Содержание

- Общие сведения …………………………………………………………………………...3

- Термины и определения …………………………………………………………………..4

- Перечень зданий и сооружений подлежащих обследованию……………………..........5

- Перечень приборов и оборудования, используемых при проведении обследования...5

- Состав работ при проведении обследования……………………………………….….6-9

- Порядок представления отчетных материалов и сроки выполнения работ………..….9

- Порядок работ при проведении обследования.………………………………………9-25

- Список используемой литературы…………………………………………………..25-26

- Общие сведения

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта |  |
|  | Данные о местоположение объекта и границе площадки |  |
|  | Вид градостроительной деятельности | Реконструкция |
|  | Заказчик |  |
|  | Исполнитель |  |
|  | Требования к Исполнителю | Наличие квалифицированных специалистов и оборудования, сертифицированного и исправного, наличие необходимой техническое оснащенности. Наличие разрешительных документов дающих право выполнять работы (в случае необходимости). |
|  | Вид документации | Отчет по техническому обследованию |
|  | Срок выполнения работ | Согласно Договору |
|  | Характеристики земельного участка | находятся в собственности |
|  | Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений) | Объект производственного назначения – производство полуфабрикатов (в том числе и деминерализованной воды) и фасовка специальных жидкостей (смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, теплоносителей, AdBlue, ЖСО, ПОЖ). Объект относится к опасным производственным объектам, класс опасности объекта согласно ФЗ № 116 – III. Уровень ответственности определен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ: Наиболее высокий уровень ответственности зданий и сооружений объекта – нормальный. Ситуационный план размещения объекта приведен в Приложении А.1 и А.2. |
|  | Цель проведения обследования | Оценка возможности дальнейшей безаварийной эксплуатации, необходимости восстановления и усиления конструкций или реконструкции, определение фактических значений контролируемых параметров строительных конструкций, систем инженерного обеспечения (оборудования, трубопроводов, электрических сетей и др.), характеризующих работоспособность объекта обследования, и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции с учетом изменений происходящих во времени; установления состава и объёма работ по реконструкции; определения перечня работ и мероприятий для разработки Технического задания на разработку проектной документации по реконструкции данных объектов, последующего оформления разрешительной документации на ввод объекта в эксплуатацию Заказчиком. При выполнении проектных работ предполагается: надстройка над зданием АБК; пристройка складских помещений к главному корпусу изменение функциональных назначений помещений, замена и установка оборудования главного корпуса; устройство фонарей в покрытии главного корпуса; реконструкция складской зоны главного корпуса; реконструкция ж/д эстакады; реконструкция существующих эстакад для инженерно-технических коммуникаций; перекладка коммуникаций; проверка инженерно-технических систем на соответствие действующим нормами правилам. |

- Термины и определения

СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий

и сооружений» определяет следующие термины и определения:

Обследование — комплекс мероприятий по определению и оценке фактических

значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние,

пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их

дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.

Дефект — отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру,

установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).

Повреждение — неисправность, полученная конструкцией при изготовлении,

транспортировании, монтаже или эксплуатации.

Критерии оценки — установленное проектом или нормативным документом

количественное или качественное значение параметра, характеризующего прочность,

деформативность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции.

Категория технического состояния — степень эксплуатационной пригодности

строительной конструкции или здания и сооружения в целом, установленная в зависимости

от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций.

Оценка технического состояния — установление степени повреждения и

категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в

целом на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых

признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным

документом.

Степень повреждения – установленная в процентном отношении доля потери проектной несущей способности строительной конструкцией.

Несущие конструкции — строительные конструкции, воспринимающие

эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания.

Реконструкция здания - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от имевшего место физического и морального износа, достижения новых целей эксплуатации здания.

- Перечень зданий и сооружений, подлежащих обследованию.

Обследованию подлежат следующие здания и сооружения:

Производственный корпус, нежилое 1, 2, 3 этажное;

Склад этиленгликоля (металлические вертикальные цилиндрические резервуары);

Сливная железнодорожная эстакада, включая технологические трубопроводы (наружная часть технологической линии);

Кабельные силовые линии;

Часть здания-трансформаторная подстанция (встроенная);

Хозяйственно-питьевой водопровод;

Противопожарный водопровод;

Трубопровод технической воды;

Опора эстакады трубопровода Теплосети;

Отопление и вентиляция;

Опора линии электропередачи (ЛЭП);

Опора эстакады трубопровода Продуктопровода;

Бытовая канализация;

Дождевая канализация;

Очистные сооружения дождевых вод;

Сети связи;

Ограждение территории;

Железнодорожный тупик;

Железнодорожный путь.

А так же другие здания и сооружения и инженерные сети попавшие в ситуационную схему объекта, располагающегося по адресу Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, проезд Академический, дом 5.

- Перечень приборов и оборудования, используемых

при проведении обследования.

Во время обследования будут использоваться следующие приборы и оборудование:

1. Фотоаппарат Canon PowerShot SX20 IS.

2. Дальномер лазерный Leica DISTO D5. Свидетельство о поверке №2457-18,

действительно до 02.07.2019 г.

3. Линейка металлическая Л-300.

4. Комплект для визуального и измерительного контроля тип СИ ВИК в составе:

- Рулетка измерительная 3 м.

- Линейка измерительная Л-300 (0-300) мм, зав. номер 344.

- Универсальный шаблон сварщика УШС-3 зав. номер 57135.

- Универсальный шаблон Ушерова-Маршака, зав. номер 2524.

- Угольник поверочный УП 60х40, угол 90̊, зав. номер 26537.

- Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,05 с глубиномером, зав. номер 6713.

- Набор щупов №4 (0,1-1,0) мм.

- Лупа измерительная с подсветкой 8х.

5. Склерометр «Оникс 2.6» для определения прочности бетона и других материалов

механическими методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-2015.

6. Тепловизор Guide B160.

7. Локатор арматуры Proceq GPR.

- Состав работ при проведении обследования

Обследование здания проводится в три связанных между собой этапа:

1. Подготовка к проведению обследования.

Подготовительные работы включают в себя:

- получение от Заказчика технической документации по зданиям и сооружениям и ее анализ;

- подготовительные работы – ознакомление с сооружениями, объёмно-планировочным и конструктивным решением, сбора и анализа проектно-технической документации совместно с Заказчиком (Объект: Сооружения №1, №2, №3 Приложение А.1);

- обмерные работы с выполнением чертежей (схем, планов, разрезов), в объеме, необходимом для последующего проектирования Объект: (Сооружения №1, №2, №3 Приложение А.1);

- контрольные обмеры (замеры) основных геометрических параметров обследуемого объекта и несущих и ограждающих конструкций, фактических сечений несущих конструкций с черчением узлов сопряжения основных конструкций (Объект: Сооружение №1, №2, №3 Приложение А.1);

- обмерные чертежи подземной части с указанием размеров геометрии фундаментов на плане и разрезах (Объект: Сооружения №1, №2, №3 Приложение А.1);

- составление программы обследования.

2. Визуально-предварительное обследование.

Основной задачей предварительного обследования является сбор исходной

информации, определение общего состояния строительных конструкций, определение

состава и объема работ для детального обследования.

В состав работ по предварительному обследованию входят:

- общий осмотр зданий и сооружений;

- сбор общих сведений о зданиях и сооружениях;

- составление схем и ведомостей дефектов и повреждений с указанием мест, характера и геометрических параметров, необходимых для разработки рекомендаций по их устранению

- характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений.

- установление аварийных участков (при наличии)

- уточнение мест выработок, вскрытий, шурфов и зондирования конструкций.

По результатам предварительного обследования в зависимости от имеющихся

дефектов и повреждений конструкций выполняются:

- оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений;

- определение участков проведения детального обследования.

Результатом визуально-предварительного обследования является Акт выполненных работ.

3. Визуальное обследование инженерных систем и всех типов электротехнического, технологического оборудования и оценка их работоспособности.

Осмотр инженерных систем: системы холодного и горячего водоснабжения, отопления, теплоснабжения, хозяйственно-бытовой, производственной и ливневой канализации, ливнеотводящей системы, вентиляции и кондиционирования, пожаротушения (внутреннего и наружного),  дымоудаления, внутренние и наружные системы электроснабжения и освещения, системы автоматизации, система видеонаблюдения, системы контроля доступа, система диспетчеризации, сети связи, техническое состояние водостоков и лотков.

Осмотр инженерного оборудования: электротехническое и технологическое оборудование.

Результатом визуально-предварительного обследования является Акт выполненных работ.

На третьем этапе визуального обследование инженерных систем и сетей провести в следующем объеме:

- обследование систем горячего водоснабжения - описание системы ГВС, обследование трубопроводов и циркуляционных насосов, описание технологии приготовления горячей воды и используемых водонагревателей.

- обследование систем отопления и теплоснабжения - обследование котельной, теплового ввода ИТП, описание системы отопления и схемы разводки, подающей и обратной магистралей, обследование отопительных приборов.

- обследование систем холодного водоснабжения - обследование водопроводного ввода в здание, обследование узла учета холодной воды и контрольно-измерительных приборов, описание системы водоснабжения.

- обследование систем канализации - обследование трубопроводов и санитарно-технических приборов, обследование вентиляционных стояков и ревизий.

- обследования ливнеотводящей системы - обследование трубопроводов, резервуаров, систем автоматизации и управления, напорную и безнапорную часть сети с описанием оборудования и типов применённого материала.

- обследование систем вентиляции - определение типа вентиляционной системы, обследование вентиляционных воздуховодов и вентиляционного оборудования, определение воздухообмена в обследуемых помещениях здания, выявление дефектов и сравнение с нормативными требованиями;

- обследование технического состояния водостоков - описание системы водоотвода, выявляют визуально недопустимые повреждения - герметичность стыков, наличие решеток и колпаков;

- обследование электрических сетей и средств связи - описание вводно-распределительного устройства, обследование электрических шкафов на этажах, осмотр осветительных приборов, визуальное обследование слаботочных систем.

- обследование электротехнического и технологического оборудования - определяется фактическое состояние используемого оборудования различного назначения. Определяется физический и моральный износ в соответствии с выявленными дефектами и неисправностями.

- обследование наружных инженерных сетей тепловых сетей - соответствие установленного оборудования и использованных материалов рабочей документации, соответствие выполненного монтажа рабочей документации; герметичность систем; производительность и давление, развиваемые насосами; балансировку роторов насосов, качество сальниковой набивки, исправность пусковых устройств, степень нагрева электродвигателя.

- обследование инженерно-технологического обеспечения – определение фактическое состояние трубопроводов технологического назначения с определением величины физического износа в соответствии с выявленными дефектами.

По каждой системе составить принципиальные схемы и планы прокладок сетей с указанием диаметров, высоты/глубины прокладки.

4.Детальное инструментальное обследование.

Детальное инструментальное обследование включает:

- визуальное обследование конструкций зданий и сооружений;

- обмерочные работы;

- инструментальное обследование.

Визуальный осмотр включает осмотр внешнего состояния, фотофиксацию видимых

дефектов.

Обмерочные работы включают в себя определение геометрических характеристик

конструкций. Измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров зданий (сооружений), конструкций, их элементов и узлов.

Инструментальному обследованию подлежат все конструкции, в которых при

визуальном обследовании обнаружены дефекты. Инструментальное определение параметров дефектов и повреждений, в том числе динамических параметров.

При инструментальном обследовании измеряются при наличии:

- прогибы и деформации несущих конструкций;

- величины раскрытия трещин.

- определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;

- измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в здании и сооружении;

- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтов основания;

- определение реальной расчетной схемы здания или сооружения и его отдельных конструкций;

- определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки;

- поверочный расчет несущей способности конструкций по результатам обследования;

- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;

- разработка мероприятий и рекомендаций с учетом планируемой реконструкции;

- составление итогового документа (заключения) с выводами по результатам обследования.

Результатом детального инструментального обследования является Акт выполненных работ.

4.1. Детальное инструментальное обследование. Оценка технического состояния на основе детального инструментального обследования.

- Шурфование фундаментов.

- Обследованию подлежат все конструкции, их отдельные элементы (фундаменты, стены, перекрытия, покрытия, крыша, элементы фасадов, все типы металлических конструкций, в том числе огнезащита металлических конструкций и т.д.) здания и всех типов вспомогательных сооружений;

- При оценке технического состоянии отдельных конструкций и здания в целом учитывается совместный характер работы отдельных элементов, материалов, срок службы и проведённых ранее ремонтно-восстановительных работ (если таковые имели место быть).

- Выполняются схемы и ведомости дефектов и повреждений с фото фиксацией (цветной) их мест и их характер, указываются характерные деформации здания или сооружений и их отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т. п.). Фото фиксация прикладывается к Отчету;

- В случае аварийных участков и конструкций первоочередно выдаются рекомендации по временному усилению/вывешиванию/креплению таких конструкций;

- При инструментальном обследовании преимущественно используются методы неразрушающего контроля;  Использование разрушающих методов контроля согласовываются с Заказчиком;

- Заключение по итогам обследования технического состояния объекта должно включать в себя (не ограничиваясь):

- - оценку технического состояния (категорию технического состояния) в соответствии с «Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта»;

- - материалы, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта;

- - обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (при наличии);

- - задание на проектирование мероприятий по восстановлению или усилению конструкций (если необходимо);

Обследование проводится с учетом действующих нормативных документов и

опубликованных рекомендаций по отдельным видам обследования.

- Порядок представления отчетных материалов и

сроки выполнения работ

Порядок представления отчетных материалов и сроки выполнения работ по

техническому обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, подготовке и выдаче Заказчику отчетных материалов указаны в Договоре.

- Порядок работ при проведении обследования

| Наименование объекта Адрес и кад.№ зданий и сооружений, Площадь и протяженность, кв.м./м.п. | Виды работ по обследованию зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Производственный корпус, нежилое 1, 2, 3 этажное. Площадь -3694.9 кв.м. Академический проезд д.5. Кад.№50:56:0030217:169 | Визуальный осмотр несущих и ограждающих вертикальных конструкций. Определение дефектов металлических и железобетонных колонн, кирпичных стен, ограждающих стеновых сэндвич-панелей: -Стальные колонны и фахверковые стойки, проверить на наличие коррозии стали, нарушение лакокрасочного покрытия, крен и отклонение от геометрической оси элемента. -Железобетонные колонны, проверить на наличие повреждений штукатурного слоя, сколов и раковин в бетоне, оголения арматуры, крен и отклонение от геометрической оси элемента. -Кирпичные стены, проверить на наличие повреждений штукатурного слоя и выветривание связующего цем.песч. кладочного раствора, на наличие трещин в кладке. -Стеновые сэндвич-панели, проверить на наличие повреждений защитного лакокрасочного покрытия, коррозии стали, гнутых и ломаных участков, нарушение защитного металлического слоя и оголения теплоизоляционного материала. Визуальный осмотр и инструментальный контроль болтовых соединений базы колонн. Визуальный осмотр всех горизонтальных несущих элементов. -железобетонные ригели и плиты перекрытия, проверить на наличие трещин, оголение арматуры, прогибов и отклонений, коррозии металла; -железобетонные плиты покрытия, ригели прогоны, проверить на наличие трещин, промокание конструкций, коррозии металла, оголение штукатурного слоя, сколов, выбоин. -металлические фермы и главные балки, а так же прогоны, проверить на наличие коррозии металла, оголение штукатурного слоя; -пирога пола 1, 2, 3 этажа, определить состояние покрытия пола на наличие трещин, сколов; -пирога кровельного покрытия, проверить на наличие повреждений гидроизоляционного слоя, протечек. Визуальный осмотр оконных и дверных проемов, ворот-определение состояния откосов и подоконной части, проверить на наличие трещин и сколов. Визуальный осмотр всех лестниц, входных групп, рамп и дебаркадеров, примыкающих к зданию. -железобетонные лестницы и входы проверить на наличие повреждений штукатурного слоя, трещин, сколов, отклонений, прогибов, оголения арматуры, раковин и выбоин в слое бетона. -металлические лестницы проверить на наличие повреждений штукатурного слоя (если лестница оштукатурена), коррозию, прогибов, отклонений. -железобетонные рампы и дебаркадеры проверить на наличие повреждений штукатурного слоя, трещин, сколов, отклонений, прогибов, оголения арматуры, раковин и выбоин в слое бетона. -перила и ограждения лестниц, входных групп, рампы, антресольных этажей, проверить на наличие прогибов, отклонений от геометрической оси элементов, коррозии, нарушения лакокрасочного покрытия. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Обмерочные работы: Определение и привязка габаритных размеров здания, назначение основных осей здания. Выполнить обмеры вертикальных конструкций стен, колонн, и перегородочных стен. Определение шага колонн. Определение сечения колонн. Определение высотных отметок 1, 2, 3 этажа. Определение высоты колонн, стен. Определение высотных отметок конька кровли, высотных отметок плоской кровли и парапетной части. Все обмеры выполнять с точной привязкой к несущим и ограждающим конструкциям. Выполнить обмеры оконных и дверных проемов, ворот; Определить ширину, длину и высоту от уровня чистого пола здания; Определить сечение и высоту всех горизонтальных несущих элементов; В горизонтальных металлических конструкциях ферм определить шаг, пролеты и сечения элементов ферм, в конструкциях металлических балок определить номер и вид сечения; Определить состав и толщину пола в основных помещениях здания на 1, 2, 3 этажах. Вскрытые работы: - Шурфы для определения конструкций см. Приложение 1, типа и глубины заложения фундаментов, определения наличия бетонной подготовки и ее толщины. Размеры шурфов по низу 2 кв.м. при глубине заложения фундаментов от 1,5-2,5 м; 2,5 кв.м. при глубине заложения фундаментов более 2,5 м. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. - Вскрытие пола основных производственных помещений в укромных местах (возле стен, в углах), для определения толщины и типа финишного покрытия пола, наличия гидроизоляционного слоя, толщины цементно-песчаной стяжки. Размеры вскрытия пирога пола от 0.5 кв.м. - Вскрытие пирога кровли, для определения толщины и состава кровельного пирога. Размеры вскрытия пирога кровли от 0.5 кв.м. Все участки вскрытых работ восстановить до финишного покрытия. Восстановление открытых шурфов-выполнить послойно: обратную засыпку вынутым грунтом с послойным тромбованием; песчаная подсыпка из песка средней крупности; финишное покрытие выполнить из цементно песчаного раствора марки М200 толщиной 100-120 мм. Работы детального инструментального обследования: Вертикальные несущие конструкции металлические и железобетонные колонны, кирпичные стены: -Железобетонные колонны- определение инструментальным методом марки бетона, диаметра и шага вертикальной и горизонтальной арматуры, толщины защитного слоя бетона. При данной методике обследования выбрать колонны с визуальными повреждениями или отклонениями от геометрической оси, а так же абсолютно нормальную колонну без каких-либо повреждений. -Металлические колонны-определение инструментальным методом марку стали. Выполнить контроль болтовых соединений в базах всех колонн, стыковые соединения, узлы примыкания элементов конструкций, опорные узлы, сварные соединения в местах примыкания горизонтальных конструкций. При данной методике обследования выбрать колонны с визуальными повреждениями или отклонениями от геометрической оси, а так же абсолютно нормальную колонну без каких-либо повреждений. -Кирпичные стены- определение инструментальным методом марки связующего кладочного цементно-песчаного раствора, марки и типа (полнотелый, пустотелый, керамический, силикатный) кирпича. Фундаменты железобетонные-определение типа фундамента (столбчатый, ленточный-сборный или монолитный, монолитная плита), марки бетона, расположение и диаметр верхней нижней арматуры, толщины защитного слоя бетона. Железобетонные лестницы и входные группы, рампы, дебаркадер - определение инструментальным методом марки бетона, диаметра и шага нижней и верхней арматуры, толщины защитного слоя бетона. Железобетонные горизонтальные несущие элементы, плиты перекрытия, монолитные участки, плита пола 1-го этажа-определение инструментальным методом марки бетона, диаметра и шага нижней и верхней арматуры, толщины защитного слоя бетона. При данной методике обследования выбрать горизонтальные элементы с визуальными повреждениями или отклонениями от геометрической оси, а так же абсолютно нормальный тип горизонтального элемента без каких-либо повреждений. Металлические фермы, главные балки и прогоны, опорные узлы, стыки поясов (особенно в растянутых зонах), сварные швы, расположенные поперек действующего в растянутых элементах усилия, зоны сближения сварных швов на всех узловых фасонках. Подкрановые балки - зоны сближения сварных швов (например, в сопряжениях ребер жесткости с поясами, в местах пересечения ребер жесткости и др.), сварные стыки (особенно в растянутых зонах), узлы прикрепления тормозных ферм, места прикрепления тормозного листа и опорных диафрагм, околошовные зоны у концов коротких ребер жесткости, опорные узлы, рельсовые крепления. При данной методике обследования выбрать горизонтальные элементы с визуальными повреждениями или отклонениями от геометрической оси, а так же абсолютно нормальный тип горизонтального элемента без каких-либо повреждений. Контроль болтовых соединений- определение наличия отверстий, не заполненных болтами; отсутствие шайб под гайками и в необходимых случаях контргаек; наличие недостаточно затянутых болтов; смещение осей болтов от проектного положения. При определении сечения железобетонных вертикальных и горизонтальных конструкций необходимо расшить поясом штукатурный слой. С последующим восстановлением защитного штукатурного слоя. При определении сечения несущих металлических вертикальных и горизонтальных конструкций необходимо очистить лакокрасочное покрытие. С последующим восстановлением защитного слоя. |
| Склад этиленгликоля (металлические вертикальные цилиндрические резервуары). Площадь -393,1 кв.м. Академический проезд д.5, сооружение 1. Кад.№50:56:0030217:186 | Визуальный осмотр несущих и ограждающих конструкций. Определение дефектов металлических и железобетонных конструкций: -Стальной несущий металлокаркас, проверить на наличие коррозии стали, нарушение лакокрасочного покрытия, крен и отклонение от геометрической оси элемента. -Железобетонная опорная плита, проверить на наличие повреждений, сколов, трещин и раковин в бетоне, оголения арматуры, прогиб. -Металлические переходные мостики и ограждения, проверить на наличие коррозии стали, нарушение лакокрасочного покрытия, крен и отклонение от геометрической оси элемента. -Металлические вертикальные цилиндрические резервуары, проверить на наличие коррозии стали, нарушение лакокрасочного покрытия. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Обмерочные работы: Определить габаритные размеры (ширина, длина, высота) несущих опорных железобетонных конструкций. Определить высотные отметки несущего каркаса и переходных мостиков. Определение типа и сечений металлических элементов. Металлические вертикальные цилиндрические резервуары. Определить габаритные размеры и высотные отметки. Все габаритные размеры необходимо привязать к основному производственному зданию. Вскрытые работы: - Шурфы для определения конструкций, типа и глубины заложения фундаментов, определения наличия бетонной подготовки и ее толщины. Размеры шурфов по низу 2 кв.м. при глубине заложения фундаментов от 1,5-2,5 м; 2,5 кв.м. при глубине заложения фундаментов более 2,5 м. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Работы детального инструментального обследования: Фундаменты железобетонные-определение типа фундамента (столбчатый, ленточный-сборный или монолитный, монолитная плита), марки бетона, расположение и диаметр верхней нижней арматуры, толщины защитного слоя бетона. Стальной несущий металлокаркас определение инструментальным методом марку стали. Выполнить контроль стыковых соединений, узлы примыкания элементов конструкций, опорные узлы, сварные соединения в местах примыкания горизонтальных конструкций. Данную методику обследования применить только при обнаружении видимых дефектов и нарушений. Контроль болтовых крепежных элементов определение наличия отверстий, не заполненных болтами; отсутствие шайб под гайками и в необходимых случаях контргаек; наличие недостаточно затянутых болтов; смещение осей болтов от проектного положения. Железобетонная опорная плита- определение марки бетона, расположение и диаметр верхней нижней арматуры, толщины защитного слоя бетона. При определении сечения железобетонных вертикальных и горизонтальных конструкций необходимо расшить поясом штукатурный слой. С последующим восстановлением защитного штукатурного слоя. При определении сечения несущих металлических вертикальных и горизонтальных конструкций необходимо очистить лакокрасочное покрытие. С последующим восстановлением защитного слоя. |
| Сливная железнодорожная эстакада, включая технологические трубопроводы (наружная часть технологической линии). Площадь -30 кв.м. Академический проезд д.5, сооружение 4. Кад.№50:56:0030217:27 | Визуальный осмотр несущих и ограждающих конструкций. Определение дефектов металлических и железобетонных конструкций: -Стальной несущий металлокаркас крепежных и консольных конструкций, проверить на наличие коррозии стали, нарушение лакокрасочного покрытия, крен и отклонение от геометрической оси элемента. -Железобетонная опорная плита, проверить на наличие повреждений, сколов, трещин и раковин в бетоне, оголения арматуры, прогиб. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Обмерочные работы: Определить габаритные размеры (ширина, длина, высота) несущих опорных железобетонных конструкций. Определить высотные отметки несущего каркаса. Определение типа и сечений металлических элементов. Определить габаритные размеры и высотные отметки. Все габаритные размеры необходимо привязать к основному производственному зданию. Вскрытые работы: - Шурфы для определения конструкций, типа и глубины заложения фундаментов, определения наличия бетонной подготовки и ее толщины. Размеры шурфов по низу 2 кв.м. при глубине заложения фундаментов от 1,5-2,5 м; 2,5 кв.м. при глубине заложения фундаментов более 2,5 м. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Работы детального инструментального обследования: Фундаменты железобетонные-определение типа фундамента (столбчатый, ленточный-сборный или монолитный, монолитная плита), марки бетона, расположение и диаметр верхней нижней арматуры, толщины защитного слоя бетона. Стальной несущий металлокаркас определение инструментальным методом марки стали. Выполнить контроль стыковых соединений, узлы примыкания элементов конструкций, опорные узлы, сварные соединения в местах примыкания горизонтальных конструкций. Данную методику обследования применить только при обнаружении видимых дефектов и нарушений. Контроль болтовых крепежных элементов определение наличия отверстий, не заполненных болтами; отсутствие шайб под гайками и в необходимых случаях контргаек; наличие недостаточно затянутых болтов; смещение осей болтов от проектного положения. Железобетонная опорная плита- определение марки бетона, расположение и диаметр верхней нижней арматуры, толщины защитного слоя бетона. При определении сечения железобетонных вертикальных и горизонтальных конструкций необходимо расшить поясом штукатурный слой. С последующим восстановлением защитного штукатурного слоя. При определении сечения несущих металлических вертикальных и горизонтальных конструкций необходимо очистить лакокрасочное покрытие. С последующим восстановлением защитного слоя. |
| Кабельные силовые линии; Протяженность -371 п.м. Академический проезд д.5 Кад.№50:56:0030217:47 | Визуальный осмотр кабельных линий (КЛ). Определение дефектов оболочки кабельных линий-вмятины, трещины более 5% от диаметра КЛ, вспучивание, сквозное разъедание оболочки, сильная волнистость на оболочке. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Обмерочные работы: Определить сечение кабеля и состав оболочки. Привязка и подтверждение местоположения кабельных линий. Работы детального инструментального обследования: Измерения производятся на отключенных и разряженных КЛ. Измерения одножильных кабелей без металлического экрана (брони, оболочки), проложенных в земле, производятся между жилой и землей; для одножильных кабелей, проложенных на воздухе, сопротивление изоляции не измеряется. Измерение изоляции одножильных кабелей с металлическим экраном (оболочкой, броней) производится между жилой и экраном. Измерение изоляции многожильных кабелей без металлического экрана (брони, оболочки) производится между каждой жилой и остальными жилами, соединенными между собой. Измерение изоляции многожильных кабелей с металлическим экраном (броней, оболочкой) производится между каждой жилой и остальными жилами, соединенными вместе и с металлическим экраном (броней, оболочкой). Перед первыми повторными измерениями КЛ должна быть разряжена путем соединения всех металлических элементов между собой и землей не менее чем на 2 мин. Отсчеты значений сопротивления изоляции производятся по истечении 1 мин с момента приложения напряжения. Кабельная линия напряжением до 1 кВ считается выдержавшей испытания, если сопротивление изоляции составляет не ниже 0,5 МОм. В результате обследования должно быть выявлено техническое состояние кабельной муфты. |
| Часть здания-трансформаторная подстанция (встроенная); Площадь -34.8 кв.м. Академический проезд д.5, помещение 2 Кад.№50:56:0030217:17 | Визуальный осмотр трансформаторной подстанции (ТП). Определение наличия и целостности защитного экранного покрытия стен и потолка. Определение наличия и целостности защитной экранной сетки. Определение целостности корпуса и опор трансформатора. Определение наличия и целостности вибропоглощающих пластин в местах примыкания корпуса трансформатора. Определение типа ТП и технических характеристик. Определение дефектов оболочки кабельных линий-вмятины, трещины более 5% от диаметра КЛ, вспучивание, сквозное разъедание оболочки, сильная волнистость на оболочке. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Обмерочные работы: Определить габаритные размеры трансформатора, привязку к стенам помещения. Определить безопасную зону в местах обслуживания трансформатора (между корпусом ТП и стеной не менее 0,6 м.) Привязка габаритных размеров помещения к несущим конструкция здания. Работы детального инструментального обследования: Измерения производятся на отключенных и разряженных ТП. Измерение изоляции многожильных кабелей без металлического экрана (брони, оболочки) производится между каждой жилой и остальными жилами, соединенными между собой. Измерение изоляции многожильных кабелей с металлическим экраном (броней, оболочкой) производится между каждой жилой и остальными жилами, соединенными вместе и с металлическим экраном (броней, оболочкой). |
| Хозяйственно-питьевой водопровод; Протяженность -114 п.м. Академический проезд д.5 Кад.№50:56:0030217:184 | Визуальный осмотр хозяйственно-питьевого водопровода. Определение целостности оболочек защитного покрытия трубопровода. Определение целостности соединений трубы места протечек. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Обмерочные работы: Определить диаметр трубы. Определение местоположения и привязку хоз-питьевого водопровода, люков, в случае заполнения люков водой, откачать воду илососным насосом. Работы детального инструментального обследования: Инструментальное обследование, в том числе проведение теледиагностик, поиск утечек и дефектоскопии трубопровода, замер фактических характеристик и диагностика, с учетом текущего состояния и условий работы. |
| Противопожарный водопровод Протяженность -397 п.м. Академический проезд д.5 Кад.№50:56:0030217:55 | Визуальный осмотр противопожарного водопровода. Определение целостности оболочек защитного покрытия трубопровода. Определение целостности соединений трубы места протечек. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Обмерочные работы: Определить диаметр трубы. Определение местоположения и привязку противопожарного водопровода, люков, в случае заполнения люков водой, откачать воду илососным насосом. Работы детального инструментального обследования: Инструментальное обследование, в том числе проведение теледиагностик, поиск утечек и дефектоскопии трубопровода, замер фактических характеристик и диагностика, с учетом текущего состояния и условий работы. |
| Трубопровод технической воды Протяженность -58 п.м. Академический проезд д.5 Кад.№50:56:0030217:183 | Визуальный осмотр трубопровода технической воды. Определение целостности оболочек защитного покрытия трубопровода. Определение целостности соединений трубы, места протечек. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Обмерочные работы: Определить диаметр трубы. Определение местоположения и привязку водопровода технической воды, люков, в случае заполнения люков водой, откачать воду илососным насосом. Работы детального инструментального обследования: Инструментальное обследование, в том числе проведение теледиагностик, поиск утечек и дефектоскопии трубопровода, замер фактических характеристик и диагностика, с учетом текущего состояния и условий работы. |
| Бытовая канализация Протяженность -134 п.м. Академический проезд д.5 Кад.№50:56:0030217:191 | Визуальный осмотр бытовой канализации. Определение целостности и вид оболочек защитного покрытия канализационной трубы. Определение целостности соединений трубы, места протечек, для выявления, повреждение чугунных трубопроводов, массовые повреждения (трещины, вмятины) трубопроводов из полимерных материалов. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Обмерочные работы: Определить диаметр трубы. Определение местоположения и привязку канализационной трубы. Работы детального инструментального обследования: Инструментальное обследование, в том числе проведение теледиагностик, поиск утечек и дефектоскопии трубопровода, замер фактических характеристик и диагностика, с учетом текущего состояния и условий работы. Определение технических характеристик. |
| Дождевая канализация Протяженность -410 п.м. Академический проезд д.5 Кад.№50:56:0030217:190 | Визуальный осмотр дождевой канализации. Определение целостности и вид оболочек защитного покрытия канализационной трубы. Определение целостности соединений трубы, места протечек, для выявления, повреждение чугунных трубопроводов, массовые повреждения (трещины, вмятины) трубопроводов из полимерных материалов. Определение количества дождеприемных решеток. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Обмерочные работы: Определить диаметр трубы. Определение местоположения и привязку трубы дождевой канализации. Работы детального инструментального обследования: Инструментальное обследование, в том числе проведение теледиагностик, поиск утечек и дефектоскопии трубопровода, замер фактических характеристик и диагностика, с учетом текущего состояния и условий работы. Определение технических характеристик. |
| Очистные сооружения дождевых вод; Протяженность -96 п.м. Академический проезд д.5, сооружение 2 Кад.№50:56:0030217:179 | Визуальный осмотр несущих и ограждающих конструкций. Определение дефектов металлических и железобетонных конструкций: -Стальной несущий металлокаркас крепежных и консольных конструкций, проверить на наличие коррозии стали, нарушение лакокрасочного покрытия, крен и отклонение от геометрической оси элемента. -Железобетонная опорная плита, проверить на наличие повреждений, сколов, трещин и раковин в бетоне, оголения арматуры, прогиб. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Обмерочные работы: Определить габаритные размеры (ширина, длина, высота) несущих опорных железобетонных конструкций. Определить высотные отметки несущего каркаса. Определение типа и сечений металлических элементов. Определить габаритные размеры и высотные отметки. Все габаритные размеры необходимо привязать к основному производственному зданию. Вскрытые работы: - Шурфы для определения конструкций, типа и глубины заложения фундаментов, определения наличия бетонной подготовки и ее толщины. Размеры шурфов по низу 2 кв.м. при глубине заложения фундаментов от 1,5-2,5 м; 2,5 кв.м. при глубине заложения фундаментов более 2,5 м. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Работы детального инструментального обследования: Фундаменты железобетонные-определение типа фундамента (столбчатый, ленточный-сборный или монолитный, монолитная плита), марки бетона, расположение и диаметр верхней нижней арматуры, толщины защитного слоя бетона. Стальной несущий металлокаркас определение инструментальным методом марки стали. Выполнить контроль стыковых соединений, узлы примыкания элементов конструкций, опорные узлы, сварные соединения в местах примыкания горизонтальных конструкций. Данную методику обследования применить только при обнаружении видимых дефектов и нарушений. Контроль болтовых крепежных элементов определение наличия отверстий, не заполненных болтами; отсутствие шайб под гайками и в необходимых случаях контргаек; наличие недостаточно затянутых болтов; смещение осей болтов от проектного положения. Железобетонная опорная плита- определение марки бетона, расположение и диаметр верхней нижней арматуры, толщины защитного слоя бетона. При определении сечения железобетонных вертикальных и горизонтальных конструкций необходимо расшить поясом штукатурный слой. С последующим восстановлением защитного штукатурного слоя. При определении сечения несущих металлических вертикальных и горизонтальных конструкций необходимо очистить лакокрасочное покрытие. С последующим восстановлением защитного слоя. |
| Сети связи; Протяженность -75 п.м. Академический проезд д.5. Кад.№50:56:0030217:189 | Визуальный осмотр сетей связи (СС). Определение целостности защитного покрытия. Определение местоположения распределительных шкафов Определение наличия и целостности вибропоглощающих пластин в местах примыкания корпуса трансформатора. Определение типа ТП и технических характеристик. Определение дефектов оболочки кабеля-вмятины, трещины более 5% от диаметра кабеля, вспучивание, сквозное разъедание оболочки, сильная волнистость на оболочке. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Обмерочные работы: Определить сечения кабеля и оболочки. Привязка местоположения кабеля сетей связи. Работы детального инструментального обследования: Измерения производятся на отключенных и разряженных линий связи. Произвести анализ цифровых каналов, трактов и анализ кабеля, измерение показателей ошибок потоков E1 2048 кбит/с в соответствии с рекомендациями; измерения джиттера, задержки, формы импульса и других параметров, влияющих на качество передачи; измерения параметров кабелей, применяемых для передачи стыкового сигнала. |
| Опора эстакады трубопровода Теплосети; Академический проезд д.5. | Визуальный осмотр несущих конструкций опоры эстакады трубопровода Теплосети. Определение дефектов металлических и железобетонных конструкций: -Стальной несущий металлокаркас крепежных и консольных конструкций, проверить на наличие коррозии стали, нарушение лакокрасочного покрытия, крен и отклонение от геометрической оси элемента. -Железобетонные вертикальные элементы, проверить на наличие повреждений, сколов, трещин и раковин в бетоне, оголения арматуры, отклонение, крен. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Определение вида теплоизоляции теплосети. Обмерочные работы: Определить габаритные размеры (ширина, длина, высота) несущих опорных железобетонных конструкций. Определить высотные отметки несущего каркаса. Определить габаритные размеры и высотные отметки. Уточнить протяженность теплосети, габаритные размеры необходимо привязать. Вскрытые работы: - Шурф для определения конструкций, типа и глубины заложения фундаментов, определения наличия бетонной подготовки и ее толщины. Размеры шурфов по низу 2 кв.м. при глубине заложения фундаментов от 1,5-2,5 м; 2,5 кв.м. при глубине заложения фундаментов более 2,5 м. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Работы детального инструментального обследования: Фундаменты железобетонные-определение типа фундамента (столбчатый, ленточный-сборный или монолитный, монолитная плита), марки бетона, расположение и диаметр верхней нижней арматуры, толщины защитного слоя бетона. Стальной несущий металлокаркас определение инструментальным методом марки стали. Выполнить контроль стыковых соединений, узлы примыкания элементов конструкций, опорные узлы, сварные соединения в местах примыкания горизонтальных конструкций. Данную методику обследования применить только при обнаружении видимых дефектов и нарушений. Контроль болтовых крепежных элементов определение наличия отверстий, не заполненных болтами; отсутствие шайб под гайками и в необходимых случаях контргаек; наличие недостаточно затянутых болтов; смещение осей болтов от проектного положения. |
| Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха, существующего производственного здания; Академический проезд д.5. | Визуальный осмотр сетей отопление вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВ). Определение целостности вентиляционных коробов и вентиляционных каналов. Определение местоположения вентиляционных коробов и вентиляционных каналов. Определение мест расположения, типов, технических характеристик вентиляционных установок. Определение состояния оборудования, степени очистка от пыли и грязи. Определение и привязка мест расположения системы внутреннего теплоснабжения и оборудования. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Обмерочные работы: Определить сечения кабеля и оболочки. Привязка местоположения кабеля сетей связи. Работы детального инструментального обследования: Проверка режимов работы оборудования, в том числе автоматики; Замер и расчет кратности воздухообмена (замер температуры, скорости и влажности воздуха и устанавливается соответствие фактических параметров нормам микроклимата в вентилируемой области). Проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры. Проверка состояния температурного режима системы теплоснабжения путем неразрушающего тепловизионного контроля. |
| Опора линии электропередачи (ЛЭП); Академический проезд д.5. | Визуальный осмотр несущих конструкций опоры линии электропередач (ЛЭП). Определение дефектов металлических и железобетонных конструкций: -Стальной несущий металлокаркас крепежных и консольных конструкций, проверить на наличие коррозии стали, нарушение лакокрасочного покрытия, крен и отклонение от геометрической оси элемента. -Железобетонные горизонтадьные элементы, проверить на наличие повреждений, сколов, трещин и раковин в бетоне, оголения арматуры, отклонение, крен. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Определение провисания линий электропередач. Обмерочные работы: Определить габаритные размеры (ширина, длина, высота) несущих опорных железобетонных конструкций. Определить высотные отметки несущего каркаса. Определить габаритные размеры и высотные отметки. Уточнить протяженность ЛЭП, габаритные размеры опорных железобетонных горизонтальных конструкций необходимо привязать. Работы детального инструментального обследования: Контроль болтовых крепежных элементов определение наличия отверстий, не заполненных болтами; отсутствие шайб под гайками и в необходимых случаях контргаек; наличие недостаточно затянутых болтов; смещение осей болтов от проектного положения. |
| Опора эстакады трубопровода Продуктопровода; Академический проезд д.5. | Визуальный осмотр несущих конструкций опоры эстакады трубопровода Продуктопровода. Определение дефектов металлических и железобетонных конструкций: -Стальной несущий металлокаркас крепежных и консольных конструкций, проверить на наличие коррозии стали, нарушение лакокрасочного покрытия, крен и отклонение от геометрической оси элемента. -Железобетонные вертикальные элементы, проверить на наличие повреждений, сколов, трещин и раковин в бетоне, оголения арматуры, отклонение, крен. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Определение вида теплоизоляции теплосети. Обмерочные работы: Определить габаритные размеры (ширина, длина, высота) несущих опорных железобетонных конструкций. Определить высотные отметки несущего каркаса. Определить габаритные размеры и высотные отметки. Уточнить протяженность, габаритные размеры необходимо привязать. Вскрытые работы: - Шурф для определения конструкций, типа и глубины заложения фундаментов, определения наличия бетонной подготовки и ее толщины. Размеры шурфов по низу 2 кв.м. при глубине заложения фундаментов от 1,5-2,5 м; 2,5 кв.м. при глубине заложения фундаментов более 2,5 м. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Работы детального инструментального обследования: Фундаменты железобетонные-определение типа фундамента (столбчатый, ленточный-сборный или монолитный, монолитная плита), марки бетона, расположение и диаметр верхней нижней арматуры, толщины защитного слоя бетона. Стальной несущий металлокаркас определение инструментальным методом марки стали. Выполнить контроль стыковых соединений, узлы примыкания элементов конструкций, опорные узлы, сварные соединения в местах примыкания горизонтальных конструкций. Данную методику обследования применить только при обнаружении видимых дефектов и нарушений. Контроль болтовых крепежных элементов определение наличия отверстий, не заполненных болтами; отсутствие шайб под гайками и в необходимых случаях контргаек; наличие недостаточно затянутых болтов; смещение осей болтов от проектного положения. |
| Ограждение территории; Протяженность -630 п.м. Академический проезд д.5. Сооружение 6 Кад.№50:56:0030217:180 | Визуальный осмотр несущих конструкций ограждения территории. Определение дефектов металлических и железобетонных конструкций: -Стальной несущий металлокаркас крепежных конструкций, проверить на наличие коррозии стали, нарушение лакокрасочного покрытия, крен и отклонение от геометрической оси элемента. -Железобетонные вертикальные элементы, проверить на наличие повреждений, сколов, трещин и раковин в бетоне, оголения арматуры, отклонение, крен. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Определение вида теплоизоляции теплосети. Обмерочные работы: Определить габаритные размеры (ширина, длина, высота) несущих опорных железобетонных конструкций. Определить высотные отметки ограждения. Определить габаритные размеры и высотные отметки. Уточнить протяженность ограждения, габаритные размеры необходимо привязать. Вскрытые работы: - Шурф для определения конструкций, типа и глубины заложения фундаментов, определения наличия бетонной подготовки и ее толщины. Размеры шурфов по низу 2 кв.м. при глубине заложения фундаментов от 1,5-2,5 м; 2,5 кв.м. при глубине заложения фундаментов более 2,5 м. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Работы детального инструментального обследования: Фундаменты железобетонные-определение типа фундамента (столбчатый, ленточный-сборный или монолитный, монолитная плита), марки бетона, расположение и диаметр верхней нижней арматуры, толщины защитного слоя бетона. |
| Железнодорожный тупик; Протяженность -100 п.м. Академический проезд д.5. Сооружение 3 Кад.№50:56:0030217:192 | Визуальный осмотр несущих конструкций. Определение дефектов металлических и железобетонных конструкций: -Стальные рельсы Р65, проверить на наличие коррозии стали, крен и отклонение от геометрической оси элемента. -Деревянные шпалы, проверить на наличие повреждений, сколов, трещин, просадку, отклонение, крен. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Обмерочные работы: Определить габаритные размеры (ширина, длина, высота) несущих опорных деревянных шпал конструкций. Определить габаритные размеры и высотные отметки. Уточнить протяженность, габаритные размеры необходимо привязать. Работы детального инструментального обследования: Контроль болтовых крепежных элементов определение наличия отверстий, не заполненных болтами; отсутствие шайб под гайками и в необходимых случаях контргаек; наличие недостаточно затянутых болтов; смещение осей болтов от проектного положения. |
| Железнодорожный путь Погрузочно-выгрузочный Протяженоость-103.3 п.м. | Визуальный осмотр несущих конструкций. Определение дефектов металлических и железобетонных конструкций: -Стальные рельсы Р65, проверить на наличие коррозии стали, крен и отклонение от геометрической оси элемента. -Железобетонные шпалы, проверить на наличие повреждений, сколов, трещин и раковин в бетоне, просадку, отклонение, крен. Фотофиксация выявленных повреждений с указанием номера изображения и схематичного местоположения на обмерочных чертежах. Обмерочные работы: Определить габаритные размеры (ширина, длина, высота) несущих опорных деревянных шпал конструкций. Определить габаритные размеры и высотные отметки. Уточнить протяженность, габаритные размеры необходимо привязать. Работы детального инструментального обследования: Контроль болтовых крепежных элементов определение наличия отверстий, не заполненных болтами; отсутствие шайб под гайками и в необходимых случаях контргаек; наличие недостаточно затянутых болтов; смещение осей болтов от проектного положения. |

Количество работ по инструментальному обследованию уточнить в ходе проведения обследования, в зависимости от типов и мест повреждений.

Количество шурфов уточнить в ходе проведения обследования, в зависимости от типа объекта и мест повреждений.

*Расположение и размер шурфов согласовать с Заказчиком до производства работ.

Произвести дополнительные геодезические работы по привязке всех существующих несущих конструкций на территории.

Произвести визуальное обследование технологического оборудования с указанием марок и характеристик. Определить видимые повреждения.

Все вскрытые работы согласовать с Заказчиком.

Производить составление актов на каждый вид и объект обследования, с указанием перечня выполненных работ и даты.

*После проведения визуального обследования, количество инструментальных исследований уточняется и согласовывается дополнительно

- Список используемой литературы

1. Федеральный закон от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской

Федерации».

2. Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности

зданий и сооружений».

3. ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности геометрических параметров в

строительстве. Правила выполнения измерений».

4. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга

технического состояния».

5. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и

сооружений».

6. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная

редакция СНиП 3.03.01-87».

7. СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.

Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003».

8. СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-

81*».

9. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция

СНиП 2.02.01-83*».

10. Пособие по обследованию строительных конструкций АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» –

1997 г.

11. ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

12. ГОСТ Р ИСО 16809-2015 Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Измерение толщины.

13. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.- М.:Энергоатомиздат, 1987.

14. СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84.

Технический директор                                   _________________  Теуважуков М.Б.

Главный инженер проекта                              _________________ Вергасова Е.В.