Экспертиза строительных несущих конструкций (наружные и внутренние стены, колонны, ригели, плиты перекрытия), поверочный расчет несущей способности плит перекрытия

# 4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

На основании Договора № _____________________, проведение строительно-технической экспертизы на предмет обследования (диагностики) несущих строительных конструкций,  эксперты ООО «НПП «АСИ» и Строительной испытательной лаборатории ООО «Мосстройконтроль» провели инструментальное обследование несущих строительных конструкций (наружные и внутренние стены, плиты перекрытия, колонны, ригели) в помещении 4-го этажа здания школы № 3.

Обследование проводилось в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции», 16.13330.2017 «Металлические конструкции», ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

Произведена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003, п. 7.2 – Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций, с применением измерительных инструментов и приборов.

Произведены замеры необходимых геометрических параметров в соответствии с ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения».

4.1 Краткая характеристика здания.

Объект обследования: несущие строительные конструкции в помещении 4-го этажа здания школы № 3. Здание расположено по адресу: _______________. Основными несущими конструкциями в помещении  являются железобетонные наружные и внутренние стены, ригели, плиты перекрытия, колонны из кирпичной кладки.

Краткая характеристика здания:

- населенный пункт: г. Москва;

- округ: Северо-Восточный;

- район: Свиблово;

- типовая серия: МЮ;

- год постройки: 1958;

- перекрытия: железобетонные пустотные плиты;

- колонны: кирпичные;

- каркас: блочный;

# - наружные стены: крупноблочные;

# - внутренние стены: кирпичные;

# - назначение: не жилое строение (школьные);

# - категория: муниципальный;

# - этажей всего: 5;

# - общая площадь: 4038 м2;

# - кадастровый номер дома: 77:02:0014011:1086.

4.2 Обследование ригелей, колонн, наружных и внутренних стен.

4.2.1 В качестве несущих вертикальных конструкций в помещении 4-го этажа здания школы № 3 использованы колонны из кирпичной кладки.

Колонны имеют параметры: 800х400 мм, расположены через 5.0 м. Высота колонн – 3.58 м. Расстояние от колонны до наружной стены составляет 5.95 м, расстояние от колонны до внутренней стены – 2.36 м.

4.2.2 Наружные стены крупноблочные железобетонные, с оконными проемами 1600х3200 мм. Наружные стены имеют параметры: толщина наружных стен составляет 600 мм, длина – 2.60 м, высота – 3.58 м.

4.2.3 Внутренние стены кирпичные: толщина стен – 300 мм, высота – 3.58 м.

4.2.4 Ригели имеют прямоугольную форму, длина ригелей – 5.80 м, ширина 400 мм, высота – 420 мм.

4.2.5 Экспертами ООО «НПП «АСИ» совместно с экспертом лаборатории ООО «Мосстройконтроль» проведено инструментальное обследование наружных стен и ригелей ультразвуковыми неразрушающими методами контроля (УЗК) приборами:

- ультразвуковой тестер УК 1401;

- измеритель толщины защитного слоя арматуры ИПА-МГ4.

Результаты обследования (марка и прочность бетона, толщина защитного слоя арматуры, толщина арматуры) представлены в Протоколах (см. Приложение 1).

Получены технические характеристики ригелей:

- длина – 5800 мм;

- толщина – 400 мм;

- высота – 420 мм;

- бетон класса В25 (М350);

- прочность бетона – 31.7 Мпа;

- защитный слой арматуры – 30 мм;

- армирование – продольная арматура марки А-III (4 шт.) диаметром 14 мм, поперечная – металлическая проволока диаметром 10 мм с шагом 400х400 мм.

Получены технические характеристики крупноблочных железобетонных наружных стен с оконными проемами:

- длина крупноблочной стены – 2600 мм;

- толщина – 600 мм;

- высота – 3580 мм;

- ширина оконного проема – 1600 мм;

- высота оконного проема – 3900 мм;

- бетон класса В25 (М350);

- прочность бетона – 32.7 Мпа;

- защитный слой арматуры – 40 мм;

- армирование – продольная арматура марки А-III с шагом 200 мм (2 ряда) диаметром 12 мм, поперечная – металлическая проволока диаметром 10 мм с шагом 400х400 мм.

Результаты обследования ригелей представлены в Протоколах № 1УЗК и № 1 Приложения 1.

4.2.6 Фото-отчет (см. фото 1-8).

Фото 1. Измерение ширины колонн.

Фото 2. Измерение длины колонн.

Фото 3. Измерение расстояния от колонны до наружной стены.

Фото 4. Измерение расстояния от колонны до внутренней стены.

Фото 5. Измерение высоты ригеля.

Фото 6. Измерение ширины ригеля.

Фото 7. Обследование ригелей методом УЗК.

Фото 8. Тот же фрагмент.

Фото 9. Обследование наружных стен методом УЗК.

Фото 10. Измерение толщины внутренних кирпичных стен.

4.2.7 Произведена оценка физического износа железобетонных балок перекрытий и покрытий (ригелей), внутренних кирпичных стен и стен из крупноразмерных блоков в соответствии с ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

Физический износ конструкций оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблицах 10, 13, 32 ВСН 53-86 (р).

При проведении обследования конструкций эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ несущественный и составляет от 0 до 20%.

Отдельных трещин в растянутой зоне, поверхностных отколов и прогибов не обнаружено. По результатам оценки и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что горизонтальные балки (ригели), внутренние кирпичные стены, наружные крупноблочные стены находятся в работоспособном состоянии.

Таблица 32

Монолитные и сборные железобетонные балки покрытий и перекрытий

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдельные трещины в растянутой зоне, незначительное увлажнение местами, поверхностные отколы в растянутой зоне, прогибы. | Ширина трещин до 1 мм. Глубина отколов до 3 мм не более трех на 1 м2 | 0-40 | Восстановление путем инъекции цементного раствора в трещины, нанесение цементной штукатурки с предварительной обработкой поверхности старого бетона |
| Трещины различных направлений, следы увлажнения бетона атмосферными и агрессивными водами, отслоение защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголение и коррозия арматуры, механические повреждения и глубокие сколы бетона на большой площади балки, прогиб. | Ширина трещин до 2 мм. Коррозия арматуры до 10 % сечения. Прогиб до 1/150 пролета | 41-50 | Усиление балок перекрытий и покрытий |
| Трещины по всей длине и высоте балки в середине пролета и в растянутой зоне, следы постоянного увлажнения бетона атмосферными и агрессивными водами, оголение и сильная коррозия арматуры, местами разрывы арматуры, крупные выбоины и сколы бетона в сжатой зоне. | Ширина трещин более 2 мм. Коррозия арматуры более 10 % сечения. Прогиб более 1/150 пролета | 61-80 | Замена балок перекрытия и покрытия |

Таблица 10

Стены кирпичные

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдельные трещины и выбоины. | Ширина трещины до 1 мм | 0-10 | Заделка трещин и выбоин |
| Глубокие трещины и отпадения штукатурки местами, выветривание швов. | Ширина трещин до 2 мм, глубина до 1/3 толщины стены, разрушение швов на глубину до 1 см на площади до 10 % | 11-20 | Ремонт штукатурки или расшивка швов; очистка фасадов |
| Отслоение и отпадение штукатурки стен, карнизов и перемычек; выветривание швов; ослабление кирпичной кладки; выпадение отдельных кирпичей; трещины в карнизах и перемычках; увлажнение поверхности стен. | Глубина разрушения швов до 2 см на площади до 30 %. Ширина трещины более 2 мм | 21-30 | Ремонт штукатурки и кирпичной кладки, подмазка швов, очистка фасада, ремонт карниза и перемычек |
| Массовое отпадение штукатурки; выветривание швов; ослабление кирпичной кладки стен, карниза, перемычек с выпадением отдельных кирпичей; высолы и следы увлажнения. | Глубина разрушения швов до 4 см на площади до 50 % | 31-40 | Ремонт поврежденных участков стен, карнизов, перемычек |
| Сквозные трещины в перемычках и под оконными проемами, выпадение кирпичей, незначительное отклонение от вертикали и выпучивание стен. | Отклонение стены от вертикали в пределах помещения более 1/200 высоты, прогиб стены до 1/200 длины деформируемого участка | 41-50 | Крепление стен поясами, рандбалками, тяжами и т.п., усиление простенков |
| Массовые прогрессирующие сквозные трещины, ослабление и частичное разрушение кладки, заметное искривление стен. | Выпучивание с прогибом более 1/200 длины деформируемого участка | 51-60 | Перекладка до 50 % объема стен, усиление и крепление остальных участков стен |
| Разрушение кладки местами. | – | 61-70 | Полная перекладка стен |

Таблица 13

Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Нарушение покрытия выступающих частей фасада, отдельные мелкие выбоины, трещины. | На площади до 5 % | 0-10 | Заделка выбоин и трещин |
| Выбоины местами в фактурном слое, ржавые потеки, загрязнение и выцветание наружной отделки. | На площади до 30 % | 11-20 | Заделка выбоин, подмазка фактурного слоя |
| Отслоение и выветривание раствора в стыках, следы протечек через стыки внутри здания, трещины. | Протечки в 5 % помещений. Ширина трещин до 2 мм | 21-30 | Герметизация швов, заделка трещин |
| Глубоко раскрытие усадочные трещины, выветривание раствора в стыках, следы постоянных протечек, промерзание и продувание через стыки. | Ширина трещин до 3 мм. Повреждения на площади до 20 %. Протечки и промерзания в 20 % помещений | 31-40 | Вскрытие, зачеканка, герметизация стыков |
| Диагональные трещины по углам простенков, вертикальные трещины по перемычкам, в местах установки балконных плит и козырьков. | Ширина раскрытия трещин до 3 мм | 41-50 | Усиление простенков и перемычек |
| Вертикальные широко раскрытые трещины в стыках и перемычках, нарушение связи между отдельными участками стен. | Ширина трещин более 3 мм, длина трещин более 3 м | 51-60 | Укрепление и усиление отдельных участков |
| Заметное искривление горизонтальных и вертикальных линий стен, массовое разрушение блоков и панелей | Выпучивание стен более 1/200 длины деформированного участка; отклонение от вертикали более 1/100 высоты стены в пределах помещения | 61-70 | Замена стен |

4.3 Обследование плит перекрытия.

4.3.1 Плиты перекрытия использовались железобетонные пустотные марки типа ПК 60-12-8.

Плиты перекрытия многопустотные марки ПК 60-12-8 используются в случае необходимости перекрыть междуэтажный пролет в здании. Изготовляется по Техническим условиям серии 1.141-1. Общий вид плиты см. Чертеж 1.

Чертеж 1. Общий вид плиты перекрытия марки типа ПК 60-12-8.

4.3.2 Технические характеристики:

- длина плиты – 5980 мм;

- ширина – 1195 мм;

- толщина - 220 мм;

- вес плиты – 2125 кг;

- марка бетона – В25 (М350);

- прочность бетона – 32.4 Мпа;

- марка металла – С245;

- армирование – продольная арматура марки А-III с шагом 200 мм (2 ряда) диаметром 12 мм, поперечная – металлическая проволока диаметром 6 мм с шагом 400х400 мм.

- толщина защитного слоя арматуры – 20 мм;

- диаметр пустот – 159 мм.

4.3.3 Экспертами ООО «НПП «АСИ» совместно с экспертом лаборатории ООО «Мосстройконтроль» проведено инструментальное обследование плит перекрытия ультразвуковыми неразрушающими методами контроля приборами:

- ультразвуковой тестер УК 1401;

- измеритель толщины защитного слоя арматуры ИПА-МГ4.

Результаты обследования (марка и прочность бетона, толщина защитного слоя арматуры, толщина арматуры армирования) представлены в Протоколах (см. Приложение 2).

4.3.4 Фото-отчет (см. фото 11-13).

Фото 11. Измерение ширины плиты.

Фото 12. Обследование плит методом УЗК.

Фото 13. Тот же фрагмент.

4.3.5 Произведена оценка физического износа пустотных железобетонных плит перекрытия марки ПК 60-12-8 в соответствии с ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

Физический износ плит перекрытия оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблице 30 ВСН 53-86 (р).

При проведении обследования плит перекрытия эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ плит несущественный и составляет от 0 до 10%. Трещин в швах между плитами, незначительного смещения плит относительно одна другой по высоте вследствие деформаций, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов не обнаружено.

# По результатам оценки плит перекрытия и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что плиты перекрытия находится в работоспособном состоянии.

Таблица 30

Перекрытия из сборного железобетонного настила

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Трещины в швах между плитами. | Ширина трещин до 2 мм | 0-10 | Расшивка швов |
| Незначительное смещение плит относительно одна другой по высоте вследствие деформаций, отслоение выравнивающего слоя в заделке швов. | Смещение плит до 1,5 см. Повреждения на площади до 10 % | 11-20 | Выравнивание поверхности потолка |
| Значительное смещение плит перекрытий относительно друг друга по высоте, следы протечек в местах опирания плит на наружные стены. | Смещение плит по высоте до 3 см. Повреждения на площади до 20 % | 21-30 | Выравнивание поверхности потолка с установкой арматурных сеток, устройство цементно-песчаных пробок в пустотах настила на опорной части |
| Трещины в плитах, следы протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания. | Ширина трещин до 1 мм | 31-40 | Укрепление мест опирания плит. Заделка пустот в торцах в местах опирания на наружные стены |
| Поперечные трещины в плитах без оголения арматуры, прогиб | Ширина трещин до 2 мм. Прогиб до 1/100 пролета | 41-50 | Усиление плит, заделка трещин |
| Глубокие поперечные трещины с оголением арматуры, прогиб. | Ширина трещин более 2 мм. Прогиб до 1/80 пролета | 51-60 | Усиление плит и мест опирания, заделка трещин |
| Множественные глубокие трещины в плитах, смещение плит из плоскости, заметный прогиб плит. | Прогиб более 1/80 пролета | 61-80 | Полная замена плит |

4.3.6 Подушка на плите перекрытия между 4-м и 5-м этажами состоит из нескольких компонентов:

- ламинад – 8 мм;

- паркетная доска – 20 мм;

- аргалит – 3 мм;

- битумная стяжка – 40 мм;

- песок – 40 мм (см. Чертеж 2).

Чертеж 2. Разрез подушки на плите перекрытия.

4.3.7 Фото-отчет:

Фото 14. Измерение толщины компанентов подушки на плите.

5. Планируемые построения трибун с дополнительными

нагрузками на плиты перекрытия 5-го этажа.

Планируется построить 2 трибуны на 5-ом этаже с дополнительными нагрузками на плиты перекрытия:

- Трибуна телескопическая на 63 посадочных места.

Вес трибуны без нагрузки - 1890 кг. Общий вес трибуны со зрителями около 6930 кг. (из расчета 1 человек = 80 кг).

Габариты трибуны в разложенном состоянии - 5500х5300 мм.

Габариты трибуны в сложенном состоянии - 5500х1500 мм.

- Трибуна телескопическая на 87 посадочных мест.

Вес трибуны без нагрузки – 2610 кг. Общий вес трибуны со зрителями около 9570 кг (из расчета 1 человек = 80 кг).

Габариты трибуны в разложенном состоянии - 7000х5300 мм.

Габариты трибуны в сложенном состоянии - 7000х1500 мм.

6. Результаты инструментального обследования ООО «Мосстройконтроль».

- Протокол № 1 от 23.08.2021 г. по определению защитного слоя и арматуры железобетонных конструкций методом УЗК.

При испытании использовался измеритель толщины защитного слоя бетона и арматуры ИПА МГ4, зав. № 3082. Свидетельство о поверке № 80580, действителен до 18.09.2021 г. Обследование выполнено по ГОСТ 22904.

2. Протокол № 1УЗК от 23.08.2021 г. результатов испытания класса и прочности бетона методом УЗК.

При испытании использовался ультразвуковой тестер УК 1401М № 401482. Свидетельство о поверке № ПО535, действителен до 19.09.2021 г. Обследование выполнено по ГОСТ 17624-87.

Протоколы обследования №№ 1 и 1УЗК от 23.08.2021 г. представлены в отчете (см. Приложением 1).

7. Расчет несущей способности плит перекрытия.

8. ВЫВОДЫ.

Руководствуясь нормативными документами СП 63.13330.2012, СП 20.13330.2011, ВСН 53-86 (р), а также результатами инструментального обследования несущих строительных конструкций (колонны, ригели, плиты перекрытия, наружные и внутренние стены) 4-го и 5-го этажей здания, расположенного по адресу: г. Москва, 1-й Ботанический пр-д, д. 2, эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в свледующем:

- Несущие строительные конструкции (колонны, ригели, плиты перекрытия, наружные и внутренние стены) находятся в работоспособном состоянии. Физический износ несущественный, составляет от 0 до 20%.

- Проведенный поверочный расчет несущей способности плит перекрытия меду 4-м и 5-м этажами показывает, что установка трибуны на 63 посадочных места и трибуны на 87 посадочных мест возможно.

Несущая способность плит обеспечивается. Коэффициент использования сечения плит k=0.704.

Несущая способность ригелей обеспечивается. Коэффициент использования сечения ригелей k=0.824.

Несущая способность колонн обеспечивается. Коэффициент использования сечения колонн k=0.573.

Максимальная полная расчетная нагрузка, действующая на плиту перекрытия с учетом трибун – 912.8 кг/м2. Допустимая расчетная  нагрузка на плиту перекрытия – 1200  кг/м2.