Определение качества выполненных отделочных  работ, проведенных в квартире.

### Рассмотрим наглядный пример проведенной строительно-технической экспертизы.

4.  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

В результате проведенных изысканий, в соответствии с требованиями Договора № _____________  комиссионно, при участии:

Заказчик:

Специалист ООО «НПП «АСИ»:

Провели мероприятия по обследованию жилого помещения (квартиры), расположенной по адресу: г. Москва, ул. Михайлова, дом 30А, корп. 4, кв. 401, в результате чего был подготовлен Акт комиссионного осмотра (Приложение № 1) и подготовлена Дефектная ведомость.

Таблица  1

Дефектная ведомость

| п/п | Выявленный дефект | Описание дефекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Вертикальные конструкции установлены с отклонением от вертикальной оси на 20-40 мм, на общую высоту 2 700 мм. Данный дефект выявлен на всех плоскостях обследуемых комнат. Общая площадь, требующая выравнивания составляет 131,8 м.кв. | Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Таблица 7.4 «Требования к оштукатуренным основаниям»: «Улучшенная штукатурка Отклонение от вертикали не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения». |
|  | По плоскости стен выявлены неровности поверхности плавного очертания, превышающие 4 мм и количеством более 5 единиц на длину 1 500 мм. Данные замечания выявлены практически на всей обследуемой площади стен, в комнатах 1, 2 и 3. | Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Таблица 7.4 «Требования к оштукатуренным основаниям»: «Неровности поверхности плавного очертания Не более 2 шт., глубиной (высотой) до 3 мм». |
|  | Выявлены места отслоения и замятины обоев. Общая площадь выявленных замечаний составляет: Комната 1 – 4 м.кв. Комната 2 – 3 м.кв. Комната 3 – 6 м.кв. | Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Раздел 7.6 «Производство обойных работ»: «7.6.15 Приемку работ проводят путем визуального осмотра. При визуальном осмотре на поверхности, оклеенной обоями, не допускают воздушные пузыри, замятины, пятна и другие загрязнения, а также доклейки и отслоения». |
|  | Выявлено неплотное примыкание напольных плинтусов к стенам. Общий периметр выявленного дефекта составляет 44,66 м.пог. | Результатом такого дефекта явилось нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Таблица 7.4 «Требования к оштукатуренным основаниям»: «Неровности поверхности плавного очертания Не более 2 шт., глубиной (высотой) до 3 мм». |
|  | В комнате 1 выявлено нарушение горизонтальной плоскости напольного покрытия. На 1 500 мм, отклонения составляют более 4 мм. Общая площадь 11,7 м.кв. | Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». 8.15. «Требования к готовым покрытиям пола». Отклонения поверхности покрытия от плоскости: «- поливинилацетатных, дощатых, паркетных покрытий и покрытий из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон из поливинилхлоридных и сверхтвердых древесноволокнистых плит Не более 2 мм». |
|  | Выявлено неплотное примыкание выключателя в комнате № 1, одинарной розетки в комнатах 2 и 3. | Результатом данного замечания является некачественная установка. |
|  | Выявлены места остатков краски, на узле технологического отверстия для отопительных труб. Данный дефект выявлен в комнатах 1, 2 и 3. Площадь загрязнения составляет до 0,5 м.кв. в каждой из обследуемых комнат. | Данный дефект не определяется техническим регламентом, но нарушает общий эстетический вид полового покрытия. |

Таблица  2

Ведомость объемов

| п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Демонтаж плинтусов | м.пог. | 44,66 |
|  | Демонтаж обоев | м.кв. | 107,7 |
|  | Демонтаж ламинированной доски площадью демонтажа до 2 м.кв. (места прохождения труб отопления) | единиц | 2 |
|  | Демонтаж шпаклевочного слоя | м.кв. | 107,7 |
|  | Демонтаж ламинированной доски | м.кв. | 11,7 |
|  | Демонтаж натяжного потолка | м.кв. | 37,9 |
|  | Демонтаж выключателей и розеток | ед. | 9 |
|  | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Грунтование стен грунтовочными смесями типа «Бетонконтакт» | м.кв. | 107,7 |
|  | Монтаж штукатурной сетки | м.кв. | 107,7 |
|  | Оштукатуривание стен (выравнивание вертикальных осей, выравнивание внутренних углов под 900 и плоскости стен) | м.кв. | 107,7 |
|  | Грунтование стен | м.кв. | 107,7 |
|  | Шпатлевание стен за два раза (с устройством малярной сетки) | м.кв. | 107,7 |
|  | Грунтование стен | м.кв. | 107,7 |
|  | Оклейка стен обоями | м.кв. | 107,7 |
|  | Окраска стен за два раза | м.кв. | 107,7 |
|  | Монтаж ламинированной доски площадью до 2 м.кв. | ед. | 2 |
|  | Монтаж натяжного потолка | м.кв. | 107,7 |
|  | Устройство наливного пола | м.кв. | 11,7 |
|  | Монтаж ламинированной доски | м.кв. | 11,7 |
|  | Монтаж выключателей и розеток | ед. | 9 |
|  | Монтаж напольного плинтуса | м.пог. | 44,66 |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Уборка территории | Раб/час | 14 |
|  | Вынос строительного мусора | тн. | 0,8 |

Таблица  3

Анализ среднерыночной стоимости работ

| п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Адрес сайта: | Адрес сайта: | Адрес сайта: | Среднеарифметическая цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | http://specdomastroy.ru/ | https://remvverhstroy.ru/ | https://remont-ofisov-v.ru/ |  |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Демонтаж плинтусов | м.пог. | 44,66 | 49 | 20 | 42 | 37 |
|  | Демонтаж обоев | м.кв. | 107,7 | 84 | 60 | 84 | 76 |
|  | Демонтаж ламинированной доски площадью демонтажа до 2 м.кв. (места прохождения труб отопления) | ед. | 2 | 101 | 160 | 140 | 133 |
|  | Демонтаж шпаклевочного слоя | м.кв | 107,7 | 146 | 220 | 145 | 170 |
|  | Демонтаж ламинированной доски | м.кв | 11,7 | 101 | 160 | 140 | 133 |
|  | Демонтаж натяжного потолка | м.кв | 37,9 | 45 |  | 42 | 43,5 |
|  | Демонтаж выключателей и розеток | ед. | 9 | 84 | 60 | 168 | 104 |
|  | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Грунтование стен грунтовочными смесями типа «Бетонконтакт» | м.кв. | 107,7 | 70 | 50 | 65 | 61 |
|  | Монтаж штукатурной сетки | м.кв. | 107,7 | 146 | 180 | 140 | 155 |
|  | Оштукатуривание стен (выравнивание вертикальных осей, выравнивание внутренних углов под 900 и плоскости стен) | м.кв. | 107,7 | 450 | 460 | 460 | 456 |
|  | Грунтование стен | м.кв. | 107,7 | 70 | 50 | 65 | 61 |
|  | Шпатлевание стен за два раза (с устройством малярной сетки) | м.кв. | 107,7 | 459 | 470 | 404 | 444 |
|  | Грунтование стен | м.кв | 107,7 | 70 | 50 | 65 | 61 |
|  | Оклейка стен обоями | м.кв | 107,7 | 208 | 340 | 315 | 287 |
|  | Окраска стен за два раза | м.кв | 107,7 | 303 | 220 | 140 | 221 |
|  | Монтаж ламинированной доски площадью до 2 м.кв. | ед. | 2 | 970 | 660 | 590 | 740 |
|  | Монтаж натяжного потолка | м.кв | 37,9 | - | - | 490 | 490 |
|  | Устройство наливного пола | м.кв | 11,7 | 416 | 400 | 210 | 342 |
|  | Монтаж ламинированной доски | м.кв | 11,7 | 970 | 660 | 590 | 740 |
|  | Монтаж напольного плинтуса | м.пог. | 44,66 | 225 | 130 | 154 | 169 |
|  | Монтаж выключателей и розеток | ед. | 9 | 270 | 280 | 350 | 300 |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Доставка строительного материала | маш. | 1 | Среднерыночная стоимость 8 500 рублей |
|  | Вынос строительного мусора | тн. | 0,8 | 1100 | 860 | 1000 | 986 |

Таблица 4

Анализ среднерыночной стоимости материалов

| п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Кол-во | Адрес сайта: | Адрес сайта: | Адрес сайта: | Среднеарифметическая цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
|  | Бетонконтакт типа «Ceresit CT17 PRO 10л» | Банка | 3 | 784 | 898 | - | 841 |
|  | Грунтовка акриловая 10 л. | Банка | 8 | 608 | 517 | 692 | 605 |
|  | Сетка штукатурная сварная оцинкованная 10х10 мм d0,6 мм 1х15 м рулон | м.кв. | 128 | 95 | - | - | 95 |
|  | Штукатурно-клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117, 25кг | меш. | 54 | - | 632 | 569 | 600 |
|  | Профиль маячковый 10мм 3м | ед. | 57 | 64 | 62,64 | - | 63,3 |
|  | Шпаклевка полимерная Weber.vetonit LR + для сухих помещений белая 20 кг | меш. | 15 | 702 | 692 | 748 | 714 |
|  | Шпаклевка финишная готовая "КНАУФ-Ротбанд Паста Профи", 18 кг | Банка | 15 | 1112 | 1266 | 1115,5 | 1164 |
|  | Обои под покраску виниловые на флизелиновой основе фактурные (1,06*25) | рулон | 5 | 1421 | 1452 | 1488 | 1453 |
|  | Пол наливной Тонкий "Старатели" (1-30мм), 25 кг | меш. | 17 | 336 | 386 | 375 | 365 |
|  | Подложка вспененная НПЭ 3мм*1000*10м, | рулон | 2 | 21 | - | 25 | 23 |
|  | Ламинат Kronospan Kronofix Classic "Дуб Эксклюзив" | м.кв. | 21 | 606 | - | 526,85 | 566 |
|  | Плинтус ПВХ | м.пог. | 48 | 102 | - | 134 | 118 |
|  | Краска водоэмульсионная EURO 20 EXTRA полуматовая (база А), Tikkurila | кг. | 28 | 881 | - | 879 | 880 |

Таблица 5

Коммерческий расчет стоимости работ и материалов

| п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Количество | Среднеарифметическая цена | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Демонтаж плинтусов | м.пог. | 44,66 | 37 | 1650 |
|  | Демонтаж обоев | м.кв. | 107,7 | 76 | 8185 |
|  | Демонтаж ламинированной доски площадью демонтажа до 2 м.кв. (места прохождения труб отопления) | единиц | 3 | 133 | 399 |
|  | Демонтаж шпаклевочного слоя | м.кв. | 107,7 | 170 | 18309 |
|  | Демонтаж ламинированной доски | м.кв | 11,7 | 133 | 1556 |
|  | Демонтаж выключателей и розеток | ед. | 9 | 104 | 936 |
|  | Демонтаж подвесных потолков | м.кв. | 37,9 | 43,5 | 1648 |
|  | Итого по разделу: | 32 683 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Грунтование стен грунтовочными смесями типа «Бетонконтакт» | м.кв. | 107,7 | 61 | 6569 |
|  | Монтаж штукатурной сетки | м.кв. | 107,7 | 155 | 16693 |
|  | Оштукатуривание стен (выравнивание вертикальных осей, выравнивание внутренних углов под 900 и плоскости стен) | м.кв. | 107,7 | 456 | 49111 |
|  | Грунтование стен | м.кв. | 107,7 | 61 | 6569 |
|  | Шпатлевание стен за два раза (с устройством малярной сетки) | м.кв. | 107,7 | 444 | 47818 |
|  | Грунтование стен | м.кв. | 107,7 | 61 | 6569 |
|  | Оклейка стен обоями | м.кв. | 107,7 | 287 | 30909 |
|  | Окраска стен за два раза | м.кв. | 107,7 | 221 | 23801 |
|  | Монтаж ламинированной доски площадью до 2 м.кв. | ед. | 2 | 740 | 1480 |
|  | Устройство наливного пола | м.кв. | 11,7 | 342 | 4001 |
|  | Монтаж ламинированной доски | м.кв. | 11,7 | 740 | 8658 |
|  | Монтаж напольного плинтуса | м.пог. | 44,66 | 169 | 7503,6 |
|  | Монтаж натяжных потолков | м.кв. | 37,9 | 490 | 18571 |
|  | Монтаж выключателей и розеток | ед. | 9 | 300 | 2700 |
|  | Итого по разделу: | 176565,6 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Доставка строительного материала | маш. | 1 | 8500 | 8500 |
|  | Вынос строительного мусора | тн. | 0,8 | 986 | 789 |
|  | Итого по разделу: | 9 289 |
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ НДС | 218717,6 |
|  | Стоимость работ с учетом НДС | 262461,12 |
|  | Бетонконтакт типа «Ceresit CT17 PRO 10л» | Банка | 3 | 841 | 2523 |
|  | Грунтовка акриловая 10 л. | Банка | 8 | 605 | 4840 |
|  | Сетка штукатурная сварная оцинкованная 10х10 мм d0,6 мм 1х15 м рулон | м.кв. | 128 | 95 | 12160 |
|  | Штукатурно-клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117, 25кг | меш. | 54 | 600 | 32400 |
|  | Профиль маячковый 10мм 3м | ед. | 57 | 63,3 | 3608 |
|  | Шпаклевка полимерная Weber.vetonit LR + для сухих помещений белая 20 кг | меш. | 15 | 714 | 10710 |
|  | Шпаклевка финишная готовая "КНАУФ-Ротбанд Паста Профи", 18 кг | Банка | 15 | 1164 | 17460 |
|  | Обои под покраску виниловые на флизелиновой основе фактурные (1,06*25) | рулон | 5 | 1453 | 7265 |
|  | Пол наливной Тонкий "Старатели" (1-30мм), 25 кг | меш. | 17 | 365 | 6205 |
|  | Подложка вспененная НПЭ 3мм*1000*10м, | рулон | 2 | 230 | 460 |
|  | Ламинат Kronospan Kronofix Classic "Дуб Эксклюзив" | м.кв. | 21 | 566 | 5586 |
|  | Плинтус ПВХ | м.пог. | 48 | 118 | 5664 |
|  | Краска водоэмульсионная EURO 20 EXTRA полуматовая (база А), Tikkurila | кг. | 28 | 880 | 24640 |
|  | Общая стоимость материалов (без стоимости расходных материалов и инстументов) | 133521 |

5. ВЫВОДЫ.

#### 5.1. При проведении выездных мероприятий по инженерным изысканиям, в соответствии с Договором № 15/12-2021 от «15» декабря 2021 г., были выявлены недостатки в выполненных Застройщиком отделочных работ, требующие устранения,   отражены в Акте комиссионного осмотра № 001 от 23.12.2021 г. "

#### Застройщик, на проведение результатов выполненных отделочных работ не явился.

#### На основании  Акта комиссионного осмотра № 001 от 23.12.2021 г., была сформирована Дефектная ведомость, 4 Раздел, Таблица 1, настоящего Заключения.

#### Дефектная ведомость сформирована с учетом:

#### 1. Для выравнивания вертикальных конструкций необходимо провести штукатурку по маякам.

#### 2. Учитывая нарушение угла в 900, накидка штукатурной смеси составит 20-50 мм.

#### 3. Для уменьшения стоимости работ и укладываемого материала, не предусмотрен полный демонтаж штукатурки со стен.

#### 4. Предусмотрено нанесение шпаклевки промежуточной смесью и финишной шпаклевкой.

#### 5. Предусмотрена замена ламинированной доски, в районе прохождения отопительных труб, в связи с попаданием белой краски. Площадь демонтажа, учитывая целостность ламинированных элементов полового покрытия, взята в 2 м.кв. на каждую комнату.

#### 6. Предусмотрена полная замена напольного плинтуса, так как, демонтируемые элементы имеют дефекты (сколы на узлах сопряжения плинтусов, деформация).

#### 5.2. Согласно проведенным изысканиям, по определению рыночной стоимости работ и материалов, были подготовлены Ведомость объемов работ (Таблица 2), необходимых для восстановления выполненных отделочных работ, требованиям технического регламента (СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»), Анализ стоимости работ и материалов (Таблица 3 и 4).

#### Эксперт обратился к организациям, которые предлагают аналогичные услуги по отделочным работам и материалам, а также позиционируют ценовое предложение на своих сайтах. Путем выведения среднеарифметической стоимости работ и материалов, был подготовлен Коммерческий расчет (Таблица 5), определяющий общую стоимость работ и строительных материалов, необходимых для восстановления выявленных замечаний и нарушений.

#### В результате проведенных расчетов, стоимость восстановительных мероприятий составила:

#### Стоимость работ с учетом НДС – 262 461,12 (двести шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 12 копеек.

#### Стоимость строительных и отделочных материалов – 133 521 (сто тридцать одна тысяча пятьсот двадцать один) рубль.

#### Общая стоимость восстановительных работ – 395 982,12 (триста девяносто пять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 12 копеек.