Проведение инженерных изысканий качества выполненных строительно-ремонтных работ.

### Рассмотрим наглядный пример проведенных изысканий.

В результате проведенных выездных мероприятий, в соответствии с требованиями Договора № ______________  комиссионно, провели обследование жилого строения, на основании чего, Сторонами был подписан Акт комиссионного осмотра, Приложение № 2 к настоящему Заключению. На основании выявленных замечаний, была подготовлена Дефектная ведомость:

Таблица  1

Дефектная ведомость

| п/п | Выявленный дефект | Описание дефекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Выявлено проявление конденсата стен, на узле сопряжения монолитного перекрытия и вертикальных стен первого этажа. Также, проявляется влага на сопряжении наружных стен по внутреннему углу. Смотреть Фото № 1-4. | Настоящее замечание может иметь несколько причин: 1. Нарушение равномерного распределения теплого воздуха (циркуляция), которая привела к разнице температур в комнатах и соответствующему конденсату воздуха. Т.е., наружные стены не имеют равномерно распределенного внутри тела теплового контура. Соответственно, конденсат (пары влаги) опускается по стенам вниз и, естественно, проникает в узловые сопряжения конструкций (стена и плита перекрытия). 2. Конструкции здания, в ходе строительства впитали влагу, которая стала выделяться после подключения системы отопления. Учитывая, что фасадная часть здания отделана и не пропускает наружу влагу, вся влага просачивается внутрь помещения. Результатом данного замечания могут стать следующие дефекты: 1. Отслоение штукатурного слоя; 2. Возникновение грибковых наростов; 3. Разрушение кладочного материала (газобетон). Для устранения данного замечания рекомендуется провести просушку стен, за счет отопительных приборов (температура воды в отопительных приборах должна быть не ниже 650). После просушки конструкций здания, провести обследование штукатурного слоя и стяжки пола, на предмет возможного растрескивания и отслоения от основания. |
| 2. | Подошва монолитного перекрытия первого этажа, а также лестничного марша не очищена от рулонной гидроизоляции. Смотреть Фото 5-10. | При проведении монолитных работ, для обеспечения беспрепятственного демонтажа устанавливаемой горизонтальной опалубки, была применена рулонная гидроизоляция, но обработку поверхности составами, предотвращающими сцепление бетонной смеси и рулонной гидроизоляции, не провели, в результате чего остались местечковые, до 0,5 м.кв., точки, где рулонная гидроизоляция не была содрана с подошвы монолитного перекрытия. А на подошве лестничных пролетов, рулонная гидроизоляция наклеена по всей площади. Настоящее замечание приведет к следующим результатам: 1. Невозможность нанесения выравнивающих штукатурных слоев, так как гидроизоляция не впитывает воду, соответственно адгезия между монолитным основанием и ЦПР будет отсутствовать и приведет к отслоению штукатурного слоя. 2. В случае, если гидроизоляция будет находится в теле отделочных слоев, будет дальнейшее гниение гидроизоляционного основания: Основными составами рулонной гидроизоляции, подверженных гниению, согласно картинке сверху, являются защитные слои, пропитанные битумно-полимерными составами. Рекомендации: Провести полную очистку монолитных конструкций от остатков рулонной гидроизоляции. |
| 3. | Отопление, ГВС и ХВС: 1. Отсутствуют проекты ГВС, ХВС и ОВиК. (кроме схематичного поэтажного плана, содержащего информацию о прохождении трубопроводов и мест расположения радиаторов отопления). 2. Согласно представленной экспликации помещений, радиаторы отопления не работают в комнатах 3 и 4. 3. Тепловой узел распределения горячей воды не собран, водо-нагревательный бак не подключен к системе подачи ГВС. 4. Уложенные трубы отопления, на лестничной (меж этажной) площадке не имеют механической фиксации, также, проложенные на площадке трубы отопления, требуют мероприятий по увеличению высоты ступеней и лестничных площадок (устройство дополнительной стяжки, высотой 60-90 мм. 5. Установленный манометр и клапан на отопительное оборудование, нарушают требования производителя, о недопустимости установки этих приборов, непосредственно на нагревательный котел. Смотреть Фото № 11-13. | В связи с тем, что отсутствуют проектные решения по устройству инженерных систем обеспечения, невозможно определить следующее: ГВС и ХВС: 1. Внутреннее максимальное давление. 2. Какая система очистки для хозяйственно-бытовых нужд предусмотрена. 3. Максимальная температура ГВС. 4. Проведен ли расчет давления воды, для обеспечения одинакового давления воды как на выходе, так и на самых отдаленных узлах подачи ГВС и ХВС (правильно ли выбран диаметр труб, чтоб по ходу продвижения потока воды, давление не падало). 5. Какой материал использовался в качестве трубопроводов (соответствие требованиям ГОСТ и СанПиН). 6. Какое оборудование применяется при подогреве воды, какая расходная мощность (потребление электро-энергии), объем подогреваемой воды, скорость подачи. Отопление: 1. Какое оборудование применено при устройстве отопительной системы: - отапливаемая площадь; - создаваемое давление внутри сети, для предотвращения тепло-потерь, при обороте воды; - гарантийные сроки бесперебойной работы. 2. Какие трубы применены при устройстве системы отопления и какие решения приняты для обеспечения бесперебойной работы системы отопления: - их соответствие требованиям ГОСТ и СанПиН; - расчет внутреннего давления воды, для обеспечения равномерного давления как на выходе из отопительного оборудования, так и на самой дальней точки подачи (смеситель); - предусмотрена ли система автоматического наполнения (подпитки) системы; - предусмотрена ли система автоматического сброса воды и отвода парообразований; - узел распределения и подачи горячей воды в трубопроводы (гребенка); - аксонометрические схемы подачи и возврата (циркуляция) горячей воды. Рекомендации: Сформировать проект монтажа систем ГВС, ХВС и отопления. С указанием тех технических и технологических решений, позволяющих определить характеристики и данные, которые указаны в настоящем подразделе. В настоящий момент, работоспособность систем ГВС, ХВС и отопления, можно отнести к категории ограниченно работоспособное. Системы не могут быть признаны работоспособными без проведения пуско-наладочных работ и подписания соответствующих Актов, о проведении испытаний, Сторонами. |
| 4. | При проведении изысканий по определению качества устройства стяжки пола из ЦПР, было выявлено, что горизонтальный уровень в комнатах 2 и 3 (спальни второго этажа), имеют отклонения. Высота стяжки по наружной стене комнат, высота стяжки составляет 90 мм, а по внутренним стенам (напротив наружных стен), высота стяжки составляет 130 мм. Разница высот составляет 40 мм. | В данном случае, настоящий дефект нарушает требования СП 29.13330-2011. «Полы». Раздел 8. Стяжка. 8.13 Отклонения поверхности стяжки от горизонтальной плоскости (просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью) не должны превышать для покрытий из штучных материалов по прослойке, мм: из цементно-песчаного раствора, ксилолита, поливинилацетатцементно - опилочного состава, а также для укладки оклеечной гидроизоляции ………………………………....4мм. В связи с чем, необходимы работы по выравниванию горизонтального уровня ЦПС, путем устройства дополнительного слоя. Учитывая, что минимальная толщина слоя ЦПС, должна быть 20 мм, соответственно, чтобы выдержать общую плоскость по всему этажу, необходимо предусмотреть частичный демонтаж стяжки. |
| 5. | Смонтированное окно в комнате № 3, установлено с отклонениями от горизонтальной и вертикальных осей. | Нарушение требований СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 «Конструкции ограждающие свето-прозрачные. Часть 2. Окна». Таблица 3. Таблица 3 – Перечень показателей, проверяемых при контроле качества монтажа оконных блоков Максимально отклонение по вертикали и горизонтали, на всю длину оконного блока не должна превышать 3 мм. Требуется демонтаж и установка оконного блока, в соответствии с указанными требованиями технического регламента. |
| 6. | В кухне, проложенный кабель-канал по горизонтальной оси, в месте пересечения с проложенными ГВС и ХВС, находится в одной штробе и заведен за трубами. Смотреть Фото 14 и 15. | Укладка в одной штробе кабельных линий и трубопроводов, категорически не допустима. Нарушение требований СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» «6.3.1.10 При монтаже электропроводки необходимо избегать перекрещиваний кабелей между собой, а также пересечений кабелей и проводов с трубопроводами и другими инженерными коммуникациями». |
|  | Отсутствует проектная и исполнительная документация на энергообеспечение жилого строения. Розетки, выключатели, освещение отсутствует. | В связи с невозможностью ознакомиться с проектом электроснабжения (ЭОМ), проверка работоспособности систем электроснабжения не возможна. 1. Отсутствуют данные по проложенным трассам (место прокладки). 2. Отсутствуют данные о технических характеристиках уложенной кабельной продукции. 3. Отсутствует информация о составе и назначении Автоматов, УЗО и т.д., в распределительном щите. 4. Отсутствует номинальная мощность электроэнергии, входящей в здание. 5. Отсутствует информация о расчетах, проведенных в целях противоаварийных мер. |
| 7. | При внешнем осмотре здания, выявлено отсутствие гидроизоляции цокольной части здания, от уровня грунта до каменной кладки. | Подземная часть и цокольная часть здания, являются одним конструктивным элементом, которые находятся в повышенной агрессивной среде (воздействие влаги), в связи с чем, работы по дополнительной гидроизоляции конструкций должны проводиться в соответствии с требованиями СП 45.13330-2012. «Земляные сооружения, основания и фундаменты. «15.4. При наличии наблюдательных колодцев дренажей, устраиваемых под фундаментной плитой (и других мест пересечения конструктивных элементов с фундаментной плитой), мест сопряжений свай с фундаментной плитой, сквозных проходок горизонтальной гидроизоляции, следует обратить особое внимание на качественное и надежное сопряжение горизонтальной гидроизоляции с указанными конструкциями. Места перехода вертикальной поверхности на горизонтальную поверхность (внешний угол), должны быть скруглены с R = 50 мм. 15.5. В том случае, если подземная часть сооружения строится в открытом котловане или под защитой шпунтового ограждения, гидроизоляционное покрытие должно быть выведено из-под подошвы фундаментной плиты на ее торцевую поверхность. Свободные участки полотнищ гидроизоляции должны быть выведены выше плиты и защищены от загрязнения (в том числе от возможного повреждения) в ожидании их сопряжения с вертикальной гидроизоляцией, наносимой на внешнюю поверхность стен или на шпунтовую стенку. Нанесение гидроизоляции на фанерные щиты или деревянную опалубку не допускается. 15.6. В том случае, если подземная часть сооружения строится в котловане под защитой "стены в грунте" или ограждения из грунтоцементных свай, а несущий каркас может испытывать неравномерные осадки, гидроизоляционный ковер из-под подошвы фундаментной плиты должен переходить на выровненную внутреннюю поверхность ограждения несколько выше верха фундаментной плиты. Возможность удлинения гидроизоляционного материала при осадке сооружения как в строительный, так и в эксплуатационный периоды должна обеспечиваться специальным компенсатором, предусмотренным проектом и размещаемым под фундаментной плитой в месте ее сопряжения с ограждением. Некачественное выполнение компенсатора приводит к разрыву гидроизоляционного материала». Провести работы по гидроизоляции фундамента здания, в соответствии с требованиями указанного выше свода правил. |

Таблица 2.

Ведомость объемов.

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж стяжки пола | М.кв. | 31 | Обязательно к выполнению, для предотвращения перепада стыковых узлов с существующей стяжкой и обеспечения минимальной толщины укладываемого ЦПР в 20 мм. |
| Устройство стяжки пола | М.кв. | 31 |  |
| Устройство гидроизоляции внешней (ленточный фундамент) | М.пог. | 37,6 | Обязательно к выполнению, для обеспечения требований СП 45.13330.2012. «Земляные сооружения, основания и фундаменты». |
| Очистка подошвы монолитного перекрытия от рулонной гидроизоляции, местечковое, площадью до 0,5 м.кв. | Мест | 18 | Обязательно к выполнению, для обеспечения адгезии отделочных материалов с основанием |
| Сплошная очистка подошвы лестничного марша от рулонной гидроизоляции | М.кв. | 5,7 | Обязательно к выполнению, для обеспечения адгезии отделочных материалов с основанием |
| Проектирование системы отопления | Ед. | 162 | Обязательно к выполнению, для обеспечения требований СП 60.13330.2016 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование». |
| Проектирование систем ГВС, ХВС и канализации | Ед. | 162 | Обязательно к выполнению, для обеспечения требований СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». В случае, если Подрядчик не сможет подтвердить работоспособность смонтированной систем ГВС, ХВС и канализации (разработка проекта и проведение пуско-наладочных работ). |
| Демонтаж систем ГВС, ХВС и канализации в соответствии с проектными решениями |  | 162 |  |
| Монтаж системы ГВС, ХВС и канализации в соответствии с проектными решениями |  | 162 |  |
| Проектирование системы ЭОМ (система внутреннего освещения и силового оборудования) | Ед. | 162 | Обязательно к выполнению, для обеспечения требований СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». В случае, если Подрядчик не сможет подтвердить работоспособность смонтированной системы ЭОМ (разработка проекта и проведение пуско-наладочных работ). |
| Демонтаж системы электро- и энерго-обеспечения здания в соответствии с проектными решениями |  | 162 |  |
| Монтаж системы электро- и энерго-обеспечения здания в соответствии с проектными решениями |  | 162 |  |
| Демонтаж системы отопления | М.кв. | 162 | Настоящие работы проводятся в случае, если Подрядчик не предоставит соответствующую проектную документацию, с необходимыми расчетами, обеспечит работоспособность системы отопления и проведет пуско-наладочные работы, с передачей Заказчику по Акту приемо-сдаточных мероприятий. |
| Монтаж системы отопления в соответствии с разработанными проектными решениями | М.кв. | 162 | Настоящие работы проводятся в случае, если Подрядчик откажется от выполнения работ предусмотренных в предыдущем пункте, столбец «комментарии |
| Демонтаж оконного блока | Ед. | 1 | Обязательно к выполнению, для обеспечения требований СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 «Конструкции ограждающие свето-прозрачные. Часть 2. Окна». |
| Монтаж оконного блока | Ед. | 1 | Обязательно к выполнению, для обеспечения требований СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 «Конструкции ограждающие свето-прозрачные. Часть 2. Окна». |

Таблица 3.

Коммерческий расчет.

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж стяжки пола https://www.or-stroy.ru/ - 380 руб/м.кв. http://garantstroikompleks.ru/ - 350 руб/м.кв. https://domashniy-masterok.ru/ - 180 руб/м.кв. Средняя арифметическая стоимость = 303 руб/м.кв. | М.кв. | 31 | 303 | 9 393 |
| Устройство стяжки пола https://domashniy-masterok.ru/ - 350 руб/м.кв. http://garantstroikompleks.ru/ - 750 руб/м.кв. https://www.or-stroy.ru/price/ - 827 руб/м.кв. Средняя арифметическая стоимость = 642 руб/м.кв. | М.кв. | 31 | 642 | 19 902 |
| Песобетон М 300 типа «LUIX» 40 кг. https://m-delivery.ru/ - 180 руб/меш. https://stroy-euro.ru/ - 180 руб/меш. https://abk-fasad.ru/ - 159 руб/меш. Средняя арифметическая стоимость = 173 руб/меш. | Меш. | 34 | 173 | 5 882 |
| Профиль маячковый 10 мм. (3 000 мм) https://leroymerlin.ru/ - 50 руб/шт. https://ankar.pro/product/ - 55 руб/шт. https://tikostroy.ru/ - 51,24 руб/шт. Средняя арифметическая стоимость = 52 руб/шт. | Штук | 16 | 52 | 832 |
| Устройство гидроизоляции внешней (ленточный фундамент) https://hidropro.ru/prays-list/ - 490 руб/м.пог. https://technology-inektirovanie.ru/ - 465 руб/м.пог. https://gidroprime.ru/ - 650 руб/м.пог. Средняя арифметическая стоимость = 535 руб/м.пог. Высота покрытия до 1-го м. | М.пог. | 37,6 | 535 | 20 116 |
| Гидроизоляция Технониколь 10 м. (в два слоя) https://lgrstroy.ru/ - 2 538 рулон https://www.maxidom.ru/ - 2 700 рулон https://leroymerlin.ru/ - 2 620 рулон Средняя арифметическая стоимость = 2 552 рулон | Рул. | 10 | 2 552 | 25 552 |
| Битумная мастика Технониколь 24 (20 кг.) https://santehklass.ru/ - 2 000 ведро https://stroy-mir365.ru/ - 2 400 ведро https://moscow.petrovich.ru/ - 3 677 ведро Средняя арифметическая стоимость = 2 692 ведро | Ведро | 5 | 2 692 | 13 460 |
| Очистка подошвы монолитного перекрытия от рулонной гидроизоляции, местечковое, площадью до 0,5 м.кв. | Мест | 18 | 480 | 8 640 |
| Сплошная очистка подошвы лестничного марша от рулонной гидроизоляции | М.кв. | 5,7 | 960 | 5 472 |
| Проектирование системы отопления https://energy-systems.ru/ - 100 руб/м.кв. + теплотехнический расчет 10 000 (100*180)+10000=28 0000 (155 руб. м.кв.) https://www.airclimat.ru/ - 60 руб/м.кв. https://www.tria-komm.ru/ - 190 руб/м.кв. Средняя арифметическая стоимость = 135 руб/м.кв. | Ед. | 162 | 135 | 21 870 |
| Демонтаж системы отопления Стоимость демонтажа определена как 10% от стоимости монтажа системы отопления | М.кв. | 162 | 93 | 15 066 |
| Монтаж системы отопления в соответствии с разработанными проектными решениями https://proffigroup.com/ - 1 200 руб/м.кв. https://mosmontag.ru/ - 660 руб/м.кв. Средняя арифметическая стоимость = 930 руб/м.кв. | М.кв. | 162 | 930 | 150 660 |
| Стоимость материалов и оборудования не представляется возможным, в связи с отсутствием проектной документации. Заложена стоимость материалов и оборудования с коэффициентом 0,4, по отношению к стоимости работ. Коэффициент не предусматривает стоимость отопительного котла. | Ед. | 1 | 45 198 | 60 264 |
| Проектирование систем ГВС, ХВС и канализации https://www.airclimat.ru/ - 1 200 за точку (подвод и канализация) 7 точек*1 200=8 400 (46 руб/м.кв.) https://www.tria-komm.ru/ - 191,6 Средняя арифметическая стоимость = 119 руб/м.кв. | Ед. | 162 | 119 | 19 278 |
| Демонтаж систем ГВС, ХВС и канализации в соответствии с проектными решениями Стоимость демонтажа определена как 10% от стоимости монтажа систем. | М.кв. | 162 | 38,6 | 6 253 |
| Монтаж системы ГВС, ХВС и канализации в соответствии с проектными решениями https://mosmontag.ru/ - 660 руб/м.кв. https://mskgrp.ru/ - 2 900 точка*7=20 300 (112 руб/м.кв.) Средняя арифметическая стоимость = 386 руб/м.кв. | М.кв. | 162 | 386 | 62 532 |
| Стоимость материалов и оборудования определить не представляется возможным. Заложена стоимость материалов и оборудования с коэффициентом 0,3, от стоимости работ | Ед. | 1 | 18 760 | 18 760 |
| Проектирование системы ЭОМ (система внутреннего освещения и силового оборудования) https://mosmontag.ru/ - 70 руб/м.кв. https://mskgrp.ru/ - 62,5 руб/м.кв. https://www.tria-komm.ru/ - 387 руб/м.кв. Средняя арифметическая стоимость = 173 руб/м.кв. | М.кв. | 162 | 173 | 28 026 |
| Демонтаж системы электро- и энерго-обеспечения здания в соответствии с проектными решениями Стоимость демонтажа определена как 10% от стоимости монтажа ЭОМ | М.кв. | 162 | 82 | 13 284 |
| Монтаж системы электро- и энерго-обеспечения здания в соответствии с проектными решениями http://www.0220.ru/prajs - 1 000 руб/м.кв. https://mos-elektriki.ru/ - 800 руб/м.кв. https://mosmontag.ru/ - 660 руб/м.кв. Средняя арифметическая стоимость = 820 руб/м.кв. | М.кв. | 162 | 820 | 132 840 |
| Стоимость материалов и оборудования определить не представляется возможным. Заложена стоимость материалов и оборудования с коэффициентом 0,3, от стоимости работ | Ед. | 1 | 39 852 | 39 852 |
| Демонтаж оконного блока http://garantstroikompleks.ru/prajs-list - 490 руб https://remvverhstroy.ru/ - 1 200 руб https://stroimaterial-moskva.ru/uslughi/rastsenki-na-otdelochnye-raboty-v-moskve/ - 780 руб Средняя арифметическая стоимость = 823 руб. за единицу | Ед. | 1 | 823 | 823 |
| Монтаж оконного блока https://www.msk.okna-servise.com/ - 4 580 https://www.kokna.ru/uslugi/ - 1 850 https://i-okna.ru/uslugi/ - 3 250 Установка мансардных окон предусматривает дополнительные работы по гидроизоляции внешних узлов, устройству стыковочных швов с кровельным ковром. В результате чего, добавлен повышающий коэффициент 1,3 Средняя арифметическая стоимость = руб. за единицу, с учетом повышающего коэффициента | Ед. | 1 | 4 193 | 4 193 |
| Итого стоимость работ и материалов | 682 950 |
| Накладные расходы (технический надзор, расходные инструменты, доставка строительного материала, вывоз строительного мусора). 8% | 54 636 |
| Общая стоимость расходов на восстановительные работы. | 737 586 |

5. ВЫВОДЫ.

Нарушены требования СП 55.13330.2016 «Дома жилые, одноквартирные».

«8.6 Инженерные системы дома должны быть запроектированы и смонтированы с учетом требований безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных документах, и указаний инструкций заводов-изготовителей оборудования. При этом: температура поверхностей доступных частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70°С, если не приняты меры для предотвращения касания их человеком, и 90°С в других случаях; температура поверхностей других трубопроводов и дымоходов не должна превышать 40°С; температура горячего воздуха на расстоянии 10 см от выпускного отверстия приборов воздушного отопления не должна превышать 70°С; температура горячей воды в системе горячего водоснабжения не должна превышать 60°С».

«9.5 В течение отопительного периода при расчетных параметрах наружного воздуха для соответствующих районов строительства система отопления и ограждающие конструкции дома должны быть рассчитаны на обеспечение в помещениях температуры внутреннего воздуха в допустимых пределах, установленных ГОСТ 30494, но не ниже 20°С для всех помещений с постоянным пребыванием людей согласно СП 60.13330, в кухнях (кухнях-столовых и кухнях-нишах) и туалетах - 18°С, в ванных комнатах, душевых и санузлах - 24°С».

«10.3 Оценку энергоэффективности дома следует осуществлять по характеристикам его строительных конструкций согласно СП 50.13330 и инженерных систем согласно [2] и [12] при соблюдении следующих условий:
- приведенное сопротивление теплопередаче и воздухопроницаемость ограждающих конструкций не ниже требуемых по СП 50.13330;
- системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения имеют ручное или автоматическое регулирование;
- инженерные системы при централизованном снабжении энергоресурсами оснащены приборами учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии и газа».

#### Согласно выкопировкам, системы инженерного обеспечения должны отвечать требованиям проектной документации и требованиям технического регламента.

#### Как можно определить соответствие выполненных работ требованиям технического регламента (правильность расчетов теплообмена, внутреннего давления, выбранные диаметры коммуникаций, соответствующее оборудование), если отсутствует проектная документация на инженерные системы здания?

#### Проведенные инженерные изыскания и сформированная Дефектная ведомость, говорят о том, что системы инженерного обеспечения (ГВС, ХВС, отопление и ЭОМ), смонтированы в нарушение требований.

#### - СП 55.13330.2016 «Дома жилые, одноквартирные»;

#### - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

#### - СП 60.13330.2016 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование».

#### В результате анализа стоимости восстановительных работ, была получена сумма, с учетом материалов укладываемых в дело, равная 737 586 (семьсот тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.

#### Разработать план мероприятий, по устранению выявленных замечаний и Дефектов, в соответствии с Таблицей № 1 настоящего Заключения.

#### 1. Разработка проекта монтажа систем ГВС, ХВС и отопления.

#### 2. Монтаж систем ГВС, ХВС и отопления, в соответствии с проектными решениями.

#### 3. Провести пуско-наладочные работы систем инженерных коммуникаций.

#### 4. Провести мероприятия по гидроизоляции фундамента здания.

#### 5. Устранить замечания по установке мансардного окна в комнате № 3.

#### 6. Провести мероприятия по выравниванию стяжки пола в комнатах 2 и 3.

#### 7. Очистить подошвы монолитного перекрытия и лестничных маршей от остатков гидроизоляции.

#### 8. Разработать проект ЭОМ, провести мероприятия пуско-наладочных работ и подписания соответствующих Актов.

#### 9. После просушки стен, провести визуально-инструментальный осмотр оштукатуренных стен, на предмет отслоения и растрескивания штукатурного слоя.

#### По каждому из выше указанных этапов, подготовить исполнительную документацию (Акты выполненных работ), с подписанием сдачи-приемки выполненных работ.

Приложение № 1. Результаты фото-фиксации.

Фото 1 и 2. Проникновение влаги, в местах сопряжения вертикальных конструкций и меж этажного перекрытия.

Фото 3 и 4. Аналогичные замечания, указанные на фото 1 и 2.

Фото 5 и 6. Остатки рулонной гидроизоляции на потолке первого этажа.

Фото 7 и 8. Те же самые замечания, наличие остатков рулонной гидроизоляции.

Фото 9 и 10. Остатки рулонной гидроизоляции на подошве лестничного марша.

Фото 11 и 12. Прокладка отопительных каналов (труб). Водо-нагреватель, без подключения к системе ГВС.

Фото 13. Установленные приборы на отопительном котле, в нарушение требований производителя.

Фото 14 и 15. Уложенные кабельные линии и труб ГВС и ХВС. Пересечение каналов в одной штробе.