Проведение строительно-технической экспертизы по определению и разработки ППР (проекта производства работ) по устройству технологических отверстий и восстановлению несущей способности ограждающей конструкции (внешней стены), а также мест крепления конструкции к основному зданию.

Для понимания объемов изысканий и практических решений, рассмотрим аналогичную техническую экспертизу.

На основании Договора № ________________ специалистами ООО «НПП «АСИ» выполнено:

-  визуально-инструментальное обследование наружной стены здания и наружных стен пристройки с проведением фото-фиксации на предмет определения технических характеристик;

-     проведение необходимых геометрических замеров;

- разработка ППР (проекта производства работ) по устройству технологических отверстий для одной двери и 2-х оконных блоков в пристройке, восстановлению несущей способности ограждающей конструкции (внешней стены), а также мест крепления стен пристройки к основному зданию.

4.1 Наружные несущие стены здания.

4.1.1 Наружные несущие стены здания выполнены из шлакоблоков с размерами 3000х1000х520 мм (см. фото 1-3).

Фото 1. Измерение толщины шлакоблоков.

Фото 2. Измерение длины блока.

Фото 3. Измерение высоты блоков.

# 4.1.2 Произведена оценка физического износа шлакоблоков в соответствии с «Методикой определения физического износа гражданских зданий (Приказ по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27.10. 1970 г. № 404)».

# Физический износ стен здания из шлакоблоков оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблице 12 Методики.

# При проведении обследования шлакоблоков эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ минимален и составляет от 0 до 10%. Отдельных мелких выбоин не обнаружено.

# По результатам оценки стен здания из шлакоблоков и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что стены здания из шлакоблоков находятся в рабочем состоянии и пригодны для дальнейшего использования.

Таблица № 12

СТЕНЫ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ БЛОКОВ И ОДНОСЛОЙНЫХ НЕСУЩИХ ПАНЕЛЕЙ

| Физический износ | Признаки износа | Примерный состав ремонтных работ |
| --- | --- | --- |
| 0-10 | Нарушение покрытий выступающих частей фасада; отдельные мелкие выбоины | Текущий ремонт |
| 11-20 | Выбоины местами в фактурном слое; ржавые подтеки около выбоин, загрязнение и выцветание наружной отделки | Заделка раствором выбоин; подмазка фактурного слоя |
| 21-30 | Отслоение и выкрошивание раствора в местах зачеканки стыков, следы протечек через стыки внутри здания | Герметизация швов |
| 31-40 | Глубокие раскрытые трещины и выбоины; местами полное отсутствие раствора в стыках, следы постоянных протечек, промерзание и продувание через стыки | Вскрытие, зачеканки и герметизация стыков |
| 41-50 | Диагональные трещины по углам простенков, вертикальные трещины по перемычкам в местах установки балконных плит и козырьков | Усиление простенков и перемычек |
| 51-60 | Вертикальные широко раскрытые трещины длиной более 3-х метров по стыкам и телу перемычек; нарушение связи между отдельными участками стен | Укрепление и усиление отдельных участков |
| 61-70 | Заметные искривления горизонтальных и вертикальных линий стен, массовые разрушения блоков или панелей | Разборка и устройство стен вновь; ремонт нецелесообразен |

4.2 Наружные стены пристройки.

4.2.1 Стены пристройки к зданию выполнены из красного кирпича строительного одинарного полнотелого М-125. Толщина стен 270 мм (см. фото 4-5).

Составлен Проект производства работ (ППР) по устройству технологических отверстий и восстановлению несущей способности ограждающей конструкции (внешней стены), а также мест крепления конструкции к основному зданию (см. Приложение 1).

Фото 4. Измерение толщины стен пристройки.

Фото 5. Тот же фрагмент.

# 4.2.2 Произведена оценка физического износа кирпичных стен пристройки в соответствии с «Методикой определения физического износа гражданских зданий (Приказ по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27.10. 1970 г. № 404)».

# Физический износ кирпичных стен пристройки оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблице 10 Методики.

# При проведении обследования кирпичных стен эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ составляет от 41 до 50%. Обнаружены глубокие трещины и отпадание штукатурки местами и выветривание швов на глубину до 2 см на площади до 30%, крошение отдельных кирпичей (стена по оси А с внешней стороны).

# По результатам оценки кирпичных стен пристройки и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что кирпичные стены пристройки находятся в ограниченно работоспособном состоянии и требуются мероприятия по усилению пространственной жесткости конструкции. Также необходимо провести ремонт штукатурки, заделка меж кладочных швов и выкрошившихся кирпичей.

Таблица № 10

СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

| Физический износ | Признаки износа | Примерный состав ремонтных работ |
| --- | --- | --- |
| 0-10 | Отдельные волосные трещины и выбоины | Текущий ремонт |
| 11-20 | Глубокие трещины и отпадение штукатурки местами или выветривание швов на глубину до 1 см местами на площади до 10% | Ремонт штукатурки или расшивка швов, очистка фасада |
| 21-30 | Выпучивание и отпадение штукатурки местами на плоскости стен, у карнизов и перемычек или выветривание швов на глубину до 2 см на площади до 30%; выкрошивание отдельных кирпичей; трещины в кладке карниза и перемычек, следы сырости на поверхности | Ремонт штукатурки или подмазка швов и выкрошившихся кирпичей, очистка фасада; ремонт карниза и перемычек |
| 31-40 | Массовые выпучивания с отпадением штукатурки или выветривание швов на глубину до 4 см на площади до 50%; выкрошивание и выпадение отдельных кирпичей на плоскости стен, в карнизе и перемычках; высолы и сырые пятна | Ремонт поврежденных мест стен, карнизов и перемычек |
| 41-50 | Сквозные осадочные трещины в перемычках и под оконными проемами; массовое выпадение кирпичей в перемычках, карнизах, углах здания, незначительные отклонении от вертикали и выпучивания | Крепление стен, поясами, рандбалками, тяжами и т.п., смена или усиление перемычек и карнизов, усиление простенков |
| 51-60 | Массовые прогрессирующие сквозные трещины, кладка местами расслаивается и легко разбирается, заметные искривления и выпучивания; местами временные крепления | Перекладка до 50% объема стен, усиление и крепление остальных участков |
| 61-70 | Кладка совершенно расстроена и деформирована, массовые временные крепления стен | Полная перекладка стен; ремонт нецелесообразен |

5. ВЫВОДЫ.

На основании нормативных документов ГОСТ 31937-2011, ГОСТ Р 56926-2016, ГОСТ 34378-2018, «Методики определения физического износа гражданских зданий (Приказ по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27.10. 1970 г. № 404), руководствуясь полученными результатами обследования наружных стен здания и пристройки, эксперты ООО «НПП АСИ» дают заключение в следующем:

      - В соответствии с СП 13-102-2003 несущие строительные конструкции здания и пристройки (наружные стены) находятся в рабочем состоянии. Физический износ наружных стен здания составляет не более 10%, наружных стен пристройки – до 50% (см. Раздел 4).

      - Составлен проект производства работ (ППР) по обустройству дверных и оконных проемов в стенах пристройки, а также по усилению и связей стен пристройки с наружной стеной здания (см. Приложение 1).

Приложение 1. Проект производства работ.

Проект выполнен на основании СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 16.13330.2016 «Стальные конструкции» (добавить).

Проект предусматривает устройство обвязки (усиление пространственной жесткости) конструкции, стальными конструкциями.

Перед началом производства работ, установить подпорные стойки под покрытие кровли (монолитное покрытие), согласно листу 16.

Профилированная стальная труба 80*80*4 мм.

ГОСТ 32931-2015 «Трубы стальные профильные для металлоконструкций».

Класс прочности КП 320.

Уголок стальной равнополочный 75*75*5

ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатанные равнополочные»

Класс прочности

Пластины для обвязки профилированной трубы и крепления к стенам

ГОСТ 19903-2015 «Прокат листовой горячекатанный. Сортамент.»

Класс прочности

Анкерный болт фундаментный (исполнение 1) 10*100

Тип 6

Болты фундаментные с коническим концом

ГОСТ 24379.1-2012 «Болты фундаментные. Конструкция и размеры»

Отсутствует металлическая пластина 150*150*4 под каждой трубой.

Расстояние между подоконником и уровнем 00.000 не указан.

Назвать «Схема перевязки несущей стены основного здания с несущими конструкциями пристройки»