Проведение строительно-технической экспертизы выполненных строительно-ремонтных работ офисного помещения.

Рассмотрим наглядный пример, проведенных аналогичных мероприятий.

### 4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

4.1. На основании Договора № 25/08-2021 от 25.08.2021 г.  комиссионно при участии:

Специалист ООО «НПП «АСИ»  -

Технический директор ООО «НПП «АСИ» - Теуважуков М.Б.

Представитель Общества с ограниченной ответственностью «Ферронордик Машины» -

Представитель Общества с ограниченной ответственностью «Ферронордик Машины» -

Представитель Подрядной организации -

Были проведены освидетельствования выполненных работ по  внутренней отделке интерьеров в бизнес центре, расположенного по адресу: МО, г.Химки, ул.Панфилова, д.21, стр.1. Зона, подлежащая капитальному ремонту, занимает 16 этаж здания. До начала работ по планировке внутренних помещений зона представляла собой рабочее функционирующее пространство. В процессе планировки несущие и др. существующие конструкции базового здания не затрагиваются

Дата проведения визуального комиссионного осмотра: «16» сентября 2021 г.

При проведении первичного выезда, были выявлены следующие замечания:

- Архитектурные решения – выявлены замечания, указанные в Дефектной ведомости № 1;

- Электроснабжение – находилась на этапе монтажа и пуско-наладочных работ;

- СКС (структурированная кабельная система) – находилась на этапе монтажа и пуско-наладочных работ;

- ГВС и ХВС – монтаж коммуникаций и оборудования выполнен на 100%, выявлены узлы, где не установлен сан-фаянс;

- Канализация – работы выполнены на 100%;

- ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирование) – прокладка коммуникаций (воздуховоды, клапана и дополнительное оборудование) выполнена на 100%, выявлены дефекты, в виде разрыва и растрескивания защитной  оцинкованной лентой и ;

- АПТ (Автоматизация системы дымоудаления или автоматизация пожаротушения) и ВПВ (Внутренний противопожарный водопровод) – на первичном осмотре, монтаж систем АПТ и ВПВ не проводилась;

- АУГПТ (автоматические установки газового пожаротушения) – на первичном осмотре освидетельствование выполненных работ не проводилось;

- АПС (Автоматическая пожарная сигнализация) - на первичном осмотре освидетельствование выполненных работ не проводилось;

- СОУЭ (Система оповещения и управления эвакуацией людей)- на первичном осмотре освидетельствование выполненных работ не проводилось;

- СКУД ( Система контроля и управления доступом) - на первичном осмотре освидетельствование выполненных работ не проводилось;

- СОТ (Система охранного телевидения)- на первичном осмотре освидетельствование выполненных работ не проводилось;

- СОТС (Сеть телевизионных станций) - на первичном осмотре освидетельствование выполненных работ не проводилось;

- ППА (Система управления установками пожаротушения)- на первичном осмотре освидетельствование выполненных работ не проводилось.

В результате проведенного комиссионного осмотра, была подготовлена Дефектная ведомость (Таблица 1).

W1

101

104

Таблица 01.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № - пом. | Наименование и характеристика дефекта | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| 16.01 | Частично отсутствует облицовочный слой отделки стен, отсутствуют плинтусы, отсутствует мебель, шторы, жалюзи, на потолке имеются дефекты (отверстия) в местах установки вентиляционных решеток и спринклеров системы пожаротушения, отсутствует подоконник, напольное покрытие предположительно уложено с уклоном в сторону | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к эксплуатации. Выявленные дефекты охарактеризованы как незначительными. Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости. Нарушение требоаний СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4. К4 Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются максимальные требования (поверхности предназначены под выполнение глянцевых облицовок, например под металлические или виниловые обои, нанесение глянцевых красок, глазури или покрытий, нанесение полимерной, тонкослойной, венецианской штукатурки или для иных видов высококачественного глянца, для окраски поверхности тонкослойными полуматовыми или глянцевыми покрытиями с применением аппаратов безвоздушного распыления, для приклейки тончайших металлизированных обоев и глянцевых фотообоев). Рекомендуется при установке бокового освещения Не допускается наличие царапин, раковин, задиров, следов от инструмента (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света не допускаются (сплошная визуальная оценка с помощью ручного бокового светильника) |
| 16.02 | Имеются повреждения облицовочного слоя мрамора (царапины), мрамор уложен несимметрично, в месте установки инсталляции имеется врезка, не соответствующая раскладке плит, мебель, дверное полотно | Настоящие дефекты нарушают эстетический вид. Не соответствуют проектной документации разработанной компанией ООО «Архитекторы АБД» Раздел АР лист 13. |
| 16.03 | Отсутствует облицовочный слой потолка, отсутствуют плинтусы, отсутствует мебель. Требуется повторный окрас поверхностей стен в связи с наличием большого количества дефектов в виде царапин и потертостей | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен, с дальнейшей окраской всей плоскости. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 |
| 16.04 | Облицовочный слой потолка имеет дефекты (отверстия) в местах установки вентиляционных решеток и спринклеров системы пожаротушения, имеются дефекты облицовочного слоя стен (потертости и царапины), имеются видимые стыки между ковровыми плитками на полу, отсутствует мебель и мультимедийное оборудование, отсутствуют плинтусы | Нарушение требований Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости. Нарушение требоаний СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Требуется повторный монтаж ковровой плитки (дополнительное нанесение оклеечного слоя), в местах отслоения плит. |
| 16.05 | Отсутствует напольное покрытие, облицовочный слой стен, требуется дополнительная шпаклевка стен, окраска сен и потолков, отсутствует мебель и мультимедийное оборудование, жалюзи, шторы, отсутствуют плинтусы | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 |
| 16.06 | Имеются дефекты облицовочного слоя стен (потертости и царапины), имеются видимые стыки между ковровыми плитками на полу, а также ковровая плитка локально не зафиксирована на полу, отсутствует мебель и мультимедийное оборудование, отсутствуют плинтусы | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Требуется повторный монтаж ковровой плитки (дополнительное нанесение оклеечного слоя), в местах отслоения плит. |
| 16.07 | Отсутствует облицовочный слой потолка и стен, инженерные сети выше подконструкции частично не покрашены, отсутствует мебель и мультимедийное оборудование, отсутствуют плинтусы | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.08 | Отсутствует облицовочный слой потолка и стен, инженерные сети выше подконструкции частично не покрашены, отсутствует мебель и мультимедийное оборудование, шторы, жалюзи, отсутствуют плинтусы | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.09 | Отсутствует облицовочный слой потолка и стен, инженерные сети выше подконструкции частично не покрашены, отсутствует мебель и мультимедийное оборудование, шторы, жалюзи, отсутствуют плинтусы | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.10 | Имеются дефекты облицовочного слоя стен и потолка (потертости и царапины), имеются дефекты (отверстия) облицовочного слоя потолка в местах примыкания вентиляционных решеток и спринклеров системы пожаротушения, имеются видимые стыки между ковровыми плитками на полу, отсутствует мебель и мультимедийное оборудование, шторы, жалюзи, отсутствуют плинтусы | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Нарушение требований СП 71.13330-2017: 8.11 Устройство покрытий из рулонных и штучных полимерных материалов 8.11.1 Линолеум, ковры, рулонные материалы из синтетических волокон и поливинилхлоридные плитки перед приклейкой должны вылежаться до исчезновения волн и полностью прилегать к основанию, их необходимо приклеивать к нижележащему слою по всей площади, за исключением случаев, оговоренных в ППР. Требуется повторный монтаж ковровой плитки (дополнительное нанесение оклеечного слоя), в местах отслоения плит. Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.11 | Отсутствует напольное покрытие, облицовочный слой стен имеет многочисленные дефекты в виде потертостей и царапин, требуется дополнительная окраска стен и потолков, отсутствует мебель и мультимедийное оборудование, жалюзи, шторы, дверное полотно, отсутствуют плинтусы | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Нарушение требований СП 71.13330-2017: 8.11 Устройство покрытий из рулонных и штучных полимерных материалов 8.11.1 Линолеум, ковры, рулонные материалы из синтетических волокон и поливинилхлоридные плитки перед приклейкой должны вылежаться до исчезновения волн и полностью прилегать к основанию, их необходимо приклеивать к нижележащему слою по всей площади, за исключением случаев, оговоренных в ППР. Требуется повторный монтаж ковровой плитки (дополнительное нанесение оклеечного слоя), в местах отслоения плит. Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.12 | Отсутствует напольное покрытие, облицовочный слой стен, отсутствует мебель , дверное полотно, отсутствуют плинтусы | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.13 | Имеются дефекты облицовочного слоя стен и потолка (потертости и царапины), имеются дефекты (отверстия) облицовочного слоя потолка в местах примыкания вентиляционных решеток и спринклеров системы пожаротушения, имеются видимые стыки между ковровыми плитками на полу, отсутствует мебель и мультимедийное оборудование, шторы, жалюзи, отсутствуют плинтусы | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Требуется повторный монтаж ковровой плитки (дополнительное нанесение оклеечного слоя), в местах отслоения плит. Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.14 | Имеются дефекты облицовочного слоя стен и потолка (потертости и царапины), имеются дефекты (отверстия) облицовочного слоя потолка в местах примыкания вентиляционных решеток и спринклеров системы пожаротушения, имеются видимые стыки между ковровыми плитками на полу, отсутствует мебель и мультимедийное оборудование, шторы, жалюзи, отсутствуют плинтусы | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Требуется повторный монтаж ковровой плитки (дополнительное нанесение оклеечного слоя), в местах отслоения плит. Нарушение требований СП 71.13330-2017: 8.11 Устройство покрытий из рулонных и штучных полимерных материалов 8.11.1 Линолеум, ковры, рулонные материалы из синтетических волокон и поливинилхлоридные плитки перед приклейкой должны вылежаться до исчезновения волн и полностью прилегать к основанию, их необходимо приклеивать к нижележащему слою по всей площади, за исключением случаев, оговоренных в ППР. Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.15 | Имеются дефекты облицовочного слоя стен и потолка (потертости и царапины), имеются дефекты (отверстия) облицовочного слоя потолка в местах примыкания вентиляционных решеток и спринклеров системы пожаротушения, имеются видимые стыки между ковровыми плитками на полу, отсутствует мебель и мультимедийное оборудование, жалюзи, отсутствуют плинтусы | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Требуется повторный монтаж ковровой плитки (дополнительное нанесение оклеечного слоя), в местах отслоения плит. Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.16 | Имеются дефекты облицовочного слоя стен и потолка (потертости и царапины), имеются дефекты (отверстия) облицовочного слоя потолка в местах примыкания вентиляционных решеток и спринклеров системы пожаротушения, имеются видимые стыки между ковровыми плитками на полу, отсутствует мебель и мультимедийное оборудование, жалюзи, отсутствуют плинтусы | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Требуется повторный монтаж ковровой плитки (дополнительное нанесение оклеечного слоя), в местах отслоения плит. Нарушение требований СП 71.13330-2017: 8.11 Устройство покрытий из рулонных и штучных полимерных материалов 8.11.1 Линолеум, ковры, рулонные материалы из синтетических волокон и поливинилхлоридные плитки перед приклейкой должны вылежаться до исчезновения волн и полностью прилегать к основанию, их необходимо приклеивать к нижележащему слою по всей площади, за исключением случаев, оговоренных в ППР. Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.17 | Имеются дефекты облицовочного слоя стен и потолка (потертости и царапины), имеются дефекты (отверстия) облицовочного слоя потолка в местах примыкания вентиляционных решеток и спринклеров системы пожаротушения, имеются видимые стыки между ковровыми плитками на полу, отсутствует мебель и мультимедийное оборудование, шторы, жалюзи, отсутствуют плинтусы | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Требуется повторный монтаж ковровой плитки (дополнительное нанесение оклеечного слоя), в местах отслоения плит. Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.18 | Имеются дефекты облицовочного слоя стен и потолка (потертости и царапины), имеются дефекты (отверстия) облицовочного слоя потолка в местах примыкания вентиляционных решеток и спринклеров системы пожаротушения, имеются видимые стыки между ковровыми плитками на полу, отсутствует мебель и мультимедийное оборудование, шторы, жалюзи, отсутствуют плинтусы | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Требуется повторный монтаж ковровой плитки (дополнительное нанесение оклеечного слоя), в местах отслоения плит. Нарушение требований СП 71.13330-2017: 8.11 Устройство покрытий из рулонных и штучных полимерных материалов 8.11.1 Линолеум, ковры, рулонные материалы из синтетических волокон и поливинилхлоридные плитки перед приклейкой должны вылежаться до исчезновения волн и полностью прилегать к основанию, их необходимо приклеивать к нижележащему слою по всей площади, за исключением случаев, оговоренных в ППР. Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.19 | Отсутствует облицовочный слой потолка и стен, отсутствуют плинтусы | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Требуется повторный монтаж ковровой плитки (дополнительное нанесение оклеечного слоя), в местах отслоения плит. Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.20 | Отсутствует облицовочный слой стен и потолка, имеются незаделанные отверстия в стене в коридор, требуется перекладка напольной плитки с учетом перехода на ступень в связи с многочисленными трещинами | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Требуется повторный монтаж ковровой плитки (дополнительное нанесение оклеечного слоя), в местах отслоения плит. Нарушение требований СП 71.13330-2017: 8.11 Устройство покрытий из рулонных и штучных полимерных материалов 8.11.1 Линолеум, ковры, рулонные материалы из синтетических волокон и поливинилхлоридные плитки перед приклейкой должны вылежаться до исчезновения волн и полностью прилегать к основанию, их необходимо приклеивать к нижележащему слою по всей площади, за исключением случаев, оговоренных в ППР. Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.21 | Имеются дефекты облицовочного слоя стен (потертости и царапины), облицовочный слой реечных потолков выполнен с видимыми стыками между реек, имеются видимые стыки между ковровыми плитками на полу, отсутствует мебель и мультимедийное оборудование, отсутствуют плинтусы | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Требуется повторный монтаж ковровой плитки (дополнительное нанесение оклеечного слоя), в местах отслоения плит. Нарушение требований СП 71.13330-2017: 8.11 Устройство покрытий из рулонных и штучных полимерных материалов 8.11.1 Линолеум, ковры, рулонные материалы из синтетических волокон и поливинилхлоридные плитки перед приклейкой должны вылежаться до исчезновения волн и полностью прилегать к основанию, их необходимо приклеивать к нижележащему слою по всей площади, за исключением случаев, оговоренных в ППР. Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.22 | Имеются дефекты облицовочного слоя стен и потолка (потертости и царапины), имеются дефекты (отверстия) облицовочного слоя потолка в местах примыкания вентиляционных решеток и спринклеров системы пожаротушения, имеются видимые стыки между ковровыми плитками на полу, отсутствует мебель, отсутствуют плинтусы | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Требуется повторный монтаж ковровой плитки (дополнительное нанесение оклеечного слоя), в местах отслоения плит. Нарушение требований СП 71.13330-2017: 8.11 Устройство покрытий из рулонных и штучных полимерных материалов 8.11.1 Линолеум, ковры, рулонные материалы из синтетических волокон и поливинилхлоридные плитки перед приклейкой должны вылежаться до исчезновения волн и полностью прилегать к основанию, их необходимо приклеивать к нижележащему слою по всей площади, за исключением случаев, оговоренных в ППР. Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.23 | Имеются дефекты облицовочного слоя стен и потолка (потертости и царапины), имеются дефекты (отверстия) облицовочного слоя потолка в местах примыкания вентиляционных решеток и спринклеров системы пожаротушения, имеются видимые стыки между ковровыми плитками на полу, отсутствует мебель, шторы, отсутствуют плинтусы, гипсокартонный короб внутри помещения не зашит до конца | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Требуется повторный монтаж ковровой плитки (дополнительное нанесение оклеечного слоя), в местах отслоения плит. Нарушение требований СП 71.13330-2017: 8.11 Устройство покрытий из рулонных и штучных полимерных материалов 8.11.1 Линолеум, ковры, рулонные материалы из синтетических волокон и поливинилхлоридные плитки перед приклейкой должны вылежаться до исчезновения волн и полностью прилегать к основанию, их необходимо приклеивать к нижележащему слою по всей площади, за исключением случаев, оговоренных в ППР. Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.24 | Отсутствует санфаянс в помещении | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.25 | Отсутствует облицовочный слой стен, санфаянс, под столешницей не уложена керамическая плитка | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.26 | Отсутствует облицовочный слой потолков и стен, имеются неокрашенные элементы инженерных систем на уровне выше подконструкции | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.27 | Имеются дефекты облицовочного слоя стен (потертости и царапины), отсутствует мебель, умывальник, отсутствуют плинтусы, отсутствует графика на стенах | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.28 | Выявлены места заделки отверстий пенополистеролом, нет декоративной отделки, плинтуса. Пожарная дверь не установлена. | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. Требуется зачистка и дальнейшее устранение замечаний. |
| 16.29 | Выявлен дефект на вертикальной плоскости стен: выступает элемент воздуховода из стены. На уровне потолка, на месте прохождения системы дымоудаления выявлены места площадью менее 1м2 без отделки, замена панели возле выключателя из-за наличия царапины. Плинтусы отсутствуют | Выступающий элемент воздуховода, попадает на ось монтажа перегородки (вероятна ошибка проектровщика) отсутствие взаимодействия, при проектировании разделов АР и ОВиК. |
| 16.30 | Требуется замена облицовочного слоя из панели мдф возле гардероба из-за большой щели между двумя элементами декора. Отсутствует мебель, плинтусы | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию |
| 16.31 | Имеются дефекты облицовочного слоя стен и потолка (потертости и царапины), имеются дефекты (отверстия) облицовочного слоя потолка в местах примыкания вентиляционных решеток и спринклеров системы пожаротушения, имеются видимые стыки между ковровыми плитками на полу, отсутствует мебель, отсутствуют плинтусы | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Требуется повторный монтаж ковровой плитки (дополнительное нанесение оклеечного слоя), в местах отслоения плит. Нарушение требований СП 71.13330-2017: 8.11 Устройство покрытий из рулонных и штучных полимерных материалов 8.11.1 Линолеум, ковры, рулонные материалы из синтетических волокон и поливинилхлоридные плитки перед приклейкой должны вылежаться до исчезновения волн и полностью прилегать к основанию, их необходимо приклеивать к нижележащему слою по всей площади, за исключением случаев, оговоренных в ППР. Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.32 | Отсутствует облицовочный слой потолка и стен, инженерные сети выше подконструкции частично не покрашены, отсутствует мебель и мультимедийное оборудование, отсутствуют плинтусы | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.33 | Имеются дефекты облицовочного слоя стен (потертости и царапины), отсутствует облицовочный слой потолков, имеются видимые стыки между ковровыми плитками на полу, отсутствует мебель и мультимедийное оборудование, отсутствуют плинтусы | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Требуется повторный монтаж ковровой плитки (дополнительное нанесение оклеечного слоя), в местах отслоения плит. Нарушение требований СП 71.13330-2017: 8.11 Устройство покрытий из рулонных и штучных полимерных материалов 8.11.1 Линолеум, ковры, рулонные материалы из синтетических волокон и поливинилхлоридные плитки перед приклейкой должны вылежаться до исчезновения волн и полностью прилегать к основанию, их необходимо приклеивать к нижележащему слою по всей площади, за исключением случаев, оговоренных в ППР. Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.34 | Имеются дефекты облицовочного слоя стен (потертости и царапины), отсутствует облицовочный слой потолков, отсутствует мебель и оборудование, отсутствуют плинтусы | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Требуется повторный монтаж ковровой плитки (дополнительное нанесение оклеечного слоя), в местах отслоения плит. Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.35 | Имеются дефекты облицовочного слоя стен (потертости и царапины), отсутствует облицовочный слой потолков, имеются видимые стыки между ковровыми плитками на полу, отсутствует мебель и мультимедийное оборудование, отсутствуют плинтусы | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Требуется повторный монтаж ковровой плитки (дополнительное нанесение оклеечного слоя), в местах отслоения плит. Нарушение требований СП 71.13330-2017: 8.11 Устройство покрытий из рулонных и штучных полимерных материалов 8.11.1 Линолеум, ковры, рулонные материалы из синтетических волокон и поливинилхлоридные плитки перед приклейкой должны вылежаться до исчезновения волн и полностью прилегать к основанию, их необходимо приклеивать к нижележащему слою по всей площади, за исключением случаев, оговоренных в ППР. Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.36 | Имеются дефекты облицовочного слоя стен (потертости и царапины), имеется несоответствие между размещением оборудования инженерных систем и оборудованием для хранения архивных документов, отсутствуют плинтусы | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Требуется повторный монтаж ковровой плитки (дополнительное нанесение оклеечного слоя), в местах отслоения плит. Нарушение требований СП 71.13330-2017: 8.11 Устройство покрытий из рулонных и штучных полимерных материалов 8.11.1 Линолеум, ковры, рулонные материалы из синтетических волокон и поливинилхлоридные плитки перед приклейкой должны вылежаться до исчезновения волн и полностью прилегать к основанию, их необходимо приклеивать к нижележащему слою по всей площади, за исключением случаев, оговоренных в ППР. Привести в соответствие с проектными решениями размещение инженерных систем, согласно разделу ЭОМ Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.37 | Имеются дефекты облицовочного слоя стен (потертости и царапины), имеется несоответствие между размещением оборудования инженерных систем и шкафом гардероба, отсутствует мебель, отсутствуют плинтусы | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Привести в соответствие с проектными решениями размещение инженерных систем, согласно разделу ЭОМ Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.38 | Отсутствует облицовочный слой стен, санфаянс, под столешницей не уложена керамическая плитка | Провести укладку стеновой керамической плитки под столешницей (зона примыкания столешницы к стене). Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.39 | Отсутствует облицовочный слой стен и потолка, имеются не заделанные отверстия в стене в коридор и на пожарную лестницу | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.40 | Отсутствует облицовочный слой потолков и стен | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.41 | Требуется нанесение слоя окраски стен (имеются многочисленные дефекты, потертости). Отсутствует однотонность стен, колонны частично не окрашены, требуется замена дверей на пожарных щитах из-за вмятин, выявлены дефекты следующего характера: смонтированные панели мдф к стенам не соответствуют по ширине к монтируемой плоскости. На оконных рамах выявлены места механических воздействий (царапины), стыковочные вертикальные узлы панелей МДФ имеют дефекты (щели, сдиры). Требуется реставрация или замена облицовочных элементов. Не окрашены трубы пожаротушения, отсутствует мебель, жалюзи, мультимедийное оборудование, отсутствуют плинтусы. Имеются многочисленные дефекты окраски изоляционных элементов инженерных сетей в потолочном пространстве (порезы, царапины, трещины). Имеются многочисленные видимые стыки между ковровыми плитками. | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. Произвести замену панелей МДФ, для плотного прилегания к монтируемым плоскостям (ширина панелей МДФ уже стены на 10-12 мм), а также панели имеющие сколы и другие дефекты от механического воздействия. |
| 16.42 | Отсутствует облицовочный слой потолков и стен, плинтусы, мебель, мультимедийное оборудование | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.43 | Отсутствует облицовочный слой потолков и стен, плинтусы, мебель, мультимедийное оборудование | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.44 | Отсутствует мебель |  |
| 16.45 | Отсутствует облицовочный слой потолков и стен, плинтусы, мебель, мультимедийное оборудование | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.46 | Отсутствует облицовочный слой потолков и стен, плинтусы, мебель, мультимедийное оборудование | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.47 | Отсутствует облицовочный слой потолков и стен, плинтусы, мебель, мультимедийное оборудование | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.48 | Отсутствует облицовочный слой потолков и стен, плинтусы, мебель, мультимедийное оборудование | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.49 | Отсутствует облицовочный слой потолков и стен, плинтусы, мебель, мультимедийное оборудование | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.50 | Отсутствует мебель |  |
| 16.51 | Имеются дефекты облицовочного слоя стен и потолка (потертости и царапины), имеются дефекты (отверстия) облицовочного слоя потолка в местах примыкания вентиляционных решеток и спринклеров системы пожаротушения, имеются видимые стыки между ковровыми плитками на полу, отсутствует мебель, отсутствуют плинтусы, температура свечения светильников в помещении сильно отличается | Требуется дополнительное шпатлевание (местечковое) стен и потолков, с дальнейшей окраской всей потолочной плоскости и стен. Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Таблица 7.5 Классификация отделки К4 Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.52 | Отсутствует облицовочный слой потолков и стен, плинтусы, мебель, мультимедийное оборудование | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.53 | Отсутствует облицовочный слой потолков и стен, плинтусы, мебель, мультимедийное оборудование | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.54 | Отсутствует облицовочный слой потолков и стен, плинтусы, мебель, мультимедийное оборудование | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. |
| 16.55 | Отсутствует облицовочный слой стен, плинтусы, имеются отверстия в верхней части помещения между помещением и коридором и соседней комнатой | Работы выполнены не в полном объеме, помещение не готово к вводу в эксплуатацию. Произвести заделку сквозных отверстий. |

# Согласно Договору № 25/08-2021 от 25.08.2021 г.

# Целью услуг является выполнение комплекса изысканий:

- определение качества выполненных работ;

- определение соответствия выполненных работ проектным решениям;

- определение соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов.

В результате проведенного комиссионного визуального осмотра, эксперт пришел к выводу:

Качество выполненных работ не соответствует требованиям технических регламентов, предъявляемых к отделке помещений и монтажу систем обеспечения жизнедеятельности здания.

Согласно Техническому заданию, Приложение № 1 к Договору № 25/08-2021 от 25.08.2021 г., на первом этапе производства инженерных изысканий, обследуемые помещения не готовы к эксплуатации по следующим причинам:

- Во многих помещениях не доделаны работы по отделочным работам (окраска стен, монтаж половых покрытий, плинтуса, монтаж потолочных декоративных изделий);

- Практически во всех помещениях отсутствуют розетки, линии коммуникаций, мультимедийное оборудование;

- Отсутствует сан-фаянс;

- Выявлены много численные дефекты по отделке помещений, описанные в Таблице 1.

Соответствие выполненных работ требованиям проектной документации, на первом этапе не проводилось.

В соответствии с Техническим заданием, Приложение № 1 к Договору № 25/08-2021 от 25.08.2021 г. Был проведен второй этап по инженерным изысканиям. В результате чего были освидетельствованы следующие работы:

АР – архитектурные решения:

При обследовании выполненных работ были выявлены следующие замечания

Таблица 02.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № - пом. | Наименование и характеристика дефекта | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Раздел РД АР (архитектурные решения) |
| 16.01 | 1. Отсутствует отделка за холодильником 2. На сопряжении двух панелей плоскость не соблюдена (в зоне расположения медиатабло) 3. Выявлены места царапин от механического воздействия в зоне расположения дивана и шкафа 4. Выявлены сколы инженерной доски вдоль стены расположения дивана под навесной тумбой 5. Поврежден потолок в районе установки точечного освещения. 6. Дефекты потолка (загрязнения) | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Инженерная доска TARWOOD, Дуб натуральный, КМ3 2000x400x16 мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый) Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 14.1.024 Рабочей документации. Отделка МДФ +покраска, цвет белый матовый RAL 9016 Отделка МДФ +шпон Дуб натуральный Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая |
| 16.02 | 1. Отсутствуют наличники на дверном проеме 2. Нет принудительной вытяжки 3. Обнаружены повреждения в местах точечного освещения | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Керамогранит Продабл, Kerama Marazzi 600x600 мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Влагостойкий гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый). Выкрас согласовать с Архитектором. Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 13.024 Рабочей документации. Согласно разверткам стен, смонтированная плитка соответствует проектной раскладке, а также соответствует по марке и производителю Мрамор натуральный BIANCO CARRARA 600 x600 Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая Установленное сан-техническое оборудование и сан-фаянс, соответствуют принятым решениям. Согласно спецификации установлены следующие позиции: 1-5,7-9,12-14. |
| 16.03 | 1. Однотонность панелей не соблюдена 2. Панель МДФ имеет места с чёрными пятнами диаметров до 1-2 мм 3. Дефекты потолка в районе установки точечных светильников. 4. Обнаружены сколы и загрязнения на стенах и потолке. Трещина на дверной коробке, в кабинет 16.01 | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Инженерная доска TARWOOD, Дуб натуральный, КМ3 2000x400x16 мм Определить подстилочные слои не представляется возможным. Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый) Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая Рейки деревянные, МДФ+шпон, цвет Дуб натуральный, 40х10мм, шаг 10 мм. |
| 16.04 | 1. Есть мелкие места механического воздействия на стенах 2. В районе установки потолочного люка выявлена волосяная трещина 3. В районе установки люка в стене (нижнего) выявлена волосяная трещина, а так же мелкий скол 4. На сопряжении двух стен не выдержав угол 90 градусов 5. С наружней стороны комнаты 16.04 на углу выявлен зазор, который нарушает эстетический вид | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция Layplancher GX-9550V арт.GX 9551V разм. 250х1000мм. Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый) Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая |
| 16.05 | 1. Требуется подключение автоматических штор 2. На стенах выявлены мелкие помарки 3. Дефект от механических воздействий над экраном 4. Стены прилегающие к витражным конструкциям требуют окраски 5. Одна ламель требует очистки 6. Установить телевизор на равноудаленном расстоянии между встроенным шкафом. 7. Отсутствует ковролиновая плитка площадь до 1 м2 | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка MODULYSS коллекция Santander Bank Warszawaарт MXTURE 883 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый) Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая |
| 16.06 | 1. Электропривод штор не смонтирован 2. Передвинуть телевизор 3. В районе установки светильников присутсвуют механические повреждения | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка MODULYSS коллекция Santander Bank Warszawaарт MXTURE 883 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый) Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая |
| 16.07 | 1. На узлах сопряжения элементов реечного потолка выявлены места нарушения соосности прямолинейности 2. Требуется зачистка панелей и экранов подоконника 3. Требуется повторное нанесение окраски 3. Плафоны отсутсвуют 4. Планшет не установлен (на входе) 5. Механические повреждения на дверной коробке | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка MODULYSS коллекция Santander Bank Warszawaарт MXTURE 883 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Деревянные ламели, h=50мм, спецзаказ, МДФ+шпон, цвет дуб светлый, с пропиткой КМ 3 Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая Рейки деревянные, МДФ+шпон, цвет Дуб натуральный, 40х10мм, шаг 10 мм. Стемалит матовая поверхность (окраска в белый RAL 9016 с обратной стороны стекла) |
| 16.08, 16.09 | 1. На карнизе разделительной части требуется покраска 2. Требуется дополнительная окраска стен в связи с наличием загрязнений 3. На 1 панели выявлены сколы от механического воздействия 4. Краска на деревянных декоративных элементах 5. Плафоны отсутсвуют 6. Планшет не работает | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка MODULYSS коллекция Santander Bank Warszawaарт MXTURE 883 разм. 500х500мм. Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Деревянные ламели, h=50мм, спецзаказ, МДФ+шпон, цвет дуб светлый, с пропиткой КМ 3 Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая Рейки деревянные, МДФ+шпон, цвет Дуб натуральный, 40х10мм, шаг 10 мм. Стемалит матовая поверхность (окраска в белый RAL 9016 с обратной стороны стекла) |
| 16.10 | 1. Повреждения в местах установки светильников 2. Загрязнение потолка и стен 3. Панели под подоконником требуют очистки.4 проверить наличие доводчиков на всех дверях. | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка MODULYSS коллекция Santander Bank Warszawaарт MXTURE 883 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый) Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая |
| 16.11 | 1. Повреждения в местах установки светильников 2. Загрязнение потолка и стен 3. Панели под подоконником требуют очистки | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка MODULYSS коллекция Santander Bank Warszawaарт MXTURE 883 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый) Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая |
| 16.12 | 1. Требуется зачистка по стене где расположен дверной проем В гардеробе испорчен потолок в районе точечного освещения | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Инженерная доска TARWOOD, Дуб натуральный, КМ3 2000x400x16 мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый) |
| 16.13 | 1. Видны следы краски на панелях под подоконниками на общей площади до 0.1 м2 2. Видны подтеки 3. Требуется очистка от шпаклевки на витражном профиле 4. Повреждения в районе установки точечного освещения | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка MODULYSS коллекция Santander Bank Warszawaарт MXTURE 883 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый) Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая |
| 16.14 | 1. На потолке мелкие дефекты в виде сколов 2. На стене обшивающей колонну видны мелкие царапины напротив витражной конструкции 3. Панель МДФ над входной дверью снаружи 4.Видны царапины, потемнения на инженерной доске около помещения 16.14 | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка MODULYSS коллекция Santander Bank Warszawaарт MXTURE 883 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый) Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая Рейки деревянные, МДФ+шпон, цвет Дуб натуральный, 40х10мм, шаг 10 мм. |
| 16.15 | 1. Доводчик на входной двери не работает | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка MODULYSS коллекция Santander Bank Warszawaарт MXTURE 883 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый) Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая |
| 16.16 | 1. В зоне примыкания витражной конструкции к стене видны места загрязнения 2. Виден горизонтальный развод желтоватого цвета 3. Окраска потолка | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка MODULYSS коллекция Santander Bank Warszawaарт MXTURE 883 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый) Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая |
| 16.17 | 1. Требуется дополнительная окраска на стене которая обшивает колонну 2. Не смонтирован осветительный плафон 3. Требуется окраска стены напротив ТВ 3. Повреждения потолка в районе установки точечных светильников | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка MODULYSS коллекция Santander Bank Warszawaарт MXTURE 883 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый) Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая Рейки деревянные, МДФ+шпон, цвет Дуб натуральный, 40х10мм, шаг 10 мм. |
| 16.18 | 1. Обнаружены повреждения в местах точечного освещения 2. Светильники не в проектном положении | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция Layplancher GX-9550V арт.GX 9551V разм. 250х1000мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый) Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая |
| 16.19 | 1. Помещение полностью не готово | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Наливной пол, покрытие на полиуретановой основе Arturo General NF PU Новофлор, фактура по бетон Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Открытый потолок, окраска матовой моющейся краской Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый), инженерные коммуникации выкрасить в цвет потолка. Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая |
| 16.20 | 1. Ступени не зафиксированы 2. Межплиточные швы не затерты | Полы: уложенный облицовочный материал в дело отсутствует информация на листе 9 Рабочей документации По факту уложена керамогранитная плита 600*600 мм. |
| 16.21 | 1. Выявлено вертикальная волосяная трещина в зоне примыкания мдф панелей в том числе мелкие загрязнения 2. В зоне технологических проемов требуется окраска по всей плоскости 3. Требуется полная окраска | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция Layplancher GX-9550V арт.GX 9551V разм. 250х1000мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Подвесной спецзаказной потолок модульный из деревянных ламелей, h=50мм, спецзаказ, МДФ+шпон, цвет дуб светлый c "войлочной подложкой". Запотолочное пространство окрасить в белый цвет.Матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый), с пропиткой КМ 3 Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая Стемалит матовая поверхность (окраска в белый RAL 9016 с обратной стороны стекла) |
| 1616.22 | 1. Дополнительная окраска стены сопрягаемой с витражной конструкцией 2. Требуется очистка либо замена ковролиновой плитки (4 единицы) 3. Недостаточное нанесение краски на противоположной стене от витража 4. В коридоре около помещения требуется очистка 5. Декоративный элемент сплинкерной системы поврежден 6. Вентиляционная решетка имеет повреждения 7. Скрытый лючок имеет трещину | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция Layplancher GX-9550V арт.GX 9551V разм. 250х1000мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый) Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая |
| 16.23 | Помещение используется для хранения оборудования, оценка состояния невозможна. Навести порядок и полная прокраска | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция Layplancher GX-9550V арт.GX 9551V разм. 250х1000мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый) Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая |
| 16.24 |  | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Керамогранит Продабл, Kerama Marazzi 600x600 мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Влагостойкий гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый). Выкрас согласовать с Архитектором. Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая Керамическая плитка Kerama Marazzi, кабанчик, цвет белый |
| 16.25 | 1. Волосяная трещина на столешнице 2. В кабинке около входа требуется покраска потолка в связи с наличием загрязнения 3. Очистка вентиляционных диффузор 4. Отсутствует принудительная вытяжка | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Керамогранит Продабл, Kerama Marazzi 600x600 мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Влагостойкий гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый). Выкрас согласовать с Архитектором. Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 13.024, 05.024 Рабочей документации. Согласно разверткам стен, смонтированная плитка соответствует проектной раскладке, а также соответствует по марке и производителю Керамическая плитка Kerama Marazzi, цвет белый Перегородки и двери изготовлены из ЛДСП +EGGER H3395 st12, кромка ПВХ 2 мм. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая Установленное сан-техническое оборудование и сан-фаянс, соответствуют принятым решениям. 12 Керамический унитаз подвесной Duravit Starck3 / #220109 c инсталяцией для унитаза GEBERIT Duofix UP320 111.300.00.5. Крышка-сиденье Duravit Starck 3 0063810000 петли хром 13 Клавиша смыва Geberit Sigma 30 115 ( хром ) 14 Диспенсер гигиенических покрытий для унитаза Ksitex TCN-506-1/2 (блестящий хром) 15 Диспенсер туалетной бумаги Tork Image Design 460006 В каждой кабинке по комплекту (позиции 10,11,12,13,14,15) 17 Писсуар GROHE Bau Ceramic, скрытый монтаж, альпин-белый (39438000) 18 Панель смыва для писсуара GROHE Skate Cosmopolitan (1 режим смыва), суперсталь (38784SD0) + Комплект монтажа для панелей смыва Tectron GROHE Установлено 2 комплекта (позиции 17,18) 1 Диспенсер бумажных полотенец Connex CONNEX TB-24 WHITE 2 Сушилка для рук Dyson V HU 02 1000 Вт 3 Сенсорный дозатор для пены MAGNUS 680 / нерж. сталь / 1 л / матовая сталь 4 Смеситель hansgrohe Logis для раковины настенный, хром 71220000 113 Зеркало спецзаказное / 1000х550мм 7 Раковина Laufen Pro 8.1296.4.000.109.1 8 Тумба спецзаказ. Материал Samsung Staron Bright White BW 010, ЛДСП Установлено 2 комплекта (позиции 1,2,3,4,5,7,8) |
| 16.26 | 1. Отсутствует плотное прилегание и нарушение плоскостей на реечном потолке 2. Требуется повторная покраска стены напротив входа 3. Стена, в которой вмонтирована входная дверь и витражная конструкция имеет места мелкого загрязнения (требуется окраска) | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка MODULYSS коллекция Santander Bank Warszawaарт MXTURE 883 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Деревянные ламели, h=50мм, спецзаказ, МДФ+шпон, цвет дуб светлый, с пропиткой КМ 3 Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая Стемалит матовая поверхность (окраска в белый RAL 9016 с обратной стороны стекла) |
| 16.27 | 1. Отсутствует реечный потолок 2. Выявлены места запачканных и не докрашенных элементов на кирпичах 3. Дополнительная окраска и выявлена некачественная затирка 4. В Районе стола видны некоректная окраска стены выше кирпича.5. отсутствует искуственное озеленение потолка. | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Наливной пол, покрытие на полиуретановой основе Arturo General NF PU Новофлор, фактура по бетон Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Подвесной спецзаказной потолок модульный из деревянных ламелей, h=50мм, спецзаказ, МДФ+шпон, цвет дуб светлый c "войлочной подложкой". Запотолочное пространство окрасить в белый цвет.Матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый), с пропиткой КМ 3 Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая Декоративный клинкерный кирпич, состаренный, цвет белый Оборудование и мебель, на предмет соответствия проектной документации не проводилась (мебель и кухонное оборудование являются элементом бытовой принадлежности) |
| 16.28 | 1. Инженерная доска требует дополнительной очистки 2. В зоне лючка видны мелкие загрязнения в результате открывания и закрыванря 3. Требуется затирка межплиточных швов в зоне установка ресепшена | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Наливной пол, покрытие на полиуретановой основе Arturo General NF PU Новофлор, фактура по бетон Инженерная доска TARWOOD, Дуб натуральный, КМ3 2000x400x16 мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Открытый потолок, окраска матовой моющейся краской Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый), инженерные коммуникации выкрасить в цвет потолка. Стены: Между осями Г-В: рейки на подложке из МДФ+ шпон дуб натуральный. Отделка реек МДФ + шпон Дуб натуральный. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая |
| 16.29 | 1. Требуется покраска в связи с наличием сколов, загрязнений и хранением строительного материала 2. Отсутствует освещение | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Керамогранит Продабл, Kerama Marazzi 600x600 мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Влагостойкий гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый). Выкрас согласовать с Архитектором. Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая Керамическая плитка Kerama Marazzi, кабанчик, цвет белый |
| 16.30 | 1. Комната оборудована под склад, невозможно провести оценку технического состояния | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Наливной пол, покрытие на полиуретановой основе Arturo General NF PU Новофлор, фактура по бетон Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый) Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая |
| 16.31 | 1. Установленная дверь не закрывается | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция Layplancher GX-9550V арт.GX 9551V разм. 250х1000мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый) Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая |
| 16.32 | 1. Выявлены места загрязнения ковролина 2. Между осей Г-Д стена из ГКЛ на примыкании к стене между осями 1-2 не выдержан угол 90 градусов | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка MODULYSS коллекция Santander Bank Warszawaарт MXTURE 883 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Деревянные ламели, h=50мм, спецзаказ, МДФ+шпон, цвет дуб светлый, с пропиткой КМ 3 Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая Рейки деревянные, МДФ+шпон, цвет Дуб натуральный, 40х10мм, шаг 10 мм. |
| 16.33 | 1. Отсутствует освещение 2. Требуется дополнительная окраска (грязь на стенах) 3. отсутствует драпировка искуственными растениями потолка | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция Layplancher GX-9550V арт.GX 9551V разм. 250х1000мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Подвесной спецзаказной потолок модульный из деревянных ламелей, h=50мм, спецзаказ, МДФ+шпон, цвет дуб светлый c "войлочной подложкой". Запотолочное пространство окрасить в белый цвет.Матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый), с пропиткой КМ 3 Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая Стемалит матовая поверхность (окраска в белый RAL 9016 с обратной стороны стекла) |
| 16.34 | 1. Требуется окраска карниза над стеклянным витражом 2. Выявлены места загрязнения чёрной краской на деревянных рейках 3. На узлах сопряжения деревянных реек видны налеты клея, требуется зачистка 4. На соединении двух реек не выдержан единый горизонтальный уровень 5. отсутствует драпировка искуственными растениями потолка | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Наливной пол, покрытие на полиуретановой основе Arturo General NF PU Новофлор, фактура по бетон Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листам 14.024 и 15.024 Рабочей документации. Подвесной спецзаказной потолок модульный из деревянных ламелей, h=50мм, спецзаказ, МДФ+шпон, цвет дуб светлый c "войлочной подложкой". Запотолочное пространство окрасить в белый цвет.Матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый), с пропиткой КМ 3 Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая Керамическая плитка Kerama Marazzi, кабанчик, цвет белый 89.1 Декоративный клинкерный кирпич, состаренный, цвет белый. |
| 16.35 | 1. Стена, на которой весит экран требует окраски 2. Стена с рейками требует окраски, видны разводы 3. Розетка на стене завалена набок 4. Не установлен планшет | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка MODULYSS коллекция Santander Bank Warszawaарт MXTURE 883 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Деревянные ламели, h=50мм, спецзаказ, МДФ+шпон, цвет дуб светлый, с пропиткой КМ 3 Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая Стемалит матовая поверхность (окраска в белый RAL 9016 с обратной стороны стекла) |
| 16.36 | Имеются дефекты облицовочного слоя стен (потертости и царапины), имеется несоответствие между размещением оборудования инженерных систем и оборудованием для хранения архивных документов, отсутствуют плинтусы | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Наливной пол, покрытие на полиуретановой основе Arturo General NF PU Новофлор, фактура по бетон Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый) Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая |
| 16.37 | 1. Отсутствует освещение, невозможно провести оценку | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Наливной пол, покрытие на полиуретановой основе Arturo General NF PU Новофлор, фактура по бетон Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый) Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая |
| 16.38 | 1. Под столешницей отсутствует ряд плитки | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Керамогранит Продабл, Kerama Marazzi 600x600 мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Влагостойкий гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый). Выкрас согласовать с Архитектором. Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 13.024 Рабочей документации. Согласно разверткам стен, смонтированная плитка соответствует проектной раскладке, а также соответствует по марке и производителю Керамическая плитка Kerama Marazzi, цвет белый Перегородки и двери изготовлены из ЛДСП +EGGER H3395 st12, кромка ПВХ 2 мм, в цвет ЛДСП. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая Установленное сан-техническое оборудование и сан-фаянс, соответствуют принятым решениям. 10 Мусорный бак newicon (12 л), металлическое внутреннее ведро, Белый, 441 (в) х251 (ш), 338 (г) мм 11 Nofer Настенный ёршик для туалета (хром) 12 Керамический унитаз подвесной Duravit Starck3 / #220109 c инсталяцией для унитаза GEBERIT Duofix UP320 111.300.00.5. Крышка-сиденье Duravit Starck 3 0063810000 петли хром 13 Клавиша смыва Geberit Sigma 30 115 ( хром ) 14 Диспенсер гигиенических покрытий для унитаза Ksitex TCN-506-1/2 (блестящий хром) 15 Диспенсер туалетной бумаги Tork Image Design 460006 В каждой кабинке по комплекту (позиции 10,11,12,13,14,15) 1 Диспенсер бумажных полотенец Connex CONNEX TB-24 WHITE 2 Сушилка для рук Dyson V HU 02 1000 Вт 3 Сенсорный дозатор для пены MAGNUS 680 / нерж. сталь / 1 л / матовая сталь 4 Смеситель hansgrohe Logis для раковины настенный, хром 71220000 113 Зеркало спецзаказное / 1000х550мм 7 Раковина Laufen Pro 8.1296.4.000.109.1 8 Тумба спецзаказ. Материал Samsung Staron Bright White BW 010, ЛДСП Установлено 2 комплекта (позиции 3,4,5,7,8) |
| 16.39 | 1. Внешние стены требуют дополнительной зачистки в районе установки кнопки доступа 2. Не выдержан угол 90 градусов между внешней стеной и примыкающей перпендикулярно 3. Внешняя стена требует дополнительной окраски (около балкона) 4. Отсутствует кафельный плинтус на стене где устроен дверной проем (с обеих сторон) 5. На балконной двери снизу не установлена планка примыкания | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция ga-100 арт 0_030_GA1006 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Открытый потолок, окраска матовой моющейся краской Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый), инженерные коммуникации выкрасить в цвет потолка. Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая |
| 16.40 | Отсутствуют декоративные элементы, выявлены места сколов и других дефектов, отсутствуют доборные элементы Помещение к приемке не предъявлялось | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция ga-100 арт 0_030_GA1006 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Шпонированый МДФ, цвет дуб натуральный с пропиткой КМ 3 Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 18.1.024 Рабочей документации. Отделка стен: войлок FLYFELT 10мм, цвет №31 Кирпич Отделка панели МДФ + шпон Дуб натуральный Рейки 40х20 мм, шпон Дуб натуральный на подложке из МДФ, шпон дуб натуральный Плинтус ПВХ для ковролина, Н= 50 мм. Отсутствуют графические рисунки. |
| 16.42 | Отсутствуют декоративные элементы, выявлены места сколов и других дефектов, отсутствуют доборные элементы Помещение к приемке не предъявлялось | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция ga-100 арт 0_030_GA1006 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Шпонированый МДФ, цвет дуб натуральный с пропиткой КМ 3 Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 18.024 Рабочей документации. Отделка стен: войлок FLYFELT 10мм, цвет №31 Кирпич Отделка панели МДФ + шпон Дуб натуральный Рейки 40х20 мм, шпон Дуб натуральный на подложке из МДФ, шпон дуб натуральный Плинтус ПВХ для ковролина, Н= 50 мм. Отсутствуют графические рисунки. |
| 16.43 | Отсутствуют декоративные элементы, выявлены места сколов и других дефектов, отсутствуют доборные элементы Помещение к приемке не предъявлялось | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция ga-100 арт 0_030_GA1006 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Шпонированый МДФ, цвет дуб натуральный с пропиткой КМ 3 Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 18.024 Рабочей документации. Отделка стен: войлок FLYFELT 10мм, цвет №31 Кирпич Отделка панели МДФ + шпон Дуб натуральный Рейки 40х20 мм, шпон Дуб натуральный на подложке из МДФ, шпон дуб натуральный Плинтус ПВХ для ковролина, Н= 50 мм. Отсутствуют графические рисунки. |
| 16.44 | Отсутствует мебель |  |
| 16.45 | Отсутствуют декоративные элементы, выявлены места сколов и других дефектов, отсутствуют доборные элементы Помещение к приемке не предъявлялось | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция ga-100 арт 0_030_GA1006 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Шпонированый МДФ, цвет дуб натуральный с пропиткой КМ 3 Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 22.024 Рабочей документации. Отделка стен: войлок FLYFELT 10мм, цвет №31 Кирпич Отделка панели МДФ + шпон Дуб натуральный Рейки 40х20 мм, шпон Дуб натуральный на подложке из МДФ, шпон дуб натуральный Плинтус ПВХ для ковролина, Н= 50 мм. Отсутствуют графические рисунки. |
| 16.46 | Отсутствуют декоративные элементы, выявлены места сколов и других дефектов, отсутствуют доборные элементы Помещение к приемке не предъявлялось | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция ga-100 арт 0_030_GA1006 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Шпонированый МДФ, цвет дуб натуральный с пропиткой КМ 3 Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 22.024 Рабочей документации. Отделка стен: войлок FLYFELT 10мм, цвет №31 Кирпич Отделка панели МДФ + шпон Дуб натуральный Рейки 40х20 мм, шпон Дуб натуральный на подложке из МДФ, шпон дуб натуральный Плинтус ПВХ для ковролина, Н= 50 мм. Отсутствуют графические рисунки. |
| 16.47 | Отсутствуют декоративные элементы, выявлены места сколов и других дефектов, отсутствуют доборные элементы Помещение к приемке не предъявлялось | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция ga-100 арт 0_030_GA1006 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Шпонированый МДФ, цвет дуб натуральный с пропиткой КМ 3 Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 22.024 Рабочей документации. Отделка стен: войлок FLYFELT 10мм, цвет №31 Кирпич Отделка панели МДФ + шпон Дуб натуральный Рейки 40х20 мм, шпон Дуб натуральный на подложке из МДФ, шпон дуб натуральный Плинтус ПВХ для ковролина, Н= 50 мм. Отсутствуют графические рисунки. |
| 16.48 | Отсутствуют декоративные элементы, выявлены места сколов и других дефектов, отсутствуют доборные элементы Помещение к приемке не предъявлялось | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция ga-100 арт 0_030_GA1006 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Шпонированый МДФ, цвет дуб натуральный с пропиткой КМ 3 Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 22.024 Рабочей документации. Отделка стен: войлок FLYFELT 10мм, цвет №31 Кирпич Отделка панели МДФ + шпон Дуб натуральный Рейки 40х20 мм, шпон Дуб натуральный на подложке из МДФ, шпон дуб натуральный Плинтус ПВХ для ковролина, Н= 50 мм. Отсутствуют графические рисунки. |
| 16.49 | Отсутствуют декоративные элементы, выявлены места сколов и других дефектов, отсутствуют доборные элементы | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция ga-100 арт 0_030_GA1006 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Шпонированый МДФ, цвет дуб натуральный с пропиткой КМ 3 Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 22.024 Рабочей документации. Отделка стен: войлок FLYFELT 10мм, цвет №31 Кирпич Отделка панели МДФ + шпон Дуб натуральный Рейки 40х20 мм, шпон Дуб натуральный на подложке из МДФ, шпон дуб натуральный Плинтус ПВХ для ковролина, Н= 50 мм. Отсутствуют графические рисунки. |
| 16.50 | Отсутствует мебель | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Инженерная доска TARWOOD, Дуб натуральный, КМ3 2000x400x16 мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Подвесные рейки. Спецзаказ. МДФ+шпон, цвет дуб светлый, с пропиткой КМ3 Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Панели ЛДСП+ Egger W3395st 12, цвет дуб натуральный |
| 16.51 | 1. Загрязнение потолка в районе вентиляционных решеток и скрытых лучков | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция Layplancher GX-9550V арт.GX 9551V разм. 250х1000мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Гипсокартонный потолок, матовая моющаяся краска Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый) Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая |
| 16.52 | Отсутствуют декоративные элементы, выявлены места сколов и других дефектов, отсутствуют доборные элементы Помещение к приемке не предъявлялось | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция ga-100 арт 0_030_GA1006 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Шпонированый МДФ, цвет дуб натуральный с пропиткой КМ 3 Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 18.1.024 Рабочей документации. Отделка стен: войлок FLYFELT 10мм, цвет №31 Кирпич Отделка панели МДФ + шпон Дуб натуральный Рейки 40х20 мм, шпон Дуб натуральный на подложке из МДФ, шпон дуб натуральный Плинтус ПВХ для ковролина, Н= 50 мм. Отсутствуют графические рисунки. |
| 16.53 | Отсутствуют декоративные элементы, выявлены места сколов и других дефектов, отсутствуют доборные элементы. Помещение к приемке не предъявлялось | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция ga-100 арт 0_030_GA1006 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Шпонированый МДФ, цвет дуб натуральный с пропиткой КМ 3 Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 18.1.024 Рабочей документации. Отделка стен: войлок FLYFELT 10мм, цвет №31 Кирпич Отделка панели МДФ + шпон Дуб натуральный Рейки 40х20 мм, шпон Дуб натуральный на подложке из МДФ, шпон дуб натуральный Плинтус ПВХ для ковролина, Н= 50 мм. Отсутствуют графические рисунки. |
| 16.54 | Отсутствуют декоративные элементы, выявлены места сколов и других дефектов, отсутствуют доборные элементы Помещение к приемке не предъявлялось | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция ga-100 арт 0_030_GA1006 разм. 500х500мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Шпонированый МДФ, цвет дуб натуральный с пропиткой КМ 3 Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 18.024 Рабочей документации. Отделка стен: войлок FLYFELT 10мм, цвет №31 Кирпич Отделка панели МДФ + шпон Дуб натуральный Рейки 40х20 мм, шпон Дуб натуральный на подложке из МДФ, шпон дуб натуральный Плинтус ПВХ для ковролина, Н= 50 мм. Отсутствуют графические рисунки. |
| 16.55 | Отсутствует освещение |  |
| 16.41 (между 16.07 и 16.08) | 1. Требуется установка уголка сверху панели МДФ 2. Требуется замена ковролиновой плитки (1 шт) под столом 3. На колонне на примыкании к подоконнику требуется зачистка и окраска 4. Панели МДФ требуют зачистки от краски 5. Перегородки на рабочих местах требуют жесткой фиксации 6. Выявлено загрязнение ковролина шпаклевкой | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция ga-100 арт 0_030_GA1006 разм. 500х500мм Ковровая плитка Toli коллекция Layplancher GX-9550V арт.GX 9551V разм. 250х1000мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Открытый потолок, окраска матовой моющейся краской Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый), инженерные коммуникации выкрасить в цвет потолка. Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая |
| 16.41 (16.15 и 16.16) | 1. Выявлены места отслоения ковролиновой плитки от пола (1 место) 2. Окраска ниш в зоне установки мебели 3. Механические повреждения на двух досках рядом с 16.44 и 16.21 4. Требуется окраска стены обшивающей колонну (лицевая часть) 5. Выявлены царапины и загрязнения 6. На углу карниза витража выявлено неоднородное нанесение крачки площадью до 0,5 м2 7. Не вкручена лампочка напротив 16.21 | В площадь помещения входят проходы и коридоры в осях 1-5/Д-Ж Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция ga-100 арт 0_030_GA1006 разм. 500х500мм Ковровая плитка Toli коллекция Layplancher GX-9550V арт.GX 9551V разм. 250х1000мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Открытый потолок, окраска матовой моющейся краской Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый), инженерные коммуникации выкрасить в цвет потолка. Инженерная доска TARWOOD, Дуб натуральный, КМ3 2000x400x16 мм Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая Рейки деревянные, МДФ+шпон, цвет Дуб натуральный, 40х10мм, шаг 10 мм Панели ЛДСП+ Egger W3395st 12, цвет дуб натуральный |
| 16.41 (между 16.13 и 16.19) | 1. Видны разводы в местах монтажа розеток 2. Требуется фиксация установленных перегородок 3. Выявлены места загрязнения двух ковролиновых плиток под рабочими столами 4. Подтеки на стенах и загрязнения на площади до 1 м2 5. В столе не установлена розеточная группа | Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция Layplancher GX-9550V арт.GX 9551V разм. 250х1000мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Открытый потолок, окраска матовой моющейся краской Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый), инженерные коммуникации выкрасить в цвет потолка. Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая |
| 16.41 (16.09-1610) |  | В площадь помещения входят проходы и коридоры в осях 1-3/Б-Д Полы: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 9 Рабочей документации Ковровая плитка Toli коллекция ga-100 арт 0_030_GA1006 разм. 500х500мм Ковровая плитка Toli коллекция Layplancher GX-9550V арт.GX 9551V разм. 250х1000мм Потолки: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 10 Рабочей документации. Открытый потолок, окраска матовой моющейся краской Tikkurila. Окраска по RAL_9016 (белый), инженерные коммуникации выкрасить в цвет потолка. Стены: уложенный облицовочный материал в дело соответствует листу 05.024 Рабочей документации. Моющаяся краска Tikkurila, окраска поRAL_9016 (белая), матовая Рейки деревянные, МДФ+шпон, цвет Дуб натуральный, 40х10мм, шаг 10 мм Панели ЛДСП+ Egger W3395st 12, цвет дуб натуральный |
| Раздел ВК (водопровод и канализация) Шифр РД: 02.21.РД6-ВК |
| Согласно листу 2 РД 02.21.РД6-ВК, к общим Данным относятся следующие требования к производству работ по монтажу систем ГВС, ХВС и канализации: 1. Работы выполнить в соответствии с требованиями: СП 73.13330.2016 «Внутренние Санитарно-Технические системы зданий», СП 40-102-200 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов». |
|  | Рабочей документацией предусмотрено мероприятие по испытанию давления, на герметичность сварных соединений, поворотных узлов и т.д., на момент проведения изысканий, Акт о трехсторонне проведенных вышеуказанных мероприятий, не предъявлялся. | Нарушение требований СП 73.13330.2016 «Внутренние Санитарно-Технические системы зданий» 7. Испытание внутренних санитарно-технических систем. 7.2. Системы холодного и горячего водоснабжения. В результате чего, должен быть составлен Акт о проведении гидростатического или манометрического испытания на герметичность (Приложение В к СП 73.13330.2016). При проведении обследования системы подачи и распределения ХВС и ГВС, были проведены следующие мероприятия: 1. Установлен манометр в помещении 16.24. Наибольшая протяженность системы подачи и распределения холодной воды. На момент установки, было определено давление равное 0,48 МПа. После открытия кранов, во всех помещениях имеющих проложенные коммуникации и подачу ХВС и ГВС, а также смыва воды в туалетных бачках, понижение внутреннего давления, не превысило 10%. Что обеспечивает работоспособность систем ХВС и ГВС. 2. При единовременном открытии кранов и смыва воды в туалетных бачках, нарушения оттока бытовой канализации. Проверка работоспособности проводилась в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 раздел 7, подраздел 7.5 Системы канализации, водостоки и дренаж 7.5.1 Индивидуальные испытания систем канализации и дренажных систем следует выполнять методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра. Испытания горизонтальных участков систем канализации следует выполнять путем заполнения водой до первого верхнего раструба (прочистки, ревизии) в течение 3 ч. Для систем отвода конденсата в системах кондиционирования воздуха пролив воды осуществляют в местах сбора конденсата в течение 2-3 мин. Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места соединений. Испытания отводных трубопроводов канализации, проложенных в земле или подпольных каналах, до их закрытия следует выполнять путем заполнения водой до уровня пола первого этажа. 7.5.2 Испытания участков систем канализации, скрываемых при последующих работах, до их закрытия следует выполнять путем пролива воды. На проведенные работы следует составить акт освидетельствования скрытых работ согласно приложению Б. На момент проведения комплексного обследования, Актов освидетельствования скрытых работ не предъявлялось. Провести мероприятия по сдачи в эксплуатацию систем инженерного обеспечения ХВС и ГВС, в соответствии с требованием «Внутренние Санитарно-Технические системы зданий» 7. Испытание внутренних санитарно-технических систем. 7.2. Системы холодного и горячего водоснабжения». Подготовить и подписать Акт о проведении гидростатического или манометрического испытания на герметичность. Определить соответствие уложенного материала в дело, требованиям РД 02.21.РД6-ВК, в связи с тем, что коммуникации проложены путем внутренней или обшиваемой укладки. Предусмотренное оборудование: Водонагреватель 80 л. Electrolux – установлен. Работоспособность подтверждена. Промышленная система обратного осмоса AQUAPRO ARO-400G – установлен. Работоспособность не подтверждена. |
| Раздел ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирование) Шифр РД: 02.21.РД5-ОВ |
|  | Отопление: В момент осмотра помещений, температура воздуха, на улице, была плюсовой, в результате чего, определить работоспособность (расширение уложенного материала, при подаче воды с максимальной температурой) и дальнейшее возникновение протечек, не представлялось возможным, так как отопление обследуемого помещения происходит от общей системы. На узлах соединения (перехода) труб и отопительных приборов выявлены места пожелтения (ржавчины), что может говорить о плохой опрессовке соединений. | В ходе проведения осмотра установленной системы отопления, было освидетельствование следующих работ: 1. Монтаж трубопроводов отопительной системы (РЕ-ха производитель Uponor). 2. Монтаж панельных радиаторов CV22 (600*400) фирма Purmo. Выявить схематичные планы, аксонометрические схемы, в РД, шифр 02.21.РД5-ОВ, не удалось, в связи с их отсутствием. |
| Раздел АПС (автоматическая пожарная сигнализация) Шифр 02.21.РД5-АПС |
|  | Система АПС находится в работоспособном состоянии. Различий, обрыва кабель-каналов, нарушения работы установленного оборудования, не обнаружено. Взаимодействие с системой АПТ (автоматического пожаротушения), не представляется возможным, так как выполнены работы по отделке помещений. Определить площадь распрыскивания, давления освидетельствуются натурными изысканиями. | На основании проведенных изысканий было определено следующее: - сигнал на открытие клапанов дымоудаления (ДУ) – при срабатывании системы АПС, автоматическое включение дымоудаления апробировано, на момент проверки, находится в работоспособном состоянии; - сигнал на управление системой контроля и управления доступом (разблокировка запирающих устройств) – при срабатывании АПС, система управления доступом запускает авоматическое отключение (разблокировку) устройств блокировки доступа; При анализе установленного оборудования и проложенных коммуникационных трасс, согласно листам 3 и 4, соответствуют проектным решениям, согласно РД Шифр 02.21.РД5-АПС, листы 3 и 4. Система автоматической пожарной сигнализации подключена к общей системе здания. Кабельные линии, согласно указанным маркировкам, соответствуют РД Шифр 02.21.РД5-АПС (кабельный журнал), лист 1 (состоящий из трех листов). Погонаж проложенных кабельных линий, не освидетельствовался. Проложенные кабельные линии протянуты в трубах ПВХ. Расположение кабель-каналов, клапанов и установленного оборудования, была проверена выборочно, путем сравнительного анализа с листом 3 РД. Выборочно проверено соответствие установленного оборудования и изделий, требованиям РД лист 1 (Спецификация оборудования, изделий и материалов), маркировка и поставщик подтверждены натурным обследованием. Соответствие выполненных работ подтверждено. Работоспособность подтверждена. |
| Раздел АПТ (система автоматического пожаротушения) Шифр 02.21.РД5-АУПТ |
|  |  | Определить работу системы автоматического пожаротушения, не представляется возможным. Настоящие изыскания проводятся путем натурного испытания, для определения давления водопроводной сети, площади распрыскивания спринклерных оросителей, взаимодействия с системой АПС. Работы и освидетельствование на соответствие РД, не проводились. |
| Раздел ВКС (система видеоконференцсвязи) Шифр 02.21.РД5-ВКС |
|  | На момент проведения инженерных изысканий, система видеоконференцсвязи находилась в нерабочем состоянии. | Выявлены следующие замечания: Система ВКС не подключена к установленным в помещениях мониторам. Подводка кабельных линий выполнена, работоспособность не подтверждается. Проведенные изыскания, подтверждают установленные мониторы, согласно листу 12, РД, наименование и технические характеристики мониторов, остаются на выбор Заказчика. Исполнительная документация не предоставлялась. |
| Раздел СВН (система видеонаблюдения) Шифр 02.21.РД5-СВН |
|  | При проведении инженерных изысканий и апробировании работоспособности системы видеонаблюдения замечаний и несоответствия с РД Шифр 02.21.РД5-СВН, не выявлено. Система СВН признана работоспособной. | При освидетельствовании выполненных работ, прокладки коммуникаций и установленного оборудования, нарушений проектных решений не выявлено. Натурными изысканиями определена работоспособность, показателей и требований, которые указаны в листе 12 РД (общие данные), подраздел 3. Определить возможность хранения данных в течение 30 суток не представилось возможным, в связи с тем, что система видеонаблюдения не находилась в режиме работы, а была включена на момент обследования. Проложенные кабельные линии сечением 4*2*0,52 в ПВХ трубах освидетельствованы. Смонтированные видеокамеры, соответствуют РД лист 1, их количество подтверждено визуальным обследованием. Работоспособность видеокамер проверена натурно. |
| Раздел СОТС (система охранно-тревожной сигнализации) Шифр 02.21.РД5-СОТС |
|  |  | АРМ смонтировано, и находится в работоспособном состоянии, ПО установлено, магнитные извещатели и кнопки установлены. Электропитание основное, и резервное смонтировано, и находится в работоспособном состоянии. Кабельные трассы в гофрированной трубе уложены в кабельные трассы, и промаркированы. Кабель использован КПСнг(А)-FRHF 1x2x0.5. Кабельные трассы уложены в кабельные лотки согласно раздела 02.21 РД-5СКС. Оборудование, кабельные трассы, и АРМ установлены согласно проекта. Проведено тестирование на срабатывание на всех магнитных извещателях помещения, работоспособность подтверждается. Извещатель тревоги не тестировался, не было согласования с администрацией БЦ. |
| Раздел СКУД (система контроля и управления доступом) Шифр 02.21.РД5-СКУД |
|  |  | АРМ смонтировано, и находится в работоспособном состоянии, ПО установлено. Домофон установлен, кнопка и табло на «Ресепшн» установлена. Магнитные извещатели и кнопки установлены. Электропитание основное, и резервное смонтировано, и находится в работоспособном состоянии. Система протестирована на точку «Ресепшн», а также протестированы магнитные считыватели, работоспособность подтверждена. Кабельные трассы в гофрированной трубе уложены в кабельные трассы, и промаркированы. Кабельные трассы уложены в кабельные лотки согласно раздела 02.21 РД-5СКС. Тест на срабатывание автоматической пожарной сигнализации не проводился ( разблокировка всех замков) Кабельные трассы выполнены кабелями: Для подключения считывателей UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH; Для подключения питания замков ППГнг(А)-HF 2x1.5 Для подключения извещателей и кнопок КПСнг(А)-FRHF 1x2x0.5 |
| Раздел СКС (структурированная кабельная система) Шифр 02.21.РД5-СКС |
|  |  | Система выполнена на основе медного кабеля категории 5е. От шкафа до информационных розеток проложен кабель UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305. Кабельные трассы проложены в лотках и нишах, заполняемость не выше 60%. Кабельные трассы в лотках промаркированы. Размещение розеток реализовано согласно проекта. Кабели смонтированы в шкафу в патч-панели, и промаркированы с двух сторон. Несколько смонтированных участков протестированы кабельным тестером FLUKE NETWORKS MICROSCANNER2-100. Работоспособность подтверждается. |

5. ВЫВОДЫ.

Согласно требованиям Договора 25/08-2021 от 25.08.2021 г. и Технического задания, после проведенных инженерных изысканий, в соответствии с ТЗ и поставленными задачами:

1-й этап «Визуальное предварительное обследование и ознакомление с представленной документацией».

Включает в себя:

- фото-фиксация объекта;

- обследование помещений;

- анализ представленной документации

2-й этап «Визуально-инструментальное обследование и камеральная обработка полученных данных».

Включает в себя:

- Определение работоспособности установленного оборудования и систем инженерного обеспечения;

- Определение качества уложенных коммуникаций;

- Определение качества выполненных отделочных работ;

Камеральная обработка технической документации:

- Сравнительный анализ проекта отделочных работ с фактически выполненными работами и уложенным материалом в дело, на предмет соблюдения требований проектных решений;

- Формирование Дефектной ведомости.

3-й этап «Формирование Альбома ТЗК на основании проведенных изысканий».

Было определено следующее:

Раздел АПС – работоспособность системы автоматической пожарной системы подтверждена апробированием. Работы выполнены в полном объеме. Уложенные материалы и оборудование в дело, соответствуют требованиям СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Раздел АПТ – работоспособность, качество выполненных работ и соответствие решениям РД Шифр 02.21.РД5-АУПТ, не проводилось.

Раздел АР – при обследовании выполненных работ и соответствия решениям РД, были выявлены замечания, которые указаны в Таблице 2, настоящего Заключения.

На момент повторного обследования, помещения не были готовы к эксплуатации.

Раздел АУГПТ – аналогично разделу АУГПТ, освидетельствовать работоспособность системы автоматического газового пожаротушения, не представлялась возможной.

Раздел ВК -  работоспособность системы водопровода и канализации подтверждена натурными изысканиями. Отсутствует Акт о проведении гидростатического или манометрического испытания на герметичность.

Раздел ВКС – работоспособность системы видеоконференцсвязи не подтверждается. Система не подключена к установленным мониторам, в связи с чем, можно сделать вывод, что на момент обследования, система ВКС не работоспособна.

Раздел КР – работы по разделу конструктивные решения выполнены в полном объеме и в соответствии с РД шифр 2107-КМ (усиление вновь устраиваемых проемов), выполнены в полном объеме.

Раздел ОВиК – исполнительная документация системы вентиляции и кондиционирования не предъявлялась. На момент освидетельствования, система забора воздуха не функционировала. Система забора воздуха подключена к общей системы вентиляции и кондиционирования, в связи с чем, определить причину или вину производителя работ, не представлялось возможным. Система подачи воздуха, при комиссионном освидетельствовании, соответствует аксонометрической схеме РД 02.21РД6-ОВ, лист 10. Если не учитывать отсутствие работоспособности забора воздуха, система вентиляции работоспособна и соответствует решениям РД.

При освидетельствовании системы отопления, были выявлены замечания (коррозия узловых соединений). Не представлены Акты ввода в эксплуатацию и опробировки системы на максимальных значениях давления и температуры воды.

Раздел АПТ – работы по устройству автоматического пожаротушения не проводились.

Раздел ВКС – система видео-конференцсвязи, на момент проведения инженерных изысканий находилась в нерабочем состоянии, так как установленные мониторы не были подключены к кабельной линии.

Раздел СВН - система видеонаблюдения, при ее апробировании работоспособна, установленное оборудование и уложенные кабельные линии, соответствуют проектной документации.

Раздел СОТС - система охранно-тревожной сигнализации соотвествует решениям проектной документации, при проведении проверки освидетельствована работоспособность системы.

Раздел СОТС - система охранно-тревожной сигнализации соответствует требованиям проектной документации. Техническое состояние – работоспособное.

Раздел СКУД - система контроля и управления доступом соответствует требованиям проектной документации. Техническое состояние – работоспособное.

Раздел СКС - структурированная кабельная система соответствует требованиям проектной документации. Техническое состояние – работоспособное.

Общие выводы.

На момент проведения приемки выполненных работ «____» ____________ 2021 г., Объект изысканий, не был готов к вводу в эксплуатацию.

Также, кабельные линии и их выходы, располагались в нарушение требований Технического задания.

# Text boxes

101

101

101

101

W1

101

W6

W7

W5

W5

W5

101

W7 101

W7

105

101

W7

112

101

W7

W7 101

101

W7

W1 104

W1

105

W7 101

16.09

16.08

W1 101

8435

1520

110

W7 16.07

105

101

101

W7

104

101

104

101

W1 101

104

4730

W1 104

101

101

W7

770

W1 106

4730

112

101

11°

W1 11°

106

W7

112

W1

W1 111

111

07

105

111

105

111

W8

16.06

3080

W1

300

175

111

103

111

W1

W1

W1

W1

1300

2865

2180

300 1300

101

W1 101

11

650

W7

09

106

08

106

W8 16.42 105 16.43 105

105

16.52

105 105 16.40

W8

106

W5

06

W8

W1 101

16.54

16.05

W7 101

W2

W7 106

106

735

106    510          875           605106                    2110

16.41

101

900 300 106

125

106

W7

106

W1

W3 106

W1

45

W5

W2 106

W5

900

W2

106

16.53

105

10

650

103

W7 101

101

101 2145

W7

W1

W2

46

1660

12

W5

W5

900

W8

125 1210

05

101

W1*

1380

1380 101 2000

W2

840

Rev 2

106

W8

W2

W7

105

W7

101

104

2865

Rev 1

W5

16.34 107 W2 W1

16.35 485

112

W2

101

W2

101

W1*

W7

W1

16.31

112

W1

3660

125

930

101

5295

3620

1500

Rev 1

3945

W1

103 125 16.12

2100 W1*

125

125

W1*

103

W1* 102

3430

103

W1* 102

W7 101

101

16.32

16.33

16.10

13

W8

W3 101

104

Предусмотреть закладные под все навесное сантехническое оборудование.

Смотреть совместно с развертками стен.

103

101

16.03

250

W3 108

104

04

800

W1 02

103

101

W1

101

14

4965 W1

765

2440

750

W1

105

W7 101

W2 112

101

104

W4

W7 108

104

101

104

105

750

101

105

800 600

W5

1440

106

825

103

W1

16.01

101

W1

W1

W1

W1

W3

02

W7

106

37

W7 107

101

W1

W5

16.11

101

107

101

W8

16.04

101

340

110 16.02

101

W3

101

W7 101

16

16.30

W3

36

16.38

16.36

102

W2 103

W7

101

W7 101

5575

15

101

16.37

W7

W7 109

107

109

2000

W8

125

01

W4

W4

500 109

2955

W1

W3 106

2280

109

340

W3

W1 106

W7

1740

5095

102

W1

35

W7

W1

500 W1

W4 107

W7

101

W7 W7

W4

W7

W3

34

800

107

W7

107

107

W7

510 900 695

101

W1 101

W2

39

500 106 106

20

W7

40

16.39

W1

19

16.29 47

107

101

W1

800

1360

101

W2 W1

101

18

W7

W7

W3 900

W7

R9e3v0 2

48

W7

101 2730

38

106

700 885

W7

21

16.28

Предусмотреть закладные под все навесное сантехническое оборудование.

Смотреть совместно с развертками стен.

W1

W1

150

W1 106

101

W1 106

17

101

W7

16.19

30

800

16.55

16.20

1000

1600 W1

W1

W7

2000 2475

106

W7

W7

101

W1

W7

125

125

W7

600

109

33 Rev 1

101 W1

W3 107

W3 102

W4

2255

101

104

11245 W2

2240

4570

500

101

107

W3 106

32

W7

W7 125

W7 101

104

22

108

W3 107

W4

1075 500

W1

106

W7 107

31 16.25

107

1500

W3

W3          107

1810 108 1775

101

108 16.27

W7

107

16.51

106

W2 106

42

W8

16.18

101

104

W7

W7

W1 101

W5

W1

W7 W2

101

104

41

106

W4

W3

W1

W1 112

W5

106

101

101

101

500

W3

16.24

W7

W7 101

540

W1 101

W5

106

5865

485 1460 16.26

125

16.21

W1 101

106

W7 101

W7 101

W2 112

1455

W7

W7

101

107

W7

125

300

W7

125

295

1915

106

W8

23

29

1625

880

W8

100

16.23

4120

105

43

4190

W5

Rev 2W8

W7

16.22

900

W8

W5

50

49

W7 101

104

W1

W7

W1 112

44

W8

106

W7

W7  W2 101

16.17

1050

W5 Rev 1 106

2040 W2

900 560

106

16.49 106

1205 900 W3 1240

900

1755

106

W2

16.47 145 16.48

W1 101

104

27

745 645 700 750 645 140

745

16.46

106

106

W7

W1

W7

W5 106

W2

106

W8

16.45

4365

735 700

16.16

190

W7

R10e1v 1      W7

28

650

W2

101

W5

3075

101

W8

106

W1 106

W1

111

650

W1

W1

W1

106 W1

650

W1

24

111

16.50

111

111

111

16.44

W7 101

101

104

W1

W5

106

W7

W8

106

W1

W1 101

W1 101

16.13 101

W1 101

106

101

W1

25 105

106

W5

W7

W2

W1 101

W8

1110 125

6550

В линию

125

125 130

1115

7230

16.14

101

26

W7 101

615

W1 101

16.15

101

W2

W7

105 101

W7 101

W2 101

104 W1

W7 101

104

W7 101

W7 101

W7

W7

101 101

104

W2

W7 101