ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заказчик: СПРАВЦЕВ ДЕНИС ПЕТРОВИЧ

Договор: № 22/06-18/ф от 22.06.2018 г.

г. Москва, Красногорское шоссе, д. 124.

Москва 2018 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Научно-Производственное Предприятие «Альянс    Строителей и Инженеров» (ООО «НПП «АСИ»)

«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «НПП «АСИ» ________________ Б.А.Теуважуков _____июня 2018 г.

Тема: «Определения технического состояния несущих конструкций и фундамента, на предмет проведения реконструктивных работ, расположенного по адресу:

г. Москва, Красногорское шоссе, д. 124»

Москва 2018 г.

CОДЕРЖАНИЕ

- Введение………………………………………...……………...………………4

  - Основание для проведения экспертизы …………………………….............4

  - Сведения о специалистах, участвующих в экспертизе …………... ............5

  - Сведения об участниках экспертизы………………………………...… ......5

  - Список используемой литературы……………..…….……………....……...6

  - Перечень приборов и оборудования………………………………….……..6

- Этапы экспертизы   ………………………………………………..……….......6

- Дополнительные условия и ограничения …………………………….……...7

- Исследовательская часть ……………………………………………...............7

- Выводы…………………………………………………………………………18

- Приложение 1. Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ»,

дипломы экспертов……………………………………………………………19

- ВВЕДЕНИЕ.

Настоящее экспертное заключение выполнено на основании Договора                  № 22/06-18/ф от 22.06.2018 г.

Предметом Договора является проведение строительно-технической экспертизы по выявлению технического состояния несущих конструкций и фундамента жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, Красногорское шоссе, д.124.

Целью услуг является выявления технического состояния несущих конструкций и фундамента жилого дома, выдачи Технического заключения с результатами проведенных обследований и предложений по устранению замечаний.

Услуги оказываются в соответствии с:

- Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937 – 2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- Постановление Госстроя от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Методика определения физического износа гражданских зданий;

- СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;

- иными применимыми к Услугам нормами действующего законодательства РФ.

  - ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ.

| Заказчик: | Справцев Денис Петрович |
| --- | --- |
| Объект технической экспертизы: | Жилой 1-этажный дом |
| Месторасположение Объекта: | г. Москва, Красногорское шоссе, д. 124 |
| Основание и постановка задания технической экспертизы: | Договор № 22/06-18/ф от 22.06.2018 г. |
| Дата проведения технической экспертизы: | 22.06.2018 г. |

1.2 СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В

ИССЛЕДОВАНИЯХ.

Орехов Евгений Александрович - строительный эксперт, образование высшее. Окончил «Оренбургский политехнический институт – строительный». Стаж работы по специальности - 27 лет.

Должность сотрудника в организации ООО «НПП «АСИ» – строительный эксперт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для проведения строительно-экспертных процедур.

Зотьев Геннадий Ефимович -  строительный эксперт, образование высшее. Окончил Ленинградское высшее военно-топографическое училище. Стаж работы по специальности - 35 лет. Стаж работы в строительстве – 10 лет.

Должность сотрудника в организации ООО «НПП «АСИ» – строительный эксперт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для проведения строительно-экспертных процедур.

# СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Во время проведения экспертизы присутствовали:

Представитель Заказчика: Справцев Денис Петрович;

Представитель ООО «НПП «АСИ»: строительный эксперт - Орехов Е.А.;

Представитель ООО «НПП «АСИ»: строительный эксперт - Зотьев Г.Е.

1.4 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

- Жилищный кодекс РФ;

- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»;

- ГОСТ 31937 – 2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- Постановление Госстроя от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений»;

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- Методика определения физического износа гражданских зданий;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные работы»;

- СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

  - ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

- 5-метровая рулетка измерительная металлическая Miol 5м 10-603;

- дальномер лазерный BOSCH PLR 15 0603672021;

- трещиномер – шаблон;

- линейка измерительная 1000 мм;

- линейка измерительная 300 мм;

- штангенциркуль;

- фотоаппарат Canon Power Shot G9;

- ультразвуковой дефектоскоп ПУЛЬСАР-2М зав. № 264.

2. ЭТАПЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Экспертиза включает в себя два этапа:

Первый этап:

- визуальный осмотр несущих конструкций и фундамента дома;

- проведение фото-фиксации;

- инструментальное обследование несущих конструкций и фундамента;

- анализ предоставленных материалов для экспертизы;

Второй этап:

- подготовка экспертного Технического заключения;

- оформление и передача Технического заключения Заказчику в 1 экз.

3.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ.

Выводы, содержащиеся в строительно-технической экспертизе, ограничиваются следующим: эксперты исходят из того, что представленная Заказчиком СПРАВЦЕВЫМ Д.П. информация является точной и достоверной, и не проводили ее проверку.

Эксперты, выполнившие данную работу, на основании своих знаний и убеждений подтверждают, что:

• все данные, представленные в заключении, изложены верно и соответствуют действительности;

• анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям, и является личными, независимыми и профессиональными анализом, мнением и заключением;

• эксперты не имеют ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, являющимся предметом данного заключения, а также отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства по отношению к какой-либо из сторон, связанных с рассматриваемым объектом;

• величина вознаграждения экспертов никак не связана с итогами заключения;

• эксперты лично произвели внешний и внутренний осмотр Объекта, произвели визуальное и инструментальное обследование несущих конструкций и фундамента жилого дома.

# 4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

Объект обследования: одноэтажный жилой дом, расположенного по адресу: г. Москва, Красногорское шоссе, д. 124.

Результаты визуального и инструментального

обследования несущих конструкций и фундамента

На основании Договора № 22/06-18/ф от 22.06.2018 г. экспертами было произведено визуальное и визуально-инструментальное обследование несущих конструкций и фундамента в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Произведена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003, п. 7.2 – Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее).

Произведены замеры необходимых геометрических параметров в соответствии с ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения» (см. фото 1-3).

Фото 1. Проведение обследования.

Фото 2. То же. Фрагмент.

Фото 3. То же. Фрагмент.

Краткая характеристика объекта: Объектом обследования является жилое одноэтажное здание. Здание в настоящий момент не эксплуатируется. По предварительным оценкам, здание значительно изношено и находится в аварийном состоянии.

4.1 Фундаменты.

В соответствие п. 7 раздела 1 «Методики определения физического износа гражданских зданий» признаки физического износа здания и конструктивных элементов устанавливаются в основном путем осмотра (визуальным способом). При этом используются простейшие приспособления (уровень, отвес, метр, металлическая линейка, молоток, бурав, топор и т. п.).

Фундаменты ленточные из красного кирпича.  Глубина заложения фундамента 1 (шурф 1) составляет 1050 мм, фундамента 2 (шурф 2) – 700 мм.

При обследовании фундаментов обнаружены следующие замечания:

- Отсутствует вертикальная и горизонтальная гидроизоляция.

- Кирпичная кладка фундаментов по всему периметру дома разрушается (при ударе молотком кирпич фундамента легко раскалывается на мелкие кусочки) (см. фото №№ 4-7).

На основании ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий», «Методики определения физического износа гражданских зданий» фундаменты ленточные каменные:

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КАМЕННЫЕ

| Физический износ в % | Признаки износа | Примерный состав ремонтных работ |
| --- | --- | --- |
| 61-80 | Деформация и выпадение кирпичей по наружной стене в следствии просадки фундамента | Полная смена фундамента. Ремонт не нецелесообразен |

Фото 4. Шурф 1.

Фото 5. Шурф 2.

Фото 6. Изменение кладки стены в связи с просадкой фундамента.

Фото 7. То же. Фрагмент.

Комментарий эксперта: в результате проведенного обследования (в составе экспертизы) и анализа полученных данных установлено, что степень физического износа фундаментов составляет не менее 70%.

4.2 Несущие стены

Несущие стены из красного кирпича. При обследовании стен обнаружено следующее (см. фото №№ 8-15):

- Отдельные волосяные трещины и выбоины.

- Глубокие трещины и отпадание штукатурки местами или выветривание швов на глубину 1-2 см.

-  Выкрошивание отдельных кирпичей.

-  Песочно-цементная стяжка между кирпичами потеряла свое свойство (при проводке по ней топором осыпается как песок).

-   Выпадение отдельных кирпичей.

- Кладка совершенно расстроена и деформирована из-за просадки фундамента.

СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

| Физический износ в % | Признаки износа | Примерный состав ремонтных работ |
| --- | --- | --- |
| 41-60 | Массовые выпучивания с отпаданием штукатурки или выветривание швов на глубину до 4 см на площади до 50 %; выкрошивание и выпадение отдельных кирпичей на плоскости стен | Ремонт поврежденных мест стен |
| 61-80 | Кладка совершенно расстроена и деформирована | Полная перекладка стен, ремонт нецелесообразен |

Фото 8. Кладка совершенно расстроена и деформирована.

Фото 9. То же. Фрагмент.

Фото 10. Выпадение отдельных кирпичей.

Фото 11. То же. Фрагмент.

Фото 12. То же. Фрагмент.

Фото 13. То же. Фрагмент.

Фото 14. Выветривание швов.

Фото 15. То же. Фрагмент.

Комментарий эксперта: в результате проведенного обследования (в составе экспертизы) и анализа полученных данных установлено, что степень физического износа несущих стен составляет не менее 70%.

- ВЫВОДЫ.

- В соответствии с Приложением 3 «Методики определения физического износа гражданских зданий» нормативные усредненные сроки службы жилых домов составляют 50 лет.

- В соответствии с ВСН 53-86р «Правила оценки физического износа жилых зданий» таблицы 3, 10, и анализа полученных данных установлено, что степень физического износа несущих стен и фундамента составляет не менее 70 %. Необходима полная смена фундамента и несущих стен. Ремонт нецелесообразен.

Строительный эксперт                               Е.А. Орехов

Строительный эксперт                               Г.Е. Зотьев

Приложение 1. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ООО «НПП «АСИ», ДИПЛОМЫ ЭКСПЕРТОВ