ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО «СМУ-5»

ДОГОВОР № 29/03 - 2021 от 29.03.2021 г.

г. Москва, пер. Мурманский, д. 10

Москва 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Научно-Производственное Предприятие «Альянс    Строителей и Инженеров» (ООО «НПП «АСИ»)

«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «НПП «АСИ» ________________ Б.А. Теуважуков _____ апреля 2021 г.

Тема: «Проведение строительно-технической экспертизы межэтажного перекрытия на предмет определения несущей способности конструктивных элементов, обоснования возможности крепления раздвижных панелей в помещении 2-го этажа здания «Первого Московского образовательного комплекса», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Мурманский, д. 10

Москва 2021 г.

CОДЕРЖАНИЕ

- Введение………………………………………...…………………..4

  - Основание для проведения экспертизы ……………………….....5

  - Сведения о специалистах, участвующих в экспертизе ………....5

  - Сведения об участниках экспертизы……………………………..6

  - Список используемой литературы……………..…….…………...6

  - Перечень приборов и оборудования……………………………...7

  - Перечень документации, переданной Заказчиком………………7

- Этапы экспертизы   …………………………………………….7

- Дополнительные условия и ограничения …………………….8

- Исследовательская часть ……………………………………....8

- Описание монтируемых конструкций……………………….20

- Результаты обследования ООО «Мосстройконтроль»……..22

- Расчет несущей способности плиты перекрытия…………...23

- Выводы………………………………………………………...49

Приложение 1. Проектные материалы на монтаж панелей…………...50

Приложение 2. Протоколы обследования………………………………71

Приложение 3. Свидетельство о поверке прибора УК 1401…………..73

Приложение 4. Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ»,

дипломы экспертов……………………………………………………....75

- ВВЕДЕНИЕ.

Настоящее экспертное заключение выполнено на основании Договора № 29/03-2021 от 29.03.2021 г. Предметом Договора является: Проведение строительно-технической экспертизы межэтажного перекрытия на предмет определения несущей способности конструктивных элементов, обоснования возможности крепления раздвижных панелей в помещении 2-го этажа здания «Первого Московского образовательного комплекса», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Мурманский, д. 10.

Целью услуг является:

- визуальное предварительное обследование объекта;

- визуально- инструментальное обследование технического состояния несущих конструкций (колонны, ригели, плиты перекрытия) с определением технических характеристик ультразвуковым неразрушающим методом контроля (УЗК), выполнение поверочного расчета по определению несущей способности межэтажного перекрытия в программном комплексе «SCAD», с учетом монтируемых стеклянных раздвижных панелей;

- формирование альбома ТЗК на основании проведенных изысканий с выдачей рекомендаций технических решений по результатам обследования и расчетов.

Услуги оказываются в соответствии с:

- Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений».

- ГОСТ 31937 – 2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85).

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции».

  - ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ.

| Заказчик: | ООО «СМУ-5» |
| --- | --- |
| Объект технической экспертизы: | Несущие строительные конструкции (колонны, ригели, межэтажные плиты перекрытия) |
| Месторасположение объекта: | г. Москва, пер. Мурманский, д. 10. |
| Основание и постановка задания технической экспертизы: | ДОГОВОР № 29/03-2021 от 29.03.2021 г. |
| Дата проведения технической экспертизы: | 06.04.2021 г. |

1.2 СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В

ИЗЫСКАНИЯХ.

Пуросова Татьяна Витальевна – инженер-конструктор, эксперт. Общий профессиональный стаж – более 30 лет. Образование высшее. Окончила Белорусский Политехнический Институт. Квалификация инженер-строитель. Специальность «Мосты и тоннели». Стаж работы в строительстве более 25 лет, в том числе, 10 лет в строительном и техническом контроле. Является членом Международной Федерации инженеров консультантов FIDIC по управлению качеством в строительстве. Последние 5 лет занимается научной и экспертной деятельностью.

Зотьев Геннадий Ефимович -  строительный эксперт, образование высшее. Окончил Ленинградское высшее военно-топографическое училище. Стаж работы по специальности – 35 лет. Стаж работы в строительстве – 13 лет. В 2018 году прошел профессиональную переподготовку в Частном учреждении «Образовательная организация дополнительного профессионального образования «Международная академия экспертизы и оценки» по программе «Промышленное и гражданское строительство».

Должность сотрудника в организации ООО «НПП «АСИ» – строительный эксперт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для проведения строительно-экспертных процедур.

Лопин Алексей Анатольевич – эксперт строительной лаборатории ООО «Мосстройконтроль».

# СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЭКСПЕРТИЗЫ.

В проведении экспертизы участвовали:

Представитель Заказчика: Проект-менеджер Волков Алексей Ильич.

Представители ООО «НПП «АСИ»: строительный эксперт – Пуросова Татьяна Витальевна; строительный эксперт - Зотьев Геннадий Ефимович.

Представитель Испытательной лаборатории «Мосстройконтроль»: эксперт - Лопин Алексей Анатольевич.

1.4 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

-	Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений».

-	ГОСТ 31937 – 2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

-    СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85).

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 2.03.01-84).

-    СТБ 1383-2003 «Плиты покрытий и перекрытий железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия».

-  ГОСТ 5781—82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».

-   ГОСТ 8828—94  «Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости».

-  ГОСТ 10884—94 «Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия».

-     ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

-     СП 16.13330.2017 «Металлические конструкции».

  - ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

- фотоаппарат Canon Power Shot G9;

- 5-метровая рулетка измерительная металлическая Miol 5м 10-603;

- дальномер лазерный BOSCH PLR 15 0603672021;

- трещиномер – шаблон;

- линейка измерительная 300 мм;

- штангенциркуль;

- ультразвуковой тестер УК 1401М, зав. № 441482;

- измеритель толщины защитного слоя бетона ИПА-МГ4, зав. № 3083.

1.6 ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПЕРЕДАННАЯ ЗАКАЗЧИКОМ.

- Проектные решения № Е00015020 от 21.01.2021 г.

2. ЭТАПЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Экспертиза включает в себя два этапа:

Первый этап:

-  визуальный осмотр плит перекрытий, ригелей, колонн;

-     проведение фото-фиксации;

- инструментальное обследование несущих железобетонных конструкций ультразвуковым неразрушающим методом контроля;

- выполнение поверочного расчета несущей способности ригелей на предмет возможности крепления раздвижных панелей в помещении 5-го этажа здания «Первого Московского образовательного комплекса».

Второй этап:

-    оформление результатов обследования;

- выполнение поверочного расчета несущей способности ригелей на предмет возможности крепления раздвижных панелей в помещении 2-го этажа здания «Первого Московского образовательного комплекса»;

- подготовка технического Заключения на предмет определения конструктивной несущей способности плит перекрытия;

-     оформление и передача Технического заключения Заказчику в 2-х экз.

3.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ.

Выводы, содержащиеся в строительно-технической экспертизе, ограничиваются следующим: эксперты исходят из того, что представленная Заказчиком ООО «СМУ-5» информация является точной и достоверной, и не проводили ее проверку.

Эксперты, выполнившие данную работу, на основании своих знаний и убеждений подтверждают, что:

• все данные, представленные в заключении, изложены верно и соответствуют действительности;

• анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям, и является личным, независимым и профессиональным анализом, мнением и заключением;

• эксперты не имеют ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, являющимся предметом данного заключения, а также отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства по отношению к какой-либо из сторон, связанных с рассматриваемым объектом;

• величина вознаграждения экспертов никак не связана с итогами заключения;

• эксперты лично произвели внешний и внутренний осмотр Объекта: несущие строительные конструкции в помещении 2-го этажа здания, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Мурманский, д. 10.

# 4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

На основании Договора № 29/03-2021 от 29.03.2021 г., проведение строительно-технической экспертизы на предмет обследования (диагностики) несущих строительных конструкций,  эксперты ООО «НПП «АСИ» и Строительной испытательной лаборатории ООО «Мосстройконтроль» провели инструментальное обследование несущих строительных конструкций (плиты перекрытия, колонны, ригели) в помещении 2-го этажа здания «Первого Московского образовательного комплекса».

Обследование проводилось в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции», 16.13330.2017 «Металлические конструкции», ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

Произведена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003, п. 7.2 – Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций, с применением измерительных инструментов и приборов.

Произведены замеры необходимых геометрических параметров в соответствии с ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения».

4.1 Краткая характеристика здания.

Объект обследования: несущие строительные конструкции в помещении 2-го этажа здания. Здание расположено по адресу: г. Москва, пер. Мурманский, д. 10. Основными несущими конструкциями в помещении 2-го этажа являются железобетонные ригели и плиты перекрытия, колонны из кирпичной кладки.

Краткая характеристика здания:

- населенный пункт: г. Москва;

- округ: Северо-Восточный;

- район: Останкинский;

- типовая серия: индивидуальный проект;

- год постройки: 1957;

- перекрытия: железобетонные пустотные плиты;

- колонны: кирпичные;

- каркас: кирпичный;

# - стены: кирпичные;

# - назначение: не жилое строение (учебно-научные);

# - категория: федеральный;

# - этажей всего: 5;

# - общая площадь: 4378 м2;

# - кадастровый номер дома: 77:02:0022014:1089.

4.2 Обследование ригелей и колонн.

4.2.1 В качестве несущих вертикальных конструкций в помещении 2-го этажа здания использованы колонны из кирпичной кладки.

Колонны имеют параметры: 1100х700 мм, расположены через 3.0 м.

Помещение, где будут монтироваться стеклянные передвижные перегородки, имеет 3 пролета между колоннами с размерами:

- 1-й проем – ширина 2935 мм, высота – 2681 мм;

- 2-й проем – ширина 2839 мм, высота – 2700 мм;

- 3-й проем – ширина 2989 мм, высота – 2688 мм.

4.2.2 Плиты перекрытия опираются на железобетонные ригели, которые в свою очередь опираются на колонны через 3.0 м.

4.2.3 Экспертами ООО «НПП «АСИ» совместно с экспертом лаборатории ООО «Мосстройконтроль» проведено инструментальное обследование плит перекрытия ультразвуковыми неразрушающими методами контроля (УЗК) приборами:

- ультразвуковой тестер УК 1401;

- измеритель толщины защитного слоя арматуры ИПА-МГ4.

Результаты обследования (марка и прочность бетона, толщина защитного слоя арматуры, толщина арматуры армирования) представлены в Протоколах (см. Приложение 2).

Получены технические характеристики ригелей:

- длина – 6000 мм;

- толщина – 220 мм;

- высота – 350 мм;

- бетон класса В20 (М250);

- прочность бетона – 27.8 Мпа;

- защитный слой арматуры – 30 мм;

- армирование – продольная арматура марки А-III (4 шт.) диаметром 14 мм, поперечная – металлическая проволока диаметром 8 мм с шагом 400х400 мм.

Результаты обследования ригелей представлены в Протоколах № 1УЗК и № 1 Приложения 2.

4.2.4 Фото-отчет (см. фото 1-8).

Фото 1. Общий вид колонны 2 в помещении.

Фото 2. Общий вид колонны 3 и 4 в помещении.

Фото 3. Общий вид ригелей в помещении.

Фото 4. Опирание ригеля на колонну.

Фото 5. Измерение ширины ригеля.

Фото 6. Измерение высоты ригеля.

Фото 7. Инструментальное обследование ригелей.

Фото 8. Тот же фрагмент.

4.2.5 Произведена оценка физического износа железобетонных горизонтальных балок (ригелей) в соответствии с ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

Физический износ ригелей оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблице 32 ВСН 53-86 (р).

При проведении обследования балок эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ несущественный и составляет от 0 до 20%.

Отдельных трещин в растянутой зоне, поверхностных отколов и прогибов не обнаружено. По результатам оценки и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что горизонтальные балки (ригели) находится в работоспособном состоянии.

Таблица 32

Монолитные и сборные железобетонные балки покрытий и перекрытий

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдельные трещины в растянутой зоне, незначительное увлажнение местами, поверхностные отколы в растянутой зоне, прогибы | Ширина трещин до 1 мм. Глубина отколов до 3 мм не более трех на 1 м2 | 0-40 | Восстановление путем инъекции цементного раствора в трещины, нанесение цементной штукатурки с предварительной обработкой поверхности старого бетона |
| Трещины различных направлений, следы увлажнения бетона атмосферными и агрессивными водами, отслоение защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголение и коррозия арматуры, механические повреждения и глубокие сколы бетона на большой площади балки, прогиб | Ширина трещин до 2 мм. Коррозия арматуры до 10 % сечения. Прогиб до 1/150 пролета | 41-50 | Усиление балок перекрытий и покрытий |
| Трещины по всей длине и высоте балки в середине пролета и в растянутой зоне, следы постоянного увлажнения бетона атмосферными и агрессивными водами, оголение и сильная коррозия арматуры, местами разрывы арматуры, крупные выбоины и сколы бетона в сжатой зоне | Ширина трещин более 2 мм. Коррозия арматуры более 10 % сечения. Прогиб более 1/150 пролета | 61-80 | Замена балок перекрытия и покрытия |

4.3 Обследование плит перекрытия.

# 4.3.1 Плиты перекрытия использовались железобетонные пустотные марки типа ПК 60-12-8.

Плиты перекрытия многопустотные марки ПК 60-12-8 используются в случае необходимости перекрыть междуэтажный пролет в здании. Изготовляется по Техническим условиям серии 1.141-1. Общий вид плиты см. Чертеж 1.

Чертеж 1. Общий вид плиты перекрытия марки типа ПК 30-12-8.

4.3.2 Технические характеристики:

- длина плиты – 2980 мм;

- ширина – 1190 мм;

- толщина 220 мм;

- марка бетона – В25 (М300);

- прочность бетона – 31.1 Мпа;

- марка металла – С245;

- армирование – сетка толщиной 8 мм с шагом 150х150 мм, отдельная продольная арматура толщиной 14 мм;

- толщина защитного слоя арматуры – 30 мм;

- диаметр пустот – 159 мм.

4.3.3 Экспертами ООО «НПП «АСИ» совместно с экспертом лаборатории ООО «Мосстройконтроль» проведено инструментальное обследование плит перекрытия ультразвуковыми неразрушающими методами контроля приборами:

- ультразвуковой тестер УК 1401;

- измеритель толщины защитного слоя арматуры ИПА-МГ4.

Результаты обследования (марка и прочность бетона, толщина защитного слоя арматуры, толщина арматуры армирования) представлены в Протоколах (см. Приложение 2).

4.3.4 Фото-отчет (см. фото 9-12).

Фото 9. Инструментальное обследование плиты перекрытия.

Фото 10. Тот же фрагмент.

4.3.5 Произведена оценка физического износа монолитных железобетонных плит перекрытия в соответствии с ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

Физический износ плит перекрытия оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблице 30 ВСН 53-86 (р).

При проведении обследования плит перекрытия эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ плит несущественный и составляет от 0 до 10%. Трещин в швах между плитами, незначительного смещения плит относительно одна другой по высоте вследствие деформаций, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов не обнаружено.

# По результатам оценки плит перекрытия и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что плиты перекрытия находится в работоспособном состоянии.

Таблица 30

Перекрытия из сборного железобетонного настила

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Трещины в швах между плитами | Ширина трещин до 2 мм | 0-10 | Расшивка швов |
| Незначительное смещение плит относительно одна другой по высоте вследствие деформаций, отслоение выравнивающего слоя в заделке швов | Смещение плит до 1,5 см. Повреждения на площади до 10 % | 11-20 | Выравнивание поверхности потолка |
| Значительное смещение плит перекрытий относительно друг друга по высоте, следы протечек в местах опирания плит на наружные стены | Смещение плит по высоте до 3 см. Повреждения на площади до 20 % | 21-30 | Выравнивание поверхности потолка с установкой арматурных сеток, устройство цементно-песчаных пробок в пустотах настила на опорной части |
| Трещины в плитах, следы протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания | Ширина трещин до 1 мм | 31-40 | Укрепление мест опирания плит. Заделка пустот в торцах в местах опирания на наружные стены |
| Поперечные трещины в плитах без оголения арматуры, прогиб | Ширина трещин до 2 мм. Прогиб до 1/100 пролета | 41-50 | Усиление плит, заделка трещин |
| Глубокие поперечные трещины с оголением арматуры, прогиб | Ширина трещин более 2 мм. Прогиб до 1/80 пролета | 51-60 | Усиление плит и мест опирания, заделка трещин |
| Множественные глубокие трещины в плитах, смещение плит из плоскости, заметный прогиб плит | Прогиб более 1/80 пролета | 61-80 | Полная замена плит |

5. Описание монтируемых конструкций.

### 5.1 Для разделения помещения на 2-ом этаже «Первого Московского образовательного комплекса», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Мурманский, д. 10, применена стеклянная раздвижная перегородка типа SmartWall G5, которая монтируется на потолочные плиты перекрытия с помощью кронштейнов и анкерных болтов.

### 5.2 Общий вид системы стеклянных раздвижных перегородок приведен на Чертеже 2.

1 – секции, 2 – алюминиевая направляющая (трек). 3 – места складирования секций (паркинг).

Чертеж 2. Общий вид стеклянных передвижных перегородок.

Секции перемещаются на специальных роликовых подвесах по треку и складируются в паркинге.

5.3 Перегородка 1 (см. «Проектные решения» Приложение 1) предназначена для установки в проем между колоннами 1-2 со следующими габаритами:

- ширина проема 2935 мм;

- высота проема 2681 мм.

| Сводка масс перегородки 1 |
| --- |
| Поз. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Удельная масса, кг | Суммарная масса, кг |
| 1 | Секция средняя | шт. | 3 | 84.99 | 254.96 |
| 2 | Трек с боковыми профилями | м.п. | 4.50 | 7.00 | 31.50 |
| 3 | Подвес типа 1 | шт. | 14 | 3.50 | 49.00 |
| Итого масса перегородки, кг 335.46 |

При расчете учитывалось, что масса секций сосредоточена в их геометрическом центре и передается на трек через ролики. Масса трека и его боковых профилей равномерно распределена по его оси. Масса подвеса сосредоточена в местах его крепления.

5.4 Перегородка 2 (см. «Проектные решения» Приложение 1) предназначена для установки в проем между колоннами 2-3 со следующими габаритами:

- ширина проема 2839 мм;

- высота проема 2700 мм.

| Сводка масс перегородки 2 |
| --- |
| Поз. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Удельная масса, кг | Суммарная масса, кг |
| 1 | Секция средняя | шт. | 3 | 82.49 | 247.48 |
| 2 | Трек с боковыми профилями | м.п. | 4.50 | 7.00 | 31.50 |
| 3 | Подвес типа 1 | шт. | 14 | 3.50 | 49.00 |
| Итого масса перегородки, кг 327.98 |

5.5 Перегородка 3 (см. «Проектные решения» Приложение 1) предназначена для установки в проем между колоннами 3-4 со следующими габаритами:

- ширина проема 2989 мм;

- высота 2688 мм.

| Сводка масс перегородки 3 |
| --- |
| Поз. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Удельная масса, кг | Суммарная масса, кг |
| 1 | Секция средняя | шт. | 3 | 86.76 | 260.28 |
| 2 | Трек с боковыми профилями | м.п. | 4.50 | 7.00 | 31.50 |
| 3 | Подвес типа 1 | шт. | 14 | 3.50 | 49.00 |
| Итого масса перегородки, кг 340.78 |

6. Результаты инструментального обследования ООО «Мосстройконтроль».

- Протокол № 1 от 06.04.2021 г. по определению защитного слоя и арматуры железобетонных конструкций методом УЗК.

При испытании использовался измеритель толщины защитного слоя бетона и арматуры ИПА МГ4, зав. № 3082. Свидетельство о поверке № 80580, действителен до 18.09.2021 г. Обследование выполнено по ГОСТ 22904.

2. Протокол № 1УЗК от 06.04.2021 г. результатов испытания класса и прочности бетона методом УЗК.

При испытании использовался ультразвуковой тестер УК 1401М № 401482. Свидетельство о поверке № ПО535, действителен до 19.09.2021 г. Обследование выполнено по ГОСТ 17624-87.

Протоколы обследования №№ 1 и 1УЗК от 06.04.2021 г. представлены в отчете (см. Приложением 2).

7. Расчет несущей способности плит перекрытия.

1. Общие данные.

В настоящей пояснительной записке приведены результаты проверочного расчета несущих конструкций перекрытия на действие дополнительной нагрузки от перегородок по объекту: «Помещения 2-го этажа здания «Первого Московского образовательного комплекса», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Мурманский, д. 10».

Целью расчета является проверка несущей способности несущих конструкций, а именно: железобетонных плит перекрытия и ригелей.

Описание несущих конструкций

Плиты перекрытия – многопустотные марки ПК 30-12-8 с характеристиками:

- длина плиты – 2980 мм;

- ширина – 1190 мм;

- толщина 220 мм;

- марка бетона – В25 (М300);

- прочность бетона – 31.1 Мпа;

- марка металла – С245;

- армирование – сетка толщиной 8 мм с шагом 150х150 мм, отдельная продольная арматура толщиной 14 мм;

- толщина защитного слоя арматуры – 30 мм;

- диаметр пустот – 159 мм.

Ригели – Железобетонные сборные с характеристиками:

- длина – 6000 мм;

- толщина – 220 мм;

- высота – 350 мм;

- бетон класса В20 (М250);

- прочность бетона – 27.8 Мпа;

- защитный слой арматуры – 30 мм;

- армирование – продольная арматура марки А-III (4 шт.) диаметром 14 мм,

поперечная – металлическая проволока диаметром 8 мм с шагом 400х400 мм.

Шаг ригелей – 3 м.

2. Сбор нагрузок.

Учтены следующие нагрузки на покрытие:

- Временная нагрузка нормативная – 200 кг/м2  по п.10. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*

- Постоянная нагрузка от веса конструкций, пола и перегородок

Подробное описание нагрузок приведено в табл. 1.

Табл. 1 Сбор нагрузок

| № п/п | Описание перекрытия и нагрузок на нем | Плотность, кг/м3 | Толщина, м | Коэффициент перегрузки | Норматив-ная нагрузка, кг/м2 | Расчетная нагрузка, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрытие |
| 1 | Временная нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | Временная нагрузка в помещениях. Табл.8.3 п.4 СП 20.13330.2016 |  |  | 1.200 | 200.00 | 240.00 |
| 2 | Постоянная нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | Вес конструкции пола |  |  | 1.200 | 83.33 | 100.00 |
|  | Вес перегородок (распределенная на плиту) |  |  | 1.100 | 90.91 | 100.00 |
|  | Вес ж.б. плит перекрытия |  |  | 1.100 | 310.00 | 341.00 |
|  | Итого постоянная |  |  | 1.117 | 484.24 | 541.00 |

Перегородка №1

- ширина проема 2935 мм;

- высота проема 2681 мм.

| Сводка масс перегородки 1 |
| --- |
| Поз. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Удельная масса, кг | Суммарная масса, кг |
| 1 | Секция средняя | шт. | 3 | 84.99 | 254.96 |
| 2 | Трек с боковыми профилями | м.п. | 4.50 | 7.00 | 31.50 |
| 3 | Подвес типа 1 | шт. | 14 | 3.50 | 49.00 |
| Итого масса перегородки, кг 335.46 |

Погонная нагрузка – 335.46/2.935=114.3 кг/м.

Перегородка №2

- ширина проема 2839 мм;

- высота проема 2700 мм.

| Сводка масс перегородки 2 |
| --- |
| Поз. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Удельная масса, кг | Суммарная масса, кг |
| 1 | Секция средняя | шт. | 3 | 82.49 | 247.48 |
| 2 | Трек с боковыми профилями | м.п. | 4.50 | 7.00 | 31.50 |
| 3 | Подвес типа 1 | шт. | 14 | 3.50 | 49.00 |
| Итого масса перегородки, кг 327.98 |

Погонная нагрузка – 327.98/2.839=115.5 кг/м.

Перегородка №3

- ширина проема 2989 мм;

- высота 2688 мм.

| Сводка масс перегородки 3 |
| --- |
| Поз. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Удельная масса, кг | Суммарная масса, кг |
| 1 | Секция средняя | шт. | 3 | 86.76 | 260.28 |
| 2 | Трек с боковыми профилями | м.п. | 4.50 | 7.00 | 31.50 |
| 3 | Подвес типа 1 | шт. | 14 | 3.50 | 49.00 |
| Итого масса перегородки, кг 340.78 |

Погонная нагрузка – 340.78/2.989=114 кг/м.

Максимальная погонная нагрузка от перегородки №2 – 115.5 кг/м.

3. Сведения о расчёте.

Расчет конструкций выполнен в программном комплексе Scad. Узел сопряжения колонны с ригелем принят шарнирным. Пустотная плита рассчитана по балочной схеме. Пролет плиты между ригелями, с учетом шага ригелей – 3 м.

Расчет произведен для следующих конструкций:

- Железобетонные пустотные плиты перекрытия

- Железобетонные ригели

4. Расчет несущих конструкций.

Расчет плит перекрытия

Приведение погонной нагрузки от перегородки на плиту переркытия к равномерно-распределенной. qрасч=100 кг/м2.

Расчет плиты перекрытия выполнен по СП 63.13330.2018 с изменениями №1

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0.95

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  1

Конструктивное решение

Сечение

| b = 230 мм h = 220 мм b1 = 1190 мм h1 = 32.5 мм b2 = 1190 мм h2 = 32.5 мм a1 = 15 мм a2 = 15 мм |  |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | A400 | 1 |
| Поперечная | A400 | 1 |

Заданное армирование

| Участок | Длина (м) | Арматура | Сечение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | S1 - 314 Поперечная арматура вдоль оси Z 28, шаг поперечной арматуры 150 мм |  |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B25

Удельный вес бетона 2.5 Т/м3

| Коэффициенты условий работы бетона |
| --- |
| b1 | учет нагрузок длительного действия | 0.9 |
| b2 | учет характера разрушения | 1 |
| b3 | учет вертикального положения при бетонировании | 1 |
| b5 | учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур | 1 |

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры

Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие  0.4 мм

Продолжительное раскрытие  0.3 мм

Загружение 1 - временное кратковременное

|  | Тип нагрузки | Величина | Коэффициент включения собственного веса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | длина = 3 м |
|  |  | 0.29 | Т/м |  |

Загружение 1 - временное кратковременное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.2 Коэффициент длительной части: 0.35

Загружение 2 - постоянное

|  | Тип нагрузки | Величина | Коэффициент включения собственного веса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | длина = 3 м |
|  |  | 0.65 | Т/м |  |

Загружение 2 - постоянное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 Коэффициент длительной части: 1

Загружение 3 - постоянное

|  | Тип нагрузки | Величина | Коэффициент включения собственного веса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.282 | Т/м | 1.1 |

Загружение 3 - постоянное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 Коэффициент длительной части: 1

| Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

|  | Опорные реакции |
| --- | --- |
|  | Сила в опоре 1 | Сила в опоре 2 |
|  | Т | Т |
| по критерию Mmax | 1.369 | 1.369 |
| по критерию Mmin | 1.369 | 1.369 |
| по критерию Qmax | 1.782 | 1.369 |
| по критерию Qmin | 1.369 | 1.782 |

| Результаты расчета |
| --- |
| Участок | Коэффициент использования | Проверка | Проверено по СНиП |
| 1 | 0.433 | Прочность по предельному моменту сечения |  |
|  | 0.077 | Деформации в сжатом бетоне | пп. 8.1.20-8.1.30 |
|  | 0.031 | Деформации в растянутой арматуре | пп. 8.1.20-8.1.30 |
|  | 0.088 | Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями | п. 8.1.32, 8.1.34 |
|  | 0.219 | Прочность по наклонному сечению | п. 8.1.33, 8.1.34 |

Эпюра материалов по изгибающему моменту

Расчет ригеля

Длина ригеля в свету – 6000-1100х2(габарит колонны)=3800.

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018 с изменениями №1

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0.95

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  1

Конструктивное решение

Сечение

| b = 220 мм h = 350 мм a1 = 30 мм a2 = 30 мм |  |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | A400 | 1 |
| Поперечная | A400 | 1 |

Заданное армирование

| Участок | Длина (м) | Арматура | Сечение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.8 | S1 - 414 Поперечная арматура вдоль оси Z 28, шаг поперечной арматуры 400 мм |  |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B20

Удельный вес бетона 2.5 Т/м3

| Коэффициенты условий работы бетона |
| --- |
| b1 | учет нагрузок длительного действия | 0.9 |
| b2 | учет характера разрушения | 1 |
| b3 | учет вертикального положения при бетонировании | 1 |
| b5 | учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур | 1 |

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры

Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие  0.4 мм

Продолжительное раскрытие  0.3 мм

Загружение 1 - временное кратковременное

|  | Тип нагрузки | Величина | Коэффициент включения собственного веса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | длина = 3.8 м |
|  |  | 0.72 | Т/м |  |

Загружение 1 - временное кратковременное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.2 Коэффициент длительной части: 0.35

Загружение 2 - постоянное

|  | Тип нагрузки | Величина | Коэффициент включения собственного веса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.193 | Т/м | 1.1 |

Загружение 2 - постоянное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 Коэффициент длительной части: 1

Загружение 3 - постоянное

|  | Тип нагрузки | Величина | Коэффициент включения собственного веса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | длина = 3.8 м |
|  |  | 1.38 | Т/м |  |

Загружение 3 - постоянное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 Коэффициент длительной части: 1

| Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

|  | Опорные реакции |
| --- | --- |
|  | Сила в опоре 1 | Сила в опоре 2 |
|  | Т | Т |
| по критерию Mmax | 2.873 | 2.873 |
| по критерию Mmin | 2.873 | 2.873 |
| по критерию Qmax | 4.173 | 2.873 |
| по критерию Qmin | 2.873 | 4.173 |

| Результаты расчета |
| --- |
| Участок | Коэффициент использования | Проверка | Проверено по СНиП |
| 1 | 0.686 | Прочность по предельному моменту сечения |  |
|  | 0.329 | Деформации в сжатом бетоне | пп. 8.1.20-8.1.30 |
|  | 0.048 | Деформации в растянутой арматуре | пп. 8.1.20-8.1.30 |
|  | 0.685 | Ширина раскрытия трещин (кратковременная) | п. 8.2.15, 8.2.16, 8.2.6 |
|  | 0.773 | Ширина раскрытия трещин (длительная) | п. 8.2.6, 8.2.15, 8.2.16 |
|  | 0.172 | Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями | п. 8.1.32, 8.1.34 |
|  | 0.639 | Прочность по наклонному сечению | п. 8.1.33, 8.1.34 |

Эпюра материалов по изгибающему моменту

Прогиб ригеля

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018 с изменениями №1

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0.95

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  1

Конструктивное решение

Сечение

| b = 220 мм h = 350 мм a1 = 30 мм a2 = 30 мм |  |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | A400 | 1 |
| Поперечная | A400 | 1 |

Заданное армирование

| Пролет | Участок | Длина (м) | Арматура | Сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пролет 1 | 1 | 3.8 | S1 - 414 Поперечная арматура вдоль оси Z 28, шаг поперечной арматуры 400 мм |  |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B20

Удельный вес бетона 2.5 Т/м3

| Коэффициенты условий работы бетона |
| --- |
| b1 | учет нагрузок длительного действия | 0.9 |
| b2 | учет характера разрушения | 1 |
| b3 | учет вертикального положения при бетонировании | 1 |
| b5 | учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур | 1 |

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Условия эксплуатации

Режим влажности бетона - Естественная влажность

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Загружение

|  | Тип нагрузки | Величина | Коэффициент включения собственного веса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.193 | Т/м | 1.1 |
|  | длина = 3.8 м |
|  |  | 0.598 | Т/м |  |
|  |  | 1.256 | Т/м |  |

Загружение Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.2 Коэффициент длительной части: 0.35

Результаты расчета прогибов

| Пролет | Максимальный прогиб | Минимальный прогиб |
| --- | --- | --- |
|  | Величина | Привязка | Величина | Привязка |
|  | мм | м | мм | м |
| пролет 1 | 6.811 | 1.9 | 0 | 3.8 |

Эпюра прогибов

Максимальный прогиб 6.811 мм. Допустимый прогиб – 3800/150=25 мм. Прогиб ригеля в пределах допустимых.

Выводы:

В результате расчета несущих конструкций на дополнительную нагрузку от перегородок установлено, что прочность плит перекрытия достаточна. Коэффициент использования сечения плиты перекрытия – 0.43.

Прочность ригелей достаточна. Коэффициент использования сечения ригеля – 0.773.

Максимальная полная расчетная равномерно-распределенная нагрузка на перекрытие с учетом веса перегородок – 781 кг/м2. Допустимая полная расчтеная нагрузка на перекрытие – 1010 кг/м2.

Ведущий проектировщик-архитектор:

Инякин А.В.                   14.04.2021 г.

8. ВЫВОДЫ.

Руководствуясь нормативными документами СП 63.13330.2012, СП 20.13330.2011, ВСН 53-86 (р), а также результатами инструментального обследования несущих строительных конструкций (колонны, ригели, плиты перекрытия) для монтажа стеклянных передвижных перегородок помещения 2-го этажа здания, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Мурманский, д. 10, эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в свледующем:

- Колонны, ригели, плиты перекрытия в помещении 2-го этажа «Первого Московского образовательного комплекса» находятся в работоспособном состоянии. Физический износ незначительный, составляет от 0 до 20%.

- Монтаж стеклянных передвижных перегородок системы SmartWall G5 на плиты перекрытия возможен. Максимальная полная расчетная равномерно-распределительная нагрузка на перекрытие с учетом веса перегородок составляет 781 кг/м2. Допустимая полная расчетная нагрузка на перекрытие – 1010 кг/м2 (см. Раздел 7).

Строительный эксперт                               Пуросова Т.В.

Строительный эксперт                               Зотьев Г.Е.

Приложение 1. Проектные решения монтажа перегородок.

Приложение 2. Протоколы обследования конструкций методом УЗК.

Приложение 3. Свидетельства о поверках приборов.

Приложение 4. Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ», дипломы экспертов.