ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО «Радис Лтд»

ДОГОВОР № 17/01 - 2022 от 17.01.2022 г.

Местоположение объекта: Московская обл., Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 5, стр. 1

Тема: «Проведение строительно-технической экспертизы строительных несущих конструкций (колонны, ригели, плиты перекрытия) в помещении 1-го этажа, поверочный расчет несущей способности плит перекрытия между минус 1-м и 1-м этажами в здании, расположенном по адресу: Московская обл., Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 5, стр. 1».

Москва 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Научно-Производственное Предприятие «Альянс    Строителей и Инженеров» (ООО «НПП «АСИ»)

«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «НПП «АСИ» ________________ Б.А. Теуважуков «____» февраля 2022 г.

Тема: «Проведение строительно-технической экспертизы строительных несущих конструкций (колонны, ригели, плиты перекрытия) в помещении 1-го этажа, поверочный расчет несущей способности плит перекрытия между минус 1-м и 1-м этажами в здании, расположенном по адресу: Московская обл., Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 5, стр. 1».

Москва 2022 г.

CОДЕРЖАНИЕ.

- Введение………………………………………...…………………..4

  - Основание для проведения экспертизы ……………………….....5

  - Сведения о специалистах, участвующих в экспертизе ………....5

  - Сведения об участниках экспертизы……………………………..6

  - Список используемой литературы……………..…….…………...6

  - Перечень приборов и оборудования……………………………...7

  - Перечень документации, переданной Заказчиком………………7

- Этапы экспертизы   …………………………………………….7

- Дополнительные условия и ограничения …………………….8

- Исследовательская часть ……………………………………....8

- Результаты обследования ООО «Мосстройконтроль»……..29

- Расчет несущей способности плиты перекрытия…………...29

- Выводы………………………………………………………....60

Приложение 1. План расположения колонн……………………….…...62

Приложение 2. План расположения ригелей………………………….. 63

Приложение 3. План расположения плит перекрытий………………...64

Приложение 4. План размещения оборудования………………………65

Приложение 5. Протоколы обследования………………………………66

Приложение 6. Свидетельство о поверке приборов УЗК……………...68

Приложение 7. Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ»,

дипломы экспертов……………………………………………………....70

- ВВЕДЕНИЕ.

Настоящее экспертное заключение выполнено на основании Договора № 17/01-2022 от 17.01.2022 г. Предметом Договора является: Проведение строительно-технической экспертизы строительных несущих конструкций (колонны, ригели, плиты перекрытия), поверочный расчет несущей способности плит перекрытия между минус 1-м и 1-м этажами в здании, расположенном по адресу: Московская обл., Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 5, стр. 1.

Целью услуг является:

- визуальное предварительное обследование объекта с фотофиксацией несущих строительных конструкций;

- визуально- инструментальное обследование технического состояния несущих конструкций (колонны, ригели, плиты перекрытия) с определением технических характеристик ультразвуковым неразрушающим методом контроля (УЗК), выполнение поверочного расчета по определению несущей способности плит перекрытия между минус 1-м и 1-м этажами в программном комплексе «SCAD»;

- формирование экспертного заключения на основании проведенных изысканий с выдачей рекомендаций технических решений по результатам обследования и расчетов.

Услуги оказываются в соответствии с:

- Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений».

- ГОСТ 31937 – 2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85).

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции».

  - ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ.

| Заказчик: | ООО «Радис Лтд» |
| --- | --- |
| Объект технической экспертизы: | Несущие строительные конструкции (колонны, ригели, межэтажные плиты перекрытия между минус 1-м и 1-м этажами) |
| Месторасположение объекта: | Московская обл., Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 5, стр. 1 |
| Основание и постановка задания технической экспертизы: | ДОГОВОР № 17/01-2022 от 17.01.2022 г. |
| Дата проведения технической экспертизы: | 21.01.2022 г. |

1.2 СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В

ИЗЫСКАНИЯХ.

Пуросова Татьяна Витальевна – инженер-конструктор, эксперт. Общий профессиональный стаж – более 30 лет. Образование высшее. Окончила Белорусский Политехнический Институт. Квалификация инженер-строитель. Специальность «Мосты и тоннели». Стаж работы в строительстве более 25 лет, в том числе, 10 лет в строительном и техническом контроле. Является членом Международной Федерации инженеров консультантов FIDIC по управлению качеством в строительстве. Последние 5 лет занимается научной и экспертной деятельностью.

Зотьев Геннадий Ефимович -  строительный эксперт, образование высшее. Окончил Ленинградское высшее военно-топографическое училище. Стаж работы по специальности – 35 лет. Стаж работы в строительстве – 14 лет. В 2018 году прошел профессиональную переподготовку в Частном учреждении «Образовательная организация дополнительного профессионального образования «Международная академия экспертизы и оценки» по программе «Промышленное и гражданское строительство».

Должность сотрудника в организации ООО «НПП «АСИ» – строительный эксперт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для проведения строительно-экспертных процедур.

Лопин Алексей Анатольевич – эксперт строительной лаборатории ООО «Мосстройконтроль».

# СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЭКСПЕРТИЗЫ.

В проведении экспертизы участвовали:

Представитель Заказчика: заместитель директора Сумин Павел Павлович.

Представители ООО «НПП «АСИ»: строительный эксперт – Пуросова Татьяна Витальевна; строительный эксперт - Зотьев Геннадий Ефимович.

Представитель Испытательной лаборатории «Мосстройконтроль»: эксперт - Лопин Алексей Анатольевич.

1.4 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

-	Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений».

-	ГОСТ 31937 – 2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

-    СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85).

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 2.03.01-84).

-    СТБ 1383-2003 «Плиты покрытий и перекрытий железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия».

-  ГОСТ 5781—82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».

-   ГОСТ 8828—94  «Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости».

-  ГОСТ 10884—94 «Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия».

-  «Методика определения физического износа гражданских зданий» Приказ Министерства коммунального хозяйства РСФСР № 404 от 27.10.1970 г.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

- фотоаппарат Canon Power Shot G9;

- 5-метровая рулетка измерительная металлическая Miol 5м 10-603;

- дальномер лазерный BOSCH PLR 15 0603672021;

- трещиномер – шаблон;

- линейка измерительная 300 мм;

- штангенциркуль;

- ультразвуковой тестер УК 1401М, зав. № 441482;

- измеритель толщины защитного слоя бетона ИПА-МГ4, зав. № 3083.

  - ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПЕРЕДАННАЯ ЗАКАЗЧИКОМ.

- Выписка из планов БТИ помещений минус 1-го и 1-го этажей.

- Схема размещения оборудования в помещении № 17.

2. ЭТАПЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Экспертиза включает в себя два этапа:

Первый этап:

-  визуальный осмотр плит перекрытий, ригелей, колонн;

-     проведение фото-фиксации;

-  инструментальное обследование несущих железобетонных конструкций ультразвуковым неразрушающим методом контроля (УЗК).

Второй этап:

-     оформление результатов обследования, протоколов;

-     выполнение поверочного расчета несущей способности плит перекрытия между минус 1-м и 1-м этажами в программе «SCAD»;

- подготовка технического Заключения на предмет определения конструктивной несущей способности плит перекрытия;

-     оформление и передача Технического заключения Заказчику в одном экземпляре на бумажной основе.

3.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ.

Выводы, содержащиеся в строительно-технической экспертизе, ограничиваются следующим: эксперты исходят из того, что представленная Заказчиком ООО «Радис Лтд» информация является точной и достоверной, и не проводили ее проверку.

Эксперты, выполнившие данную работу, на основании своих знаний и убеждений подтверждают, что:

• все данные, представленные в заключении, изложены верно и соответствуют действительности;

• анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям, и является личным, независимым и профессиональным анализом, мнением и заключением;

• эксперты не имеют ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, являющимся предметом данного заключения, а также отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства по отношению к какой-либо из сторон, связанных с рассматриваемым объектом;

• величина вознаграждения экспертов никак не связана с итогами заключения;

• эксперты лично произвели внешний и внутренний осмотр Объекта: несущие строительные конструкции в помещениях минус 1-го и 1-го этажей здания, расположенного по адресу: Московская обл., Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 5, стр. 1.

# 4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

На основании Договора № 17/01-2022 от 17.01.2022 г., проведение строительно-технической экспертизы на предмет обследования (диагностики) несущих строительных конструкций,  эксперты ООО «НПП «АСИ» и Строительной испытательной лаборатории ООО «Мосстройконтроль» провели инструментальное обследование несущих строительных конструкций  (плиты перекрытия, колонны, ригели) в помещениях между минус 1-м и 2-м этажами здания.

Обследование проводилось в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции», 16.13330.2017 «Металлические конструкции», «Методика определения физического износа гражданских зданий» (Приказ Министерства коммунального хозяйства РСФСР № 404 от 27.10.1970 г.).

Произведена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003, п. 7.2 – Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций, с применением измерительных инструментов и приборов.

Произведены замеры необходимых геометрических параметров в соответствии с ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения».

Выполнен поверочный расчет несущей способности плит перекрытия в программе «SCAD».

4.1 Обследование железобетонных колонн.

4.1.1 В качестве несущих вертикальных конструкций в здании использованы железобетонные колонны с консолями.

Колонны имеют параметры: 550х350 мм. Высота колонн  (от пола до ребра плиты перекрытия) – 4.17 м.

Колонны расположены:

- по осям 1-7 – через 9.0 м;

- по осям Б, В, Г – через 6.0 м.

План расположения колонн на минус 1-ом и 1-ом этажах представлен в отчете Приложением 1.

Сопряжение колонны, ригеля и плиты перекрытия приведено на Чертеже 1.

Чертеж 1. Сопряжение колонны, ригеля и плиты.

Чертеж 2. Параметры колонны с консолями.

4.1.2 Экспертами ООО «НПП «АСИ» совместно с экспертом лаборатории ООО «Мосстройконтроль» проведено инструментальное обследование железобетонных колонн для определения технических характеристик ультразвуковыми неразрушающими методами контроля (УЗК) приборами:

- ультразвуковой тестер УК 1401;

- измеритель толщины защитного слоя арматуры ИПА-МГ4.

Свидетельства о поверках приборов УЗК представлены в отчетах Приложением 6.

Результаты обследования (марка и прочность бетона, толщина защитного слоя арматуры, толщина арматуры) представлены в Протоколах (см. Приложение 5).

Получены технические характеристики колонн:

- длина – 550 мм;

- ширина – 350 мм;

- высота – 4.17 м;

- бетон класса В30 (М400);

- прочность бетона – 40.2 Мпа;

- защитный слой арматуры – 50 мм;

- армирование – продольная арматура марки А-III диаметром 25 мм, поперечная – металлическая арматура диаметром 10 мм с шагом 400 мм.

Чертеж 3. Сечение колонны.

Схема расположения колонн на минус 1-ом и 1-ом этажах здания представлена в отчете Приложением 1.

4.1.3 Произведена оценка физического износа железобетонных колонн в соответствии  с ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

Физический износ колонн оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблицах 19 ВСН 53-86 (р).

После проведения обследования колонн эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ несущественный и составляет от 10 до 30%.

Отдельных трещин в растянутой зоне по всей высоте колонны, по краям консоли и колонны, отколов и выбоин не обнаружено. По результатам оценки и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что железобетонные колонны находятся в работоспособном состоянии.

Таблица 19

Колонны железобетонные (сборные и монолитные)

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Трещины в растянутой зоне по всей высоте колонны, по краям консоли и колонны; отколы и выбоины | Ширина трещин до 0,5 мм. Выбоины глубиной до 5 мм не более 3 на 1 м2 | 0-40 | Заделка трещин, отколов и выбоин |
| Трещины в растянутой и сжатой зонах, по периметру основания и на уровне консоли; отслоение защитного слоя бетона. Оголение арматуры и нарушение ее сцепления с бетоном; глубокие сколы бетона в основании колонны; искривление колонны | Ширина трещин до 2 мм. Искривление колонны до 1/200 высоты | 41-60 | Заделка трещин инъекцией раствора в трещины или устройством вдоль трещин канавок с последующей зачеканкой их цементным раствором. Устройство обойм колонн |
| Трещины по всей высоте колонны в растянутой зоне, сквозные трещины в основании колонны, на уровне верха консоли; отслоение защитного слоя бетона в растянутой зоне по всей высоте колонны; коррозия и местами разрывы арматуры; искривление колонны | Ширина трещин до 2 мм | 61-80 | Замена поврежденного бетона: армирование и бетонирование разрушенных участков. Устройство расчетных обойм или замена колонн |

4.1.4 Фото-отчет (см. фото 1-8).

Фото 1. Измерение длины колонн.

Фото 2. Измерение ширины колонн.

Фото 3. Измерение высоты колонн.

Фото 4. Измерение расстояний между колоннами.

Фото 5. Определение защитного слоя и армирования.

Фото 6. Определение класса бетона.

Фото 7. Измерение параметров консолди.

Фото 8. Определение защитного слоя и армирования консоли.

4.2 Обследование железобетонных ригелей.

4.2.1 Ригель с пролетом 6 м и 9 м с полками для опирания плит перекрытия марки типа РДП6.86-110АтV серии 1.020-1/83.3-10) – это изделие из железобетона представляет собой балку Т-образного сечения с полками снизу. Выступы или полки предназначены для дальнейшего опирания плиты перекрытий.

В опорной части ригеля, имеющиеся технологические вырезы, соответствуют  размеру консоли колонн, таким образом, при сопряжении ригеля с колонной отсутствуют выступающие внутрь помещения консоли или их части. Функция ригеля состоит в равномерной передаче нагрузки от плит перекрытия на колонну. В ригели работают не только на восприятие вертикальных нагрузок от перекрытий, но и растягивающие или сжимающие нагрузки.

Ригель РДП6.86-110АтV наиболее часто применяется в процессе строительства  многоэтажных промышленных зданий. Совместно с колоннами, ригели являются основой при формировании каркаса здания, так как воспринимают все активные и статические внешние нагрузки.

Чертеж 4. Общий вид ригеля марки типа РДП6.86-110АтV.

4.2.2 Экспертами ООО «НПП «АСИ» совместно с экспертом лаборатории ООО «Мосстройконтроль» проведено инструментальное обследование железобетонных ригелей ультразвуковыми неразрушающими методами контроля (УЗК) приборами:

- ультразвуковой тестер УК 1401;

- измеритель толщины защитного слоя арматуры ИПА-МГ4.

Свидетельства о поверках приборов УЗК представлены в отчетах Приложением 6.

Результаты обследования (марка и прочность бетона, толщина защитного слоя арматуры, толщина арматуры) представлены в Протоколах (см. Приложение 5).

4.2.3 Получены технические характеристики ригелей (в обработке используем ригель длиной 9 м как наибольший):

- длина – 8560 мм;

- ширина нижней грани – 250 мм;

- высота боковых граней – 380 мм;

- ширина полок опирания – 100 мм:

- высота ригеля -  600 мм;

- вес – 5880 кг;

- бетон класса В30 (М350);

- прочность бетона – 40.2 Мпа;

- защитный слой арматуры – 30 мм;

- армирование – продольная арматура марки А-III диаметром 25 мм и 10 мм, поперечная – металлическая арматура диаметром 10 мм с шагом 400х400 мм (см. Чертеж 5).

Схема расположения ригелей в здании 1-го этажа представлена Приложением 2.

Чертеж 5. Сечение ригеля.

4.2.4 Произведена оценка физического износа железобетонных балок перекрытий и покрытий (ригелей) в соответствии с «Методикой определения физического износа гражданских зданий» Приказ Министерства коммунального хозяйства РСФСР № 404 от 27.10.1970 г.

Физический износ конструкций оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблицах 32 «Методики…».

При проведении обследования конструкций эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ ригелей несущественный и составляет от 10 до 30%.

Отдельных трещин в растянутой зоне, поверхностных отколов и прогибов не обнаружено. По результатам оценки и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что горизонтальные балки (ригели) находятся в работоспособном состоянии.

Таблица № 32

МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАЛКИ

ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдельные трещины в растянутой зоне, незначительное увлажнение местами, поверхностные отколы в растянутой зоне, прогибы. | Ширина трещин до 1 мм. Глубина отколов до 3 мм не более трех на 1 м2 | 0-40 | Восстановление путем инъекции цементного раствора в трещины, нанесение цементной штукатурки с предварительной обработкой поверхности старого бетона |
| Трещины различных направлений, следы увлажнения бетона атмосферными и агрессивными водами, отслоение защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголение и коррозия арматуры, механические повреждения и глубокие сколы бетона на большой площади балки, прогиб. | Ширина трещин до 2 мм. Коррозия арматуры до 10 % сечения. Прогиб до 1/150 пролета | 41-50 | Усиление балок перекрытий и покрытий |
| Трещины по всей длине и высоте балки в середине пролета и в растянутой зоне, следы постоянного увлажнения бетона атмосферными и агрессивными водами, оголение и сильная коррозия арматуры, местами разрывы арматуры, крупные выбоины и сколы бетона в сжатой зоне. | Ширина трещин более 2 мм. Коррозия арматуры более 10 % сечения. Прогиб более 1/150 пролета | 61-80 | Замена балок перекрытия и покрытия |

4.2.5 Фото-отчет (см. фото 9-13).

Фото 9. Измерение параметров ригеля.

Фото 10. Тот же фрагмент.

Фото 11. Обследование ригелей методом УЗК.

Фото 12. Тот же фрагмент.

Фото 13. Тот же фрагмент.

4.3 Обследование железобетонных плит перекрытия.

4.3.1 В сооружении для перекрытий применены ребристые железобетонные усиленные плиты марки типа 4ПГ6-6АтIVc по серии 1.465.1-20, выпуск 0.

В качестве напрягаемой рабочей арматуры продольных ребер использована сталь стержневая горячекатанная периодического профиля класса АIV по ГОСТ 5781-61. Толщина арматуры 20 мм. Полки плит и продольные ребра армированы сварными каркасами. Сварные каркасы изготовлены из горячекатанной арматурной стали периодического профиля класса АIII по ГОСТ 5781-61. Толщина арматуры сварных каркасов 10 мм. Плиты с арматурой АIV расчитаны как конструкции 3-й категории трещиностойкости.

Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры в продольных ребрах – 25 мм.

4.3.2 Экспертами ООО «НПП «АСИ» совместно с экспертом лаборатории ООО «Мосстройконтроль» проведено инструментальное обследование ребристых плит перекрытия ультразвуковыми неразрушающими методами контроля (УЗК) приборами:

- ультразвуковой тестер УК 1401;

- измеритель толщины защитного слоя арматуры ИПА-МГ4.

Свидетельства о поверках приборов УЗК представлены в отчете Приложением 6, протоколы обследования – Приложением 5.

Чертеж 6. Общий вид ребристой плиты.

Определены технические характеристики ребристых плит перекрытия:

- длина плиты 5980 мм;

- ширина – 1490 мм;

- высота – 300 мм;

- вес плиты – 1870 кг;

- бетон - класса В30 (М350);

- прочность бетона – 40.5 Мпа;

- защитный слой армитуры – 25 мм;

- армирование: в нижних частях ребер продольная арматура диаметром 20 мм; арматура каркаса К-1 и К-2 толщиной 10 мм, сетка С-1 и С-2 – из проволоки В-1 толщиной 5 мм (см. Чертеж 7).

Чертеж 7. Армирование ребристой плиты перекрытия марки типа 4ПГ6-6АтIVс .

Результаты обследования (марка и прочность бетона, толщина защитного слоя арматуры, толщина арматуры) представлены в Протоколах (см. Приложение 5).

Схема расположения плит перекрытия между минус 1-м и 1-м этажами здания представлена в отчете Приложением 3.

4.3.3 Произведена оценка физического износа железобетонных ребристых плит перекрытий в соответствии с «Методикой определения физического износа гражданских зданий» Приказ Министерства коммунального хозяйства РСФСР № 404 от 27.10.1970 г.

Физический износ конструкций оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблицах 22 «Методики…».

При проведении обследования конструкций эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ плит перекрытий несущественный и составляет от 0 до 10%.

Трещин в швах между плитами, поверхностных отколов и прогибов, смещение плит относительно друг друга по высоте не обнаружено. По результатам оценки и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что ребристые плиты перекрытия находятся в работоспособном состоянии.

Таблица № 22

ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО НАСТИЛА

| Физический износ | Признаки износа | Примерный состав ремонтных работ |
| --- | --- | --- |
| 0-10 | Трещины в швах между плитами | Текущий ремонт |
| 11-20 | Незначительные смещения плит (до 1,5 см) относительно друг друга по высоте; местами неровности потолка; отслоение выравнивающего слоя | Выравнивание поверхности потолка |
| 21-30 | Значительные смещения плит перекрытия относительно друг друга по высоте (до 3 см) и неровности потолка; сырые пятна в местах опирания плит на наружные стены | Выравнивание поверхности потолка с подвеской арматурных сеток; устройство местами цементно-песчаных пробок в пустотах настила на опорной части |
| 31-40 | Волосные трещины в пролетах плит; трещины и сырость на плитах и на стенах в местах опирания | Укрепление мест опирания плит; устройство цементно-песчаных пробок в пустотах настила по всей опорной части |
| 41-50 | Поперечные трещины в плитах (без оголения арматуры); прогиб не более 1:100 пролета | Усиление плит |
| 51-60 | Глубокие поперечные трещины в плитах с оголением арматуры; прогрессирующее смещение плит перекрытия относительно друг друга по вертикали более 3 см; прогибы не более 1:50 пролета | Усиление плит и мест опирания |
| 61-70 | Повсеместные глубокие трещины в плитах; смещение плит из плоскости с заметными прогибами, более 1:50 пролета | Полная замена плит |
| 71-80 | Конструкция на грани обрушения, которое местами уже началось |  |

4.3.4 Фото-отчет (см. фото 14-17).

Фото 14. Измерение параметров плиты.

Фото 15. Тот же фрагмент.

Фото 16. Измерение ширины плиты.

Фото 17. Обследование плит перекрытия приборами УЗК.

5. Результаты инструментального обследования

ООО «Мосстройконтроль».

- Протокол № 1 от 21.01.2022 г. по определению защитного слоя и арматуры железобетонных конструкций методом УЗК.

При испытании использовался измеритель толщины защитного слоя бетона и арматуры ИПА МГ4, зав. № 3082. Свидетельство о поверке № 80580, действителен до 18.09.2022 г. Обследование выполнено по ГОСТ 22904.

2. Протокол № 1УЗК от 21.01.2022 г. результатов испытания класса и прочности бетона методом УЗК.

При испытании использовался ультразвуковой тестер УК 1401М № 401482. Свидетельство о поверке № ПО535, действителен до 19.09.2022 г. Обследование выполнено по ГОСТ 17624-87.

Протоколы обследования №№ 1 и 1УЗК от 21.01.2022 г. представлены в отчете (см. Приложением 5).

6. Расчет максимально допустимой нагрузки на плиту перекрытия.

- Общие данные.

В настоящей пояснительной записке приведены результаты проверочного расчета несущих плит перекрытия объекту: «Московская обл., Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 5, стр. 1»

Целью расчета является проверка несущей способности плит перекрытия, ригелей и колонн на эксплуатационную нагрузку и определение допустимой нагрузки на них.

Описание несущих конструкций

Колонны имеют параметры:

- длина – 550 мм;

- ширина – 350 мм;

- высота – 4.17 м;

- бетон класса В30 (М400);

- прочность бетона – 40.2 Мпа;

- защитный слой арматуры – 50 мм;

- армирование – продольная арматура марки А-III диаметром 25 мм, поперечная – металлическая арматура диаметром 10 мм с шагом 400 мм.

Сечение колонны

Ригели имеют параметры:

- длина – 6000 мм (9000 мм);

- ширина нижней грани – 250 мм;

- высота боковых граней – 380 мм;

- ширина полок опирания – 100 мм:

- высота ригеля -  700 мм;

- бетон класса В30 (М350);

- прочность бетона – 40.2 Мпа;

- защитный слой арматуры – 30 мм;

- армирование – продольная арматура марки А-III диаметром 25 мм и 10 мм, поперечная – металлическая арматура диаметром 10 мм с шагом 400х400 мм

Ригели РДП6.86-110АтV по серии 1.020-1/83.3-7.

Сечение ригеля

Плиты перекрытия имеют параметры:

- длина плиты 5980 мм;

- ширина – 1490 мм;

- высота – 300 мм;

- вес плиты – 1870 кг;

- бетон - класса В30 (М350);

- прочность бетона – 40.5 Мпа;

- защитный слой арматуры – 25 мм;

- армирование: в нижних частях ребер продольная арматура диаметром 20 мм; арматура каркаса К-1 и К-2 толщиной 10 мм, сетка С-1 и С-2 – из проволоки В-1 толщиной 5 мм

Марки плит - 4ПГ6-6АтIVс серия 1.465.1-20, выпуск 0

Сечение плиты перекрытия

2. Сбор нагрузок.

Учтены следующие нагрузки на перекрытие:

- постоянная нагрузка от собственного веса ж.б. конструкций и пола.

- Временная нагрузка на перекрытие – нормативная для залов 400 кг/м2 по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.

Подробное описание нагрузок приведено в табл. 1.

Табл. 1 Сбор нагрузок

| № п/п | Описание перекрытия и нагрузок на нем | Плотность, кг/м3 | Толщина, м | Коэффициент перегрузки | Норматив-ная нагрузка, кг/м2 | Расчетная нагрузка, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрытие |
|  | Перекрытие |  |  |  |  |  |
| 1 | Временная нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | Временная нагрузка по СП20.13330.2016 Табл. 8.3 |  |  | 1.200 | 400.00 | 480.00 |
| 2 | Постоянная нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | Состав пола |  |  |  |  |  |
|  | Плитка кермическая | 1800 | 0.01 | 1.200 | 18.00 | 21.60 |
|  | Цементно-песчаная стяжка | 1800 | 0.03 | 1.300 | 54.00 | 70.20 |
|  | Плита перекрытия ребристая | 2500 | 0.22 | 1.100 | 245.00 | 269.50 |
|  | Итого постоянная |  |  | 1.140 | 317.00 | 361.30 |

3. Сведения о расчёте.

Расчёт плит перекрытия, ригелей и колонн выполнен программе Scad.

Расчет произведен для следующих конструкций:

-  Плита перекрытия

- Ригель

- Колонна

4. Расчет несущих конструкций.

Расчет плиты перекрытия

Экспертиза плиты

Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  1

Конструктивное решение

Сечение

| b = 170 мм h = 400 мм b1 = 1485 мм h1 = 50 мм a1 = 20 мм a2 = 20 мм |  |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | A-IV | 1 |
| Поперечная | Bp-I | 1 |

Заданное армирование

| Участок | Длина (м) | Арматура | Сечение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.6 | S1 - 220 S2 - 510 Поперечная арматура вдоль оси Z 25, шаг поперечной арматуры 400 мм |  |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B30

Удельный вес бетона 2.5 Т/м3

Условия твердения: Естественное

Коэффициент условий твердения 1

| Коэффициенты условий работы бетона |
| --- |
| b2 | учет нагрузок длительного действия | 0.9 |
|  | результирующий коэффициент без b2 | 1 |

Трещиностойкость

Категория трещиностойкости - 3

Условия эксплуатации конструкции: В помещении

Режим влажности бетона - Естественная влажность

Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие  0.4 мм

Продолжительное раскрытие  0.3 мм

Загружение 1 - временное кратковременное

|  | Тип нагрузки | Величина | Коэффициент включения собственного веса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | длина = 5.6 м |
|  |  | 0.72 | Т/м |  |

Загружение 1 - временное кратковременное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.2 Коэффициент длительной части: 0.35

Загружение 2 - постоянное

|  | Тип нагрузки | Величина | Коэффициент включения собственного веса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | длина = 5.6 м |
|  |  | 0.54 | Т/м |  |

Загружение 2 - постоянное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 Коэффициент длительной части: 1

| Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

|  | Опорные реакции |
| --- | --- |
|  | Сила в опоре 1 | Сила в опоре 2 |
|  | Т | Т |
| по критерию Mmax | 1.512 | 1.512 |
| по критерию Mmin | 1.512 | 1.512 |
| по критерию Qmax | 3.528 | 1.512 |
| по критерию Qmin | 1.512 | 3.528 |

| Результаты расчета |
| --- |
| Участок | Коэффициент использования | Проверка | Проверено по СНиП |
| 1 | 0.412 | Прочность по предельному моменту сечения | п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28 |
|  | 0.435 | Ширина раскрытия трещин (кратковременная) | п.п. 4.14, 4.15 |
|  | 0.42 | Ширина раскрытия трещин (длительная) | п.п.4.14, 4.15 |
|  | 0.12 | Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами | п.3.30 |
|  | 0.47 | Прочность по наклонной трещине | п.3.31 СНиП, п.3.31 Пособия к СНиП |

Эпюра материалов по изгибающему моменту

Прогиб плиты

Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  1

Конструктивное решение

Сечение

| b = 170 мм h = 400 мм b1 = 1485 мм h1 = 50 мм a1 = 20 мм a2 = 20 мм |  |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | A-IV | 1 |
| Поперечная | Bp-I | 1 |

Заданное армирование

| Пролет | Участок | Длина (м) | Арматура | Сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пролет 1 | 1 | 5.6 | S1 - 220 S2 - 510 Поперечная арматура вдоль оси Z 25, шаг поперечной арматуры 400 мм |  |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B30

Удельный вес бетона 2.5 Т/м3

Условия твердения: Естественное

Коэффициент условий твердения 1

| Коэффициенты условий работы бетона |
| --- |
| b2 | учет нагрузок длительного действия | 0.9 |
|  | результирующий коэффициент без b2 | 1 |

Условия эксплуатации

Режим влажности бетона - Естественная влажность

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Загружение

|  | Тип нагрузки | Величина | Коэффициент включения собственного веса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | длина = 5.6 м |
|  |  | 0.598 | Т/м |  |
|  |  | 0.491 | Т/м |  |

Загружение Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.2 Коэффициент длительной части: 0.35

Результаты расчета прогибов

| Пролет | Максимальный прогиб | Минимальный прогиб |
| --- | --- | --- |
|  | Величина | Привязка | Величина | Привязка |
|  | мм | м | мм | м |
| пролет 1 | 6.234 | 2.8 | 0 | 5.6 |

Эпюра прогибов

Максимальный прогиб 6.234 мм

Допустимый прогиб – 6000/200= 30 мм. Прогибы в пределах допустимых

Экспертиза ригеля

Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  1

Конструктивное решение

Сечение

| b = 250 мм h = 700 мм b1 = 370 мм h1 = 380 мм a1 = 30 мм a2 = 30 мм |  |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | A-V | 1 |
| Поперечная | A-III | 1 |

Заданное армирование

| Пролет | Участок | Длина (м) | Арматура | Сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пролет 1 | 1 | 8.45 | S1 - 325, второй ряд 525 (Расстояние в свету между рядами 150 мм) S2 - 325 Поперечная арматура вдоль оси Z 510, шаг поперечной арматуры 400 мм |  |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B30

Удельный вес бетона 2.5 Т/м3

Условия твердения: Естественное

Коэффициент условий твердения 1

| Коэффициенты условий работы бетона |
| --- |
| b2 | учет нагрузок длительного действия | 0.9 |
|  | результирующий коэффициент без b2 | 1 |

Трещиностойкость

Категория трещиностойкости - 3

Условия эксплуатации конструкции: В помещении

Режим влажности бетона - Естественная влажность

Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие  0.3 мм

Продолжительное раскрытие  0.2 мм

Загружение 1 - временное кратковременное

|  | Тип нагрузки | Величина | Коэффициент включения собственного веса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 8.45 м |
|  |  | 2.88 | Т/м |  |

Загружение 1 - временное кратковременное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.2 Коэффициент длительной части: 0.35

Загружение 2 - постоянное

|  | Тип нагрузки | Величина | Коэффициент включения собственного веса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 8.45 м |
|  |  | 2.2 | Т/м |  |

Загружение 2 - постоянное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 Коэффициент длительной части: 1

Загружение 3 - временное кратковременное

|  | Тип нагрузки | Величина | Коэффициент включения собственного веса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.551 | Т/м | 1.1 |

Загружение 3 - временное кратковременное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 Коэффициент длительной части: 1

| Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

|  | Опорные реакции |
| --- | --- |
|  | Сила в опоре 1 | Сила в опоре 2 |
|  | Т | Т |
| по критерию Mmax | 9.295 | 9.295 |
| по критерию Mmin | 9.295 | 9.295 |
| по критерию Qmax | 22.553 | 9.295 |
| по критерию Qmin | 9.295 | 22.553 |

| Результаты расчета |
| --- |
| Пролет | Участок | Коэффициент использования | Проверка | Проверено по СНиП |
| пролет 1 | 1 | 0.553 | Прочность по предельному моменту сечения | п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28 |
|  |  | 0.465 | Ширина раскрытия трещин (кратковременная) | п.п. 4.14, 4.15 |
|  |  | 0.525 | Ширина раскрытия трещин (длительная) | п.п.4.14, 4.15 |
|  |  | 0.309 | Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами | п.3.30 |
|  |  | 0.62 | Прочность по наклонной трещине | п.3.31 СНиП, п.3.31 Пособия к СНиП |
|  |  | 0.186 | Напряжения в поперечной арматуре | п.4.17 |
|  |  | 0.17 | Ширина раскрытия наклонных трещин (кратковременная) | п.4.17 |

Эпюра материалов по изгибающему моменту

Прогиб ригеля

Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  1

Конструктивное решение

Сечение

| b = 250 мм h = 700 мм b1 = 370 мм h1 = 380 мм a1 = 30 мм a2 = 30 мм |  |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | A-V | 1 |
| Поперечная | A-III | 1 |

Заданное армирование

| Пролет | Участок | Длина (м) | Арматура | Сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пролет 1 | 1 | 8.45 | S1 - 325, второй ряд 525 (Расстояние в свету между рядами 150 мм) S2 - 325 Поперечная арматура вдоль оси Z 510, шаг поперечной арматуры 400 мм |  |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B30

Удельный вес бетона 2.5 Т/м3

Условия твердения: Естественное

Коэффициент условий твердения 1

| Коэффициенты условий работы бетона |
| --- |
| b2 | учет нагрузок длительного действия | 0.9 |
|  | результирующий коэффициент без b2 | 1 |

Условия эксплуатации

Режим влажности бетона - Естественная влажность

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Загружение

|  | Тип нагрузки | Величина | Коэффициент включения собственного веса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.551 | Т/м | 1.1 |
|  | пролет 1, длина = 8.45 м |
|  |  | 2.39 | Т/м |  |
|  |  | 2.002 | Т/м |  |

Загружение Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.2 Коэффициент длительной части: 0.35

Результаты расчета прогибов

| Пролет | Максимальный прогиб | Минимальный прогиб |
| --- | --- | --- |
|  | Величина | Привязка | Величина | Привязка |
|  | мм | м | мм | м |
| пролет 1 | 28.481 | 4.225 | 0 | 8.45 |

Эпюра прогибов

Максимальный прогиб 28.481 мм

Допустимый прогиб – 9000/225=40 мм.

Прогибы в пределах допустимых.

Экспертиза колонны

Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  1

Длина элемента 4.17 м

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1

Случайный эксцентриситет по Z 27 мм

Случайный эксцентриситет по Y 100 мм

Конструкция статически определимая

Предельная гибкость - 120

Сечение

| b = 550 мм h = 350 мм a1 = 50 мм a2 = 50 мм |  |
| --- | --- |

Силовая плоскость

| Арматура | Класс | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | A-III | 1 |
| Поперечная | A-III | 1 |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B30

Удельный вес бетона 2.5 Т/м3

Условия твердения: Естественное

Коэффициент условий твердения 1

| Коэффициенты условий работы бетона |
| --- |
| b2 | учет нагрузок длительного действия | 0.9 |
|  | результирующий коэффициент без b2 | 1 |

Трещиностойкость

Категория трещиностойкости - 3

Условия эксплуатации конструкции: В помещении

Режим влажности бетона - Естественная влажность

Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие  0.4 мм

Продолжительное раскрытие  0.3 мм

Схема участков

Заданное армирование

| Участок | Длина (м) | Арматура | Сечение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.17 | S1 - 325 S2 - 325 Поперечная арматура 210, шаг поперечной арматуры 400 мм |  |

Нагрузки

Загружение 1

| Тип: постоянное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 Коэффициент длительной части: 1 Учтен собственный вес Коэффициент включения собственного веса: 1.1 |
| --- |
| N | 50.5 Т |
| My1 | 0 Т*м |
| Qz1 | 0 Т |
| My2 | 0 Т*м |
| Qz2 | 0 Т |
| qz | 0 Т/м |

| Результаты расчета |
| --- |
| Участок | Коэффициент использования | Проверка | Проверено по СНиП |
| 1 | 0.129 | Прочность по предельной продольной силе сечения | п.п. 3.26,3.28 |
|  | 0.455 | Прочность по предельному моменту сечения | п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28 |
|  | 0.066 | Продольная сила при учете прогиба при гибкости L0/i>14 | п.п. 3.24, 3.6 |
|  | 0.219 | Предельная гибкость в плоскости XoY | п.5.3 |
|  | 0.344 | Предельная гибкость в плоскости XoZ | п.5.3 |

Выводы:

В результате расчета несущих плиты перекрытия на действие эксплуатационной расчетной нагрузки 400 кг/м2 установлено, что несущая способность плит обеспечивается. Коэффициент использования сечения плиты k=0.47. При расчете плиты по деформациям также установлено, что прогибы не превышают допустимых, 6.2 мм < 30 мм.

В результате расчета ригелей установлено, что несущая способность ригелей обеспечивается. Коэффициент использования сечения ригеля k=0.62. При расчете ригеля по деформациям также установлено, что прогибы не превышают допустимых, 28.48 мм < 40 мм.

В результате расчета колонн установлено, что несущая способность колонн обеспечивается. Коэффициент использования сечения колонны k=0.455.

Максимальная полная расчетная нагрузка, действующая на плиту перекрытия сверх собственного веса плиты – 571.8 кг/м2. Допустимая расчетная нагрузка на плиту перекрытия сверх собственного веса плиты – 1167  кг/м2.

Прочность и жесткость перекрытия обеспечена.

Ведущий проектировщик-архитектор:

Инякин А.В.                   31.01.2022 г.

7. ВЫВОДЫ.

Руководствуясь нормативными документами СП 63.13330.2012, СП 20.13330.2011, ВСН 53-86 (р), Методикой определения физического износа гражданских зданий Приказ Министерства коммунального хозяйства РСФСР № 404 от 27.10.1970 г., а также результатами инструментального обследования несущих строительных конструкций (колонны, ригели, плиты перекрытия) 1-го этажа здания, расположенного по адресу: Московская обл., Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 5, стр. 1 эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в свледующем:

1. Несущие строительные конструкции (колонны, ригели, плиты перекрытия) минус 1-го и 1-го этажей здания находятся в работоспособном состоянии. Физический износ незначительный и составляет от 0 до 30% (см. подразделы 4.1, 4.2, 4.3).

2. Выполнен поверочный расчет несущих конструкций. В результате расчета установлено:

- несущая способность железобетонных колон обеспечивается. Коэффициент использования сечения колонн k = 0.455;

- несущая способность ригелей обеспечивается. Коэффициент использования сечения ригелей k = 0.62. Прогибы ригелей не превышают допустимых, 28.48 мм при допустимом значении 40 мм;

- несущая способность плит перекрытия обеспечивается. Коэффициент использования сечения плит k = 0.47. Прогибы плит не превышают допустимых, 6.2 мм при допустимом значении 30 мм (см. Раздел 5).

3. Допустимая расчетная нагрузка на плиту перекрытия между минус 1-м и 1-м этажами сверх собственного веса составляет 1167 кг/м2.

4. При размещении оборудования (станков) с различным весом на 1-ом этаже установлено:

- при установке оборудования «Шублин 48-V» 3 т/3.15 м2 = 952 кг/м2 – НОРАМА;

- при установке оборудования «Шублин 60» 5 т/5.75 м2 = 870 кг/м2 – НОРМА;

- при установке оборудования «DMU-60 моноблок» 6 т/6 м2 = 1000 кг/м2 – НОРМА;

- при установке оборудования «VM-2» 5 т/7.36 м2 = 679 кг/м2 = НОРМА;

- при установке оборудования «DMU-50 моноблок» 8 т/6 м2 = 1333 кг/м2 – НЕ НОРМА.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Для установки оборудования «DMU-50 моноблок» весом 8 тонн эксперты ООО «НПП «АСИ» рекомендуют выполнить под это оборудование подставку из металлических уголоков с гранями 100х100 мм с размерами 3.0х3.0 м, чтобы вес оборудования распределялся на всю площадь подставки. Внутри подставки также наварить сваркой уголки 100х100 мм с шагом 0.5 м для избежания просадки оборудования на самой подставке. Сверху подставки приварить металлический лист толщиной 8-10 мм. С учетом подставки 8 т/9.0 м2 = 889 кг/м2 – НОРМА.

Строительный эксперт                               Пуросова Т.В.

Строительный эксперт                               Зотьев Г.Е.

Приложение 1. План расположения колонн на минус 1-ом и 1-ом этажах.

Приложение 2. План расположения ригелей

на минус 1-ом и 1-ом этажах.

Приложение 3. План расположения плит перекрытия на минус

1-ом и 1-ом этажах.

Приложение 4. План размещения оборудования на 1-ом этаже.

Приложение 5. Протоколы обследования конструкций методом УЗК.

Приложение 6. Свидетельства о поверках приборов УЗК.

Приложение 7. Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ», дипломы экспертов.