ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заказчик: ООО «ПИК-модуль»

Договор № 06/10-2021 от 06.10.2021 г.

г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 2/7, стр. 8 (МПЖБ-18)

Москва, 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Научно-Производственное Предприятие «Альянс    Строителей и Инженеров» (ООО «НПП «АСИ»)

«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «НПП «АСИ» ________________ Б.А. Теуважуков _____ ноября 2021 г.

Тема: «Независимая строительно-техническая экспертиза по обследованию строительных конструкций здания МПЖБ-18 (фундамент, монолитная плита пола, металлоконструкции крана), выполнение поверочных расчетов несущей способности монолитного основания и кран-балки в помещении здания, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 2/7, стр. 8».

Москва 2021 г.

CОДЕРЖАНИЕ.

- Введение……………………………………………………………………..……………..4

  - Основание для проведения экспертизы………………………………......................4

  - Сведения о специалистах, участвующих в экспертизе …………….........................5

  - Сведения об участниках экспертизы………………………………………...............5

  - Документы, представленные для экспертизы……………………………...............6

  - Список используемой литературы……………..…………………………………...6

  - Перечень приборов и оборудования………………………………………………..6

- Этапы экспертизы…………………………………………………..………......................7

- Дополнительные условия и ограничения……………………………….……………….7

- Исследовательская часть………………………………………………………………….8

- Результаты испытаний ООО «Мосстройконтроль»……………………………………42

- Расчет несущей способности конструкций………..….………………………………...43

- Выводы и рекомендации…………………………………………………………………90

Приложение 1. План помещения стр.8………………………………………………..91

Приложение 2. План расположения фундаментов…………………………………...92

Приложение 3. Протоколы обследования…………………………………………….93

Приложение 4. Свидетельства о поверках приборов………………………………...98

Приложение 5. Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ»,

дипломы экспертов…………………………………………………103

- ВВЕДЕНИЕ.

Настоящее экспертное заключение по результатам технического обследования технического состояния фундамента, монолитного основания пола, металлических колонн, кран-балок, а также расчета несущей способности монолитного основания пола и кран-балок в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 2/7, стр. 8 (МПЖБ-18), выполнено на основании Договора № 06/10-2021 от 06.10.2021 г., а также допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО № 9 от 19 июня 2018 г., (выписка из реестра № 17 от 03.11.2021 г. см. Приложение 5), выданной Ассоциацией инженеров-изыскателей «СтройИзыскания».

Целью настоящего заключения является:

Обследование несущих конструкций:

- фундамента здания;

- монолитного основания пола;

- несущих металлических колонн;

- подкрановых двутавровых балок;

Поверочные расчеты несущей способности монолитного основания пола, смонтированной и действующей кран-балки в программном комплексе «SCAD», с учетом существующих конструкций.

1.1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ.

| Заказчик: | ООО «ПИК-модуль» |
| --- | --- |
| Объект строительно-технической экспертизы: | Фундамент, монолитное основание пола, металлические колонны, кран-балки |
| Месторасположение объекта: | г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 2/7, стр. 8 (МПЖБ-18) |
| Основание и постановка задания строительно-технической экспертизы: | Договор № 06/10-2021 от 06.10.2021 г. |
| Дата проведения строительно-технической экспертизы | 12.11.2021 г. - 20.11.2021 г. |

1.2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В

ЭКСПЕРТИЗЕ.

Пуросова Татьяна Витальевна – инженер-конструктор, эксперт. Общий профессиональный стаж – более 30 лет. Образование высшее. Окончила Белорусский Политехнический Институт. Квалификация инженер-строитель. Специальность «Мосты и тоннели». Стаж работы в строительстве более 25 лет, в том числе, 10 лет в строительном и техническом контроле. Является членом Международной Федерации инженеров консультантов FIDIC по управлению качеством в строительстве. Последние 5 лет занимается научной и экспертной деятельностью.

Зотьев Геннадий Ефимович -  строительный эксперт, образование высшее. Окончил Ленинградское высшее военно-топографическое училище. Стаж работы по специальности - 35 лет. Стаж работы в строительстве – 12 лет. В 2018 году прошел профессиональную переподготовку в Частном учреждении «Образовательная организация дополнительного профессионального образования «Международная академия экспертизы и оценки» по программе «Промышленное и гражданское строительство».

Должность сотрудника в организации ООО «НПП «АСИ» – строительный эксперт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для проведения строительно-экспертных процедур.

Лопин Алексей Анатольевич – эксперт строительной лаборатории ООО «Мосстройконтроль».

# 1.3.  СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Во время проведения экспертизы присутствовали:

Представитель Заказчика: инженер Сидоров Артем Юрьевич.

Представители ООО «НПП «АСИ»: строительный эксперт – Пуросова Татьяна Витальевна, строительный эксперт – Зотьев Геннадий Ефимович.

Представитель СИЛ «Мосстройконтроль»: строительный эксперт Лопин Алексей Анатольевич.

1.4 ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕНЫЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ.

1. Технический паспорт кран-балки.

1.5 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций и сооружений».

- ГОСТ Р 31397-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- СП 20. 13330.2011 «Нагрузки и воздействия».

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».

- СП 22.13330.2016 «Основания Зданий и сооружений».

- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции».

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений».

Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов.

1.6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

- фотоаппарат Canon Power Shot G9;

- трещиномер – шаблон;

- линейка измерительная 300 мм;

- штангенциркуль;

- дальномер лазерный BOSCH PLR 15 0603672021;

- ультразвуковой тестер UК 1401, зав. № 401482;

- измеритель толщины защитного слоя бетона и арматуры ИПА-МГ4;

- измеритель прочности бетона ПОС-50МГ4, зав. № 426;

- плотномер пенетрационный В-1, зав. № 804.

- ЭТАПЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Экспертиза включает в себя два этапа.

Первый этап:

- визуальный осмотр несущих строительных конструкций с проведением фото-фиксации;

- выбор мест откопки шурфов для обследования фундамента (2 шурфа);

- выбор мест вырезки кернов для обследования монолитного основания пола (4 керна);

- выполнение необходимых для обследования конструкций замеров.

Второй этап:

- откопка 2-х шурфов;

- визуально-инструментальное обследование фундаментов;

- вырезка 4-х кернов монолитного основания пола;

- визуально-инструментальное обследование кернов основания пола в

лабораторных условиях;

- визуально-инструментальное обследование металлических и ж/б колонн, металлоконструкций крановых балок;

Третий этап:

- выполнение поверочных расчетов по определению несущей способности    монолитного основания пола и металлоконструкций кран-балки;

- анализ предоставленных материалов для экспертизы;

- исследования по проведенным изысканиям;

- составление протоколов изысканий методом УЗК;

- составление Технического заключения и выдача Заказчику в 1-ом экз.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ.

Эксперты, выполнившие данную работу, на основании своих знаний и убеждений подтверждают, что:

• анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям, и является личными, независимыми и профессиональными анализом, мнением и заключением;

• эксперты не имеют ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, являющимся предметом данного заключения, а также отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства по отношению к какой-либо из сторон, связанных с рассматриваемым объектом;

• величина вознаграждения экспертов никак не связана с итогами заключения;

• эксперты лично произвели внешний осмотр, а также визуальное и инструментальное обследование с замерами параметров строительных несущих конструкций, расчета максимально допустимой нагрузки на монолитное основание пола и кран-балки в здании, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 2/7, стр. 8 (МПЖБ-18).

# 4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

4.1 Краткая характеристика строения № 8.

- населенный пункт – г. Москва;

- округ – Восточный;

- район – Метрогородок;

- общая площадь – 14678 м2;

- типовая серия – индивидуальный проект;

- год постройки – 1961 г.;

- каркас – кирпичный;

- стены – кирпичные;

- назначение – не жилое строение (производственные);

- кадастровый номер – 77:03:0002006:1019.

Объект обследования: несущие строительные конструкции - фундамент здания, монолитное основание (пол), металлические и железобетонные колонны в строении № 8 по адресу: г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 2/7, стр. 8 (МПЖБ-18).

Обследование проводилось в соответствии с требованиями ГОСТ 31937 – 2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 20.13330-2010 «Нагрузки и воздействия», СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»,

СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Произведена фото-фиксация несущих строительных конструкций: фундамента, монолитного основания (пола), железобетонных и металлических колонн, металлических подкрановых балок на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003, п. 7.2 – Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций, с применением измерительных инструментов и приборов.

4.2 Обследование фундаментов конструкций здания.

4.2.1 По оси А фундаменты монтированы под железобетонные колонны 480х940 мм. Имеют размеры:

- длина фундамента – 1540 мм;

- ширина – 1080 мм;

- высота – 900 мм;

- подошва – 300 мм.

Для двойных колонн:

- длина фундамента – 1540 мм;

- ширина – 2040 мм;

- высота – 900 мм;

- подошва – 300 мм.

4.2.2 Проведено визуально-инструментальное обследование фундаментов под железобетонные колонны совместно с ООО «МосСтройКонтроль» для определения технических характеристик фундаментов методом ультразвукового неразрушительного контроля (УЗК):

- бетон класса В30 (М400);

- прочность бетона – 35.8 Мпа;

- защитный слой арматуры – 50 мм;

- армирование – продольная арматура класса АIII диаметром 25 мм, поперечная – класса АIII диаметром 8 мм. В нижней части фундамента – 12 мм.

Схема расположения фундаментов представлено Приложением 2.

Протоколы обследования представлены в отчете Приложением 3.

Чертеж 1. Схема ж/б колонн и фундаментов.

Чертеж 2. Сечение фундаментов, ж/б колонн и армирование.

4.2.3 По оси Б фундаменты монтированы под металлические двутавровые колонны (двухветвевые). Фундаменты имеют размеры:

- длина фундамента – 1050 мм;

- ширина – 1050 мм;

- высота – 1440 мм.

Фундаменты под двухветвевые двутавровые двойные металлические колонны имеют размеры:

- длина фундамента – 1950 мм;

- ширина – 1050 мм;

- высота – 1440 мм.

Чертеж 3. Общий вид ж/б фундаментов под стальные колонны.

Чертеж 4. Схема фундаментов двутавровых двухветвевых колонн.

4.2.4 Проведено визуально-инструментальное обследование фундаментов под двутавровые двухветвевые колонны совместно с ООО «МОССТРОЙКОНТРОЛЬ» для определения технических характеристик фундаментов методом ультразвукового неразрушительного контроля (УЗК):

- бетон класса В25 (М300);

- прочность бетона – 35.1 Мпа;

- защитный слой арматуры – 50 мм;

- армирование – продольная арматура класса АIII диаметром 25 мм, поперечная – класса АIII диаметром 8 мм. В нижней части фундамента – 12 мм.

Чертеж 5. Сечение фундаментов двутавровых колонн и армирование.

# 4.2.5 Произведена оценка физического износа железобетонных фундаментов под железобетонные и металлические колонны в соответствии с Методикой определения физического износа гражданских зданий (Приказ по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27.10. 1970 г. № 404).

# Физический износ фундаментов оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблице 4 Методики.

# При проведении обследования фундаментов эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ минимален и составляет от 0 до 20%. Трещин, выкрошивания и местных разрушений блоков (видна арматура) не обнаружено.

# 4.3.6 В соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», оценку категорий технического состояния несущих строительных конструкций производится на основании результатов обследования и поверочных расчетов.

# По результатам оценки фундаментов и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что железобетонные фундаменты находятся в исправном состоянии и пригодны для дальнейшего использования.

Таблица № 4

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КРУПНОБЛОЧНЫЕ

| Физический износ | Признаки износа | Примерный состав ремонтных работ |
| --- | --- | --- |
| 0-20 | Мелкие трещины в цоколе, местные нарушения штукатурного слоя цоколя и стен подвала | Текущий ремонт |
| 21-40 | Трещины в швах между блоками, высолы и сырые пятна на стенах подвала | Заполнение швов между блоками; ремонт штукатурки стен подвала, ремонт вертикальной гидроизоляции и отмосток |
| 41-60 | Трещины, выкрошивание и местные разрушения блоков (видна арматура), выщелачивание раствора в швах между блоками на глубину до 10 см; мокрые пятна на цоколе и стенах подвала. Систематическое затопление водой подвала или подполья | Заделка трещин и разрушенных мест; восстановление вертикальной гидроизоляции; усиление фундаментов местами |
| 61-80 | Массовые повреждения и разрушения блоков; прогрессирующие сквозные трещины на всю высоту здания, выпирание грунта в подвале | Полная смена фундаментов, ремонт нецелесообразен |

4.2.6 Фото-отчет (см. фото 1-13).

Фото 1. Откопка фундамента со стороны проезда (шурф 1).

Фото 2. Шурф 1.

Фото 3. Измерение высоты фундамента.

Фото 4. Тот же фрагмент.

Фото 5. Измерение ширины фундамента.

Фото 6. Шурф 2. Откопка фундамента соседней колонны.

Фото 7. Измерение высоты фундамента.

Фото 8. Инструментальное обследование ж/б фундамента.

Фото 9. Измерение длины фундаментов ж/б колонн.

Фото 10. Измерение ширины фундаментов ж/б колонн.

Фото 11. Инструментальное обследование ж/б фундамента двутавровых колонн.

Фото 12. Измерение шага между арматурой двутаврового фундамента.

Фото 13. Измерение длины ж/б фундамента двутавровых колонн.

Фото 14. Измерение ширины ж/б фундамента двутавровых колонн.

Грунт – супесь. Визуальные признаки: Преобладают мелкие песчаные частицы. Комочки раздавливаются легко. При попытке раскатывания жгут распадается на мелкие кусочки. Свернуть жгут в кольцо невозможно. В шар скатывается, но при сдавливании – рассыпается. Протокол определения коэффициента уплотненности грунта см. Приложение 3.

4.3 Обследование железобетонных и металлических колонн, подкрановых балок.

4.3.1 Подкрановые двутавровые балки опираются:

- по оси А - на железобетонные монолитные колонны 940х480 мм. Колонны ступенчатые, прямоугольного сечения с консолями для опирания подкрановых балок, выполненные по серии 1.424.1-5 (ось А). Колонны изготовлены из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В30 марки М400. В качестве арматуры применена арматурная сталь класса А-III по ГОСТ 5781-82. Железобетонные монолитные колонны со всех сторон обварены металлическими уголками 80х80 мм по углам и металлическими лентами толщиной 8 мм по периметру. В осях 7-8/А-Б, 14-15/А-Б, 24-25/А-Б, 33-34/А-Б ж/б колонны двойные, на расстоянии от 480 до 550 мм друг от друга;

- по оси Б - на двухветевые металлические колонны (двутавры широкополочные марки 40Ш4), выполненные по серии 1.424-4 выпуск 1 (ось Б). Колонны расположены на расстоянии 1.05 м одна от другой, соединенные металлическими пластинами и уголками (см. фото 3).

4.3.2 Подкрановые балки – по осям А и Б – двутавры балочные марки 75Б2. В увеличенных пролетах по осям 4-5/А, 22-23/А, 36-37/А – двутавры 100Б2. Расстояние от пола до нижней полки подкрановых балок составляет 8.84 м. Нижняя полка имеет толщину 10 мм, верхняя – 15 мм (см. фото 4-5). Подкрановые балки в верхней части обварены металлическими плитами толщиной 40 мм (см. фото 7).

Подкрановые рельсы имеют размеры: ширина головки рельса – 70 мм, толщина головки рельса – 40 мм, высота рельса – 150 мм, ширина полки нижней части рельса – 250 мм (см. фото 6-8).

Колонны металлические двутавровые двухветвевые

4.3.3 Колонны металлические двутавровые двухветевые выполнены по серии 1.424-4, выпуск 1 (ось Б). Двутавры выполнены по ГОСТ 26020-83 «Двутавр широкополочный», окрашены антикоррозийной краской.

Чертеж 6. Общий вид двутавров.

Технические характеристики двутавров:

| Основные размеры двутавра широкополочного по ГОСТ 26020-83 |
| --- |
| № двутавра | h | b | s | t | r | F | M | P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40Ш4 | 400 | 300 | 14,5 | 24 | 22 | 201,98 | 158,6 | 323,168 |

4.3.4 На колонны опираются двутавровые балки, выполненные по ГОСТ 26020-83 «Двутавр балочный», окрашены антикоррозийной краской.

| Основные размеры двутавра широкополочного по ГОСТ 26020-83 |
| --- |
| № двутавра | h | b | s | t | r | F | M | P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 75Б2 | 750 | 280 | 12,5 | н-10 в-15 | 24 | 183,6 | 144,2 | 293,76 |
| 100Б2 | 1000 | 280 | 17 | н-10 в-15 | 30 | 328,9 | 258,2 | 526,24 |

4.3.5 Фото-отчет (см фото 15-24).

Фото 15. Общий вид помещения с колоннами.

Фото 16. Общий вид металлических колонн (ось Б).

Фото 17. Измерение высоты двутавровых колонн.

Фото 18. Измерение ширины полки.

Фото 19. Измерение толщины ребра.

Фото 20. Измерение высоты подкрановых балок.

Фото 21. Измерение ширины полок.

Фото 22. Вид подкранового рельса.

Фото 23. Тот же фрагмент.

Фото 24. Разрез подкранового рельса.

Колонны железобетонные

4.3.6 Железобетонные колонны с консолями (ось А) выполнены по серии 1.424.1-5, выпуск 1 «Колонны железобетонные прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий высотой, оборудованных мостовыми опорными кранами грузоподъемностью до 32 тонн».

Совместно с испытательной строительной лабораторией ООО «МОССТРОЙКОНТРОЛЬ» выполнено инструментальное обследование железобетонных колонн неразрушающим ультразвуковым методом контроля (УЗК):

- длина колонны – 940 мм;

- ширина – 480 мм;

- высота – 8840 мм;

- бетон класса В30 (М400);

- прочность бетона – 39,5 Мпа;

- защитный слой арматуры – 50 мм;

- армирование – продольная арматура класса АIII диаметром 25 мм, поперечная – класса АIII диаметром 8 мм, в подошве – 12 мм класса АIII.

Чертеж 7. Сечение фундамента, ж/б колонн и армирование.

# 4.3.7 Произведена оценка физического износа монолитных железобетонных колонн в соответствии с ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

# Физический износ монолитных колонн оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблице 19 ВСН 53-86 (р).

# При проведении обследования монолитных колонн эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ колонн минимален и составляет от 0 до 20%. Трещин в растянутой зоне по всей высоте колонн, по краям консоли и колонн, отколов и выбоин не обнаружено.

# 4.3.8 В соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», оценку категорий технического состояния несущих строительных конструкций производится на основании результатов обследования и поверочных расчетов.

# По результатам оценки монолитных железобетонных колонн и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что железобетонные монолитные колонны находятся в исправном состоянии и пригодны для дальнейшего использования.

Таблица 19

Колонны железобетонные (сборные и монолитные)

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Трещины в растянутой зоне по всей высоте колонны, по краям консоли и колонны; отколы и выбоины. | Ширина трещин до 0,5 мм. Выбоины глубиной до 5 мм не более 3 на 1 м2 | 0-40 | Заделка трещин, отколов и выбоин. |
| Трещины в растянутой и сжатой зонах, по периметру основания и на уровне консоли; отслоение защитного слоя бетона. Оголение арматуры и нарушение ее сцепления с бетоном; глубокие сколы бетона в основании колонны; искривление колонны. | Ширина трещин до 2 мм. Искривление колонны до 1/200 высоты | 41-60 | Заделка трещин инъекцией раствора в трещины или устройством вдоль трещин канавок с последующей зачеканкой их цементным раствором. Устройство обойм колонн |
| Трещины по всей высоте колонны в растянутой зоне, сквозные трещины в основании колонны, на уровне верха консоли; отслоение защитного слоя бетона в растянутой зоне по всей высоте колонны; коррозия и местами разрывы арматуры; искривление колонны | Ширина трещин до 2 мм | 61-80 | Замена поврежденного бетона: армирование и бетонирование разрушенных участков. Устройство расчетных обойм или замена колонн |

4.3.9 Фото-отчет (см. фото 25-29).

Фото 25. Общий вид ж/б колонн (ось А).

Фото 26. Инструментальное обследование ж/б колонн методом УЗК.

Фото 27. Тот же фрагмент.

Фото 28. Измерение длины ж/б колонн.

Фото 29. Измерение ширины ж/б колонн.

4.4 Обследование монолитного основания (пола).

4.4.1 Для инструментального обследования монолитного основания (пола) совместно с строительной испытательной лабораторией ООО «МОССТРОЙКОНТРОЛЬ» проведена вырезка 4-х кернов оборудованием алмазного бурения. Схема расположения кернов приведена в отчете Приложением 1.

Монолитное основание пола состоит из 2-х частей:

- первоначальная бетонная заливка (нижний слой бетона);

- новая бетонная заливка (средний и верхний слои бетона).

Характеристики первоначальной (нижнего слоя) бетонной заливки:

- бетон класса В30 (М400);

- прочность бетона 43.5 Мпа;

- толщина бетона 122 мм;

- защитный слой арматуры – 35 мм.

Характеристики новой бетонной заливки (верхнего слоя):

- бетон класса В30 (М400);

- прочность бетона 37.9 Мпа;

- толщина бетона 418 мм;

- защитный слой арматуры – 35 мм.

Средняя длина кернов составляет 540 мм.

4.4.2 Армирование монолитного основания (пола) выполнено арматурой класса АIII из горячекатаной круглой стали с периодическим профилем диаметром 16 мм с шагом 200х200 мм, арматурных стержней класса АIII диаметром 8 мм с шагом 400х400 мм.

Чертеж 9. Схема армирования монолитного основания (пола).

По результатам испытаний фактическая прочность бетона соответствует классу бетона В30 марки М400.

Результаты лабораторных исследований приведены в Приложении 3.

4.4.3 Предполагаемые нагрузки на основание пола:

- по осям 1-6/А-Б – 70 тонн;

- по осям 6-10/А-Б – 60 тонн;

- по осям 10-28/А-Б – 50 тонн;

- по осям 28-39/А-Б – 40 тонн.

Схема размещения предполагаемых нагрузок на основание пола.

# 4.4.4 Произведена оценка физического износа монолитного железобетонного основания пола в соответствии с Методикой определения физического износа гражданских зданий (Приказ по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27.10. 1970 г. № 404).

# Физический износ монолитного основания пола оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблице 31 Методики.

# При проведении обследования монолитного основания пола эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ основания пола минимален и составляет от 0 до 10%. Трещин в местах примыканий к стенам, трещин в самих плитах (усадочных или вдоль рабочего пролета) не обнаружено.

# 4.4.5 В соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», оценку категорий технического состояния несущих строительных конструкций производится на основании результатов обследования и поверочных расчетов.

# По результатам оценки монолитного железобетонного основания пола и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что железобетонное монолитное основание пола находится в исправном состоянии и пригодно для дальнейшего использования.

Таблица 31

Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Трещины в местах примыканий к стенам | Ширина трещин до 0,5 мм | 0-10 | Заделка трещин |
| Трещины в плитах (усадочные или вдоль рабочего пролета) | Ширина трещин до 2 мм. Суммарная длина усадочных трещин на 1 м2 до 0,8 м | 11-20 | Заделка единичных трещин или затирка усадочных трещин |
| Трещины в плитах поперек рабочего пролета или множественные усадочные | Ширина раскрытия трещин до 2 мм. Суммарная длина усадочных трещин на 1 м2 до 1,5 м. | 21-30 | То же, с восстановлением защитного слоя бетона |
| Трещины, прогибы, следы протечек или промерзаний в местах примыкания к наружным стенам | Трещины более 2 мм. Прогибы до 1/150 пролета | 31-40 | Заделка трещин, устранение причин намокания плит |
| Развивающиеся трещины у опорных участков плит, прогибы | Прогибы до 1/100 пролета | 41-50 | Усиление опорных участков плит. Заделка трещин |
| Увеличение трещин и прогибов по времени | Прогибы до 1/100 пролета. Трещины 3 мм | 51-80 | Усиление плит или их замена |

4.4.6 Фото-отчет (см. фото 30-35).

Фото 30. Вырезка кернов монолитного основания (пола).

Фото 31. Измерение длины керна № 1.

Фото 32. Измерение длины керна № 2.

Фото 33. Измерение длины керна № 3.

Фото 34. Измерение плотности грунта в кернах.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ИЛ «МОССТРОЙКОНТРОЛЬ».

1. Протоколы № 21/11/1, № 21/11/2, № 21/11/3 от 21.11.2021 г. Контрольные образцы бетона по ГОСТ 10180-2012 на прочность при сжатии.  При обследовании использовались приборы:

- пресс гидравлический ПГМ-500МГ4, зав. № 617. Свидетельство о поверке С21/21. Действительно до 29.03.2022 г.;

- весы электронные ПВм 3/15-ЖКИ-П, зав. № 323. Свидетельство о поверке М22/21. Действительно до 29.03.2022 г.;

- штангенциркуль ШЦ1-150-0.05, зав. № 52058-12.

2. Протокол № 1УЗК от 22.11.2021 г. Текущий контроль прочности бетона неразрушающими методами контроля по ГОСТ 17624-2012.  При обследовании использовался ультразвуковой тестер УК 1401 зав. номер 401482. Свидетельство о поверке № ПО535, действительно до 19.09.2022 г.

3. Протокол № 1У от 22.11.2021 г. результатов испытаний по определению степени уплотнения грунта (коэффициента уплотнения). При обследовании использовался плотномер пенетрационный В-1, зав. № 804, сертификат № 153210.

4. Протокол № 1 от 22.11.2021 г. по определению защитного слоя и арматуры в монолитных ж/б конструкциях по ГОСТ 22904. При испытании использовался измеритель толщины защитного слоя бетона ИПА МГ4 зав. № 3083. Свидетельство о поверке № 80580, действительно до 18.09.2022 г.

Результаты обследования представлены в отчете указанными Протоколами (см. Приложение 3).

6. Расчет несущей способности подкрановых балок и монолитной железобетонной плиты пола.

1. Общие данные.

В настоящей пояснительной записке приведены результаты проверочного расчета подкрановых балок и плита пола по объекту: «г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 2/7, стр. 8».

Целью расчета является проверка несущей способности подкрановых балок от веса мостового крана грузоподъемностью 45 т и плиты пола от веса тележки массой 70 т.

Описание несущих конструкций

Подкрановые балки – стальные. Балки пролетом 5.53-5.57 м из двутавра №75Б2. Балки пролетом 11.55 м из двутавра 100Б2 по ГОСТ 26020-83.

Несущая плита пола - железобетонная общей толщиной 540 мм. Класс бетона – В30.

Армирование плиты пола:

В нижней зоне – d16AIII шаг 200,

В средней зоне - d16AIII шаг 200

В верхней зоне – d16AIII шаг 200.

Поперечная арматура d8AIII шаг 400х400.

2. Сбор нагрузок.

Учтены следующие нагрузки на подкрановую балку:

- Крановая нагрузка от мостового крана грузоподъемностью 45 т. Максимальная нагрузка на колесо крана – 18.3 т. Расстояние между колесами крана – 3 м;

- Постоянная нагрузка от собственного веса подкрановой балки.

Нагрузки на плиту пола:

- Нагрузка от тележки массой 70 т. Габариты тележки 9х3 м.

- Собственный вес плиты пола.

Подробное описание нагрузок приведено в табл. 1.

Табл. 1 Сбор нагрузок

| № п/п | Описание перекрытия и нагрузок на нем | Плотность, кг/м3 | Толщина, м | Коэффициент перегрузки | Норматив-ная нагрузка | Расчетная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подкрановая балка |
| 1 | Временная нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | Вес мостового крана грузоподъемностью 45 т (т на колесо) |  |  | 1.000 | 18.30 | 18.30 |
| 2 | Постоянная нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | Собственный вес стальных балок 75Б2 (т/п. м.) |  |  | 1.050 | 0.14 | 0.15 |
|  | Собственный вес стальных балок 100Б2 (т/п. м.) |  |  | 1.050 | 0.26 | 0.27 |
|  | Итого постоянная |  |  | - | - | - |
| Плита пола |
| 1 | Временная нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | Временная нагрузка от веса тележки 70 т (т/п. м. на рельс) |  |  | 1.000 | 3.89 | 3.89 |
| 2 | Постоянная нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | Собственный вес плиты пола 540 мм | 2500 | 0.54 | 1.100 | 1350.00 | 1485.00 |
|  | Итого постоянная |  |  | 1.100 | 1350.00 | 1485.00 |

3. Сведения о расчёте.

Расчет конструкций выполнен в программном комплексе SCAD. Подкрановые балки из двутавра 75Б2 пролетом 5.53-5.57 м рассчитаны по неразрезной схеме. Подкрановые балки из двутавра 100Б2 пролетом 11.55 м рассчитаны как шарнирно-опертая однопролетная балка. Выбрано наихудшее расположение крановой нагрузки.

Монолитная железобетонная плита пола толщиной 540 мм рассчитана как плита на упругом основании. Под плитой залегает уплотненный песок.

Расчет произведен для следующих конструкций:

- Подкрановая балка из двутавра 75Б2 пролетом 5.53-5.57 м;

- Подкрановая балка из двутавра 100Б2 пролетом 11.55 м;

- Монолитная железобетонная плита пола толщиной 540 мм.

4. Расчет несущих конструкций.

Расчет подкрановых балок

Неразрезные балки

75Б2 Вариант нагружения №1

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017 с изменением №1

Общие характеристики

Сталь: C245

Группа конструкций по приложению В СП 16.13330 1

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1.1

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  1

Коэффициент условий работы 1

Конструктивное решение

Расстояние между точками раскрепления из плоскости 1 м

Катет швов опорного ребра 6 мм

Сечение

Профиль: Двутавр нормальный (Б) по СТО АСЧМ 20-93 75Б2

Геометрические характеристики

|  | Параметр | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Площадь поперечного сечения | 183.64 | см2 |
| Av,y | Условная площадь среза вдоль оси U | 67.589 | см2 |
| Av,z | Условная площадь среза вдоль оси V | 77.577 | см2 |
|  | Угол наклона главных осей инерции | 0 | град |
| Iy | Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y | 145912.997 | см4 |
| Iz | Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z | 5436.7 | см4 |
| It | Момент инерции при свободном кручении | 188.009 | см4 |
| Iw | Секториальный момент инерции | 6257128.96 | см6 |
| iy | Радиус инерции относительно оси Y1 | 28.188 | см |
| iz | Радиус инерции относительно оси Z1 | 5.441 | см |
| Ys | Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Y | 0 | см |
| Zs | Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Z | 0 | см |
| Wu+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси U | 4186.887 | см3 |
| Wu- | Минимальный момент сопротивления относительно оси U | 4186.887 | см3 |
| Wv+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси V | 418.208 | см3 |
| Wv- | Минимальный момент сопротивления относительно оси V | 418.208 | см3 |
| Wpl,u | Пластический момент сопротивления относительно оси U | 4785.35 | см3 |
| Wpl,v | Пластический момент сопротивления относительно оси V | 656.822 | см3 |
| Iu | Максимальный момент инерции | 145912.997 | см4 |
| Iv | Минимальный момент инерции | 5436.7 | см4 |
| iu | Максимальный радиус инерции | 28.188 | см |
| iv | Минимальный радиус инерции | 5.441 | см |
| au+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) | 2.277 | см |
| au- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) | 2.277 | см |
| av+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) | 22.799 | см |
| av- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) | 22.799 | см |
| P | Периметр | 236.78 | см |
| M | Масса 1 м | 144.157 | кг |

Загружение 1 - временное кратковременное

|  | Тип нагрузки | Величина | Позиция х | Ширина приложения нагрузки, s | Коэффициент включения собственного веса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 5.57 м |
|  |  | 18.3 | Т | 2.785 | м | 0.065 | м |  |
|  | пролет 2, длина = 5.53 м |
|  |  | 18.3 | Т | 0.215 | м | 0.065 | м |  |

Загружение 1 - временное кратковременное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний

Загружение 2 - временное кратковременное

|  | Тип нагрузки | Величина | Коэффициент включения собственного веса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.144 | Т/м | 1.05 |

Загружение 2 - временное кратковременное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.05 Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний

| Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

|  | Опорные реакции |
| --- | --- |
|  | Сила в опоре 1 | Сила в опоре 2 | Сила в опоре 3 | Сила в опоре 4 | Сила в опоре 5 | Сила в опоре 6 |
|  | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| по критерию Mmax | 0 | 0 | -2.566 | 0 | -0.171 | 0 |
| по критерию Mmin | 0 | 35.528 | 0.898 | 1.492 | 1.044 | 0 |
| по критерию Qmax | 8.03 | 22.593 | -1.564 | 0.565 | 0.417 | 0 |
| по критерию Qmin | 0 | 12.934 | -0.103 | 0.956 | 0.457 | 0.391 |

B = 260 мм

tes = 14 мм

Шаг ребер не более чем 1 м

Промежуточные ребра

Двусторонние

bs = 130 мм

ts = 10 мм

bp = 130 мм

tp = 14 мм

Результаты расчета

| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| --- | --- | --- |
| п. 8.5.17 | Устойчивость опорного ребра | 0.149 |
| п. 8.5.17 | Смятие опорного ребра | 0.266 |
| п. 14.1.19 | Прочность шва опорного ребра | 0.323 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии поперечной силы | 0.205 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии изгибающего момента | 0.213 |
| п. 8.4.1 | Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента | 0.213 |
| п. 8.2.1 | Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы | 0.18 |
| пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9 | Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости | 0.119 |
| пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9 | Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости | 0.17 |

Коэффициент использования 0.323 - Прочность шва опорного ребра

Максимальный прогиб - 0.001 м

Тип электрода: Э42 или Э42А

Неразрезные балки

75Б2 Вариант нагружения №2

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017 с изменением №1

Общие характеристики

Сталь: C245

Группа конструкций по приложению В СП 16.13330 1

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1.1

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  1

Коэффициент условий работы 1

Конструктивное решение

Расстояние между точками раскрепления из плоскости 1 м

Катет швов опорного ребра 6 мм

Сечение

Профиль: Двутавр нормальный (Б) по СТО АСЧМ 20-93 75Б2

Геометрические характеристики

|  | Параметр | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Площадь поперечного сечения | 183.64 | см2 |
| Av,y | Условная площадь среза вдоль оси U | 67.589 | см2 |
| Av,z | Условная площадь среза вдоль оси V | 77.577 | см2 |
|  | Угол наклона главных осей инерции | 0 | град |
| Iy | Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y | 145912.997 | см4 |
| Iz | Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z | 5436.7 | см4 |
| It | Момент инерции при свободном кручении | 188.009 | см4 |
| Iw | Секториальный момент инерции | 6257128.96 | см6 |
| iy | Радиус инерции относительно оси Y1 | 28.188 | см |
| iz | Радиус инерции относительно оси Z1 | 5.441 | см |
| Ys | Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Y | 0 | см |
| Zs | Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Z | 0 | см |
| Wu+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси U | 4186.887 | см3 |
| Wu- | Минимальный момент сопротивления относительно оси U | 4186.887 | см3 |
| Wv+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси V | 418.208 | см3 |
| Wv- | Минимальный момент сопротивления относительно оси V | 418.208 | см3 |
| Wpl,u | Пластический момент сопротивления относительно оси U | 4785.35 | см3 |
| Wpl,v | Пластический момент сопротивления относительно оси V | 656.822 | см3 |
| Iu | Максимальный момент инерции | 145912.997 | см4 |
| Iv | Минимальный момент инерции | 5436.7 | см4 |
| iu | Максимальный радиус инерции | 28.188 | см |
| iv | Минимальный радиус инерции | 5.441 | см |
| au+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) | 2.277 | см |
| au- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) | 2.277 | см |
| av+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) | 22.799 | см |
| av- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) | 22.799 | см |
| P | Периметр | 236.78 | см |
| M | Масса 1 м | 144.157 | кг |

Загружение 1 - временное кратковременное

|  | Тип нагрузки | Величина | Позиция х | Ширина приложения нагрузки, s | Коэффициент включения собственного веса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пролет 3, длина = 5.56 м |
|  |  | 18.3 | Т | 4.28 | м | 0.065 | м |  |
|  |  | 18.3 | Т | 1.28 | м | 0.065 | м |  |

Загружение 1 - временное кратковременное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний

Загружение 2 - временное кратковременное

|  | Тип нагрузки | Величина | Коэффициент включения собственного веса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.144 | Т/м | 1.05 |

Загружение 2 - временное кратковременное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.05 Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний

| Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

|  | Опорные реакции |
| --- | --- |
|  | Сила в опоре 1 | Сила в опоре 2 | Сила в опоре 3 | Сила в опоре 4 | Сила в опоре 5 | Сила в опоре 6 |
|  | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| по критерию Mmax | 0 | -3.397 | 0 | 0 | -3.393 | 0 |
| по критерию Mmin | 0 | 1.046 | 23.776 | 23.767 | 1.044 | 0 |
| по критерию Qmax | 0.891 | -0.076 | 20.548 | 3.223 | -2.27 | 0 |
| по критерию Qmin | 0 | -2.274 | 3.227 | 20.545 | -0.079 | 0.893 |

B = 260 мм

tes = 14 мм

Шаг ребер не более чем 1 м

Промежуточные ребра

Двусторонние

bs = 130 мм

ts = 10 мм

bp = 130 мм

tp = 14 мм

Результаты расчета

| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| --- | --- | --- |
| п. 8.5.17 | Устойчивость опорного ребра | 0.1 |
| п. 8.5.17 | Смятие опорного ребра | 0.178 |
| п. 14.1.19 | Прочность шва опорного ребра | 0.216 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии поперечной силы | 0.187 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии изгибающего момента | 0.131 |
| п. 8.4.1 | Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента | 0.131 |
| п. 8.2.1 | Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы | 0.159 |
| пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9 | Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости | 0.119 |
| пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9 | Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости | 0.133 |

Коэффициент использования 0.216 - Прочность шва опорного ребра

Максимальный прогиб - 0.001 м

По табл.Д.3 СП 20.13330.2016 допустимый прогиб l/500=5570/500=11.1 мм. Прогибы в пределах допустимых.

Тип электрода: Э42 или Э42А

Однопролетные балки

100Б2 Вариант загружения №1

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017 с изменением №1

Общие характеристики

Сталь: C245

Группа конструкций по приложению В СП 16.13330 1

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1.1

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  1

Коэффициент условий работы 1

Конструктивное решение

Расстояние между точками раскрепления из плоскости 1 м

Катет швов опорного ребра 6 мм

Сечение

Профиль: Двутавр нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83 100Б2

Геометрические характеристики

|  | Параметр | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Площадь поперечного сечения | 328.9 | см2 |
| Av,y | Условная площадь среза вдоль оси U | 113.119 | см2 |
| Av,z | Условная площадь среза вдоль оси V | 148.697 | см2 |
|  | Угол наклона главных осей инерции | 0 | град |
| Iy | Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y | 516400.021 | см4 |
| Iz | Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z | 13710 | см4 |
| It | Момент инерции при свободном кручении | 589.078 | см4 |
| Iw | Секториальный момент инерции | 32449135.578 | см6 |
| iy | Радиус инерции относительно оси Y1 | 39.624 | см |
| iz | Радиус инерции относительно оси Z1 | 6.456 | см |
| Ys | Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Y | 0 | см |
| Zs | Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Z | 0 | см |
| Wu+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси U | 10348.698 | см3 |
| Wu- | Минимальный момент сопротивления относительно оси U | 10348.698 | см3 |
| Wv+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси V | 856.875 | см3 |
| Wv- | Минимальный момент сопротивления относительно оси V | 856.875 | см3 |
| Wpl,u | Пластический момент сопротивления относительно оси U | 11964.512 | см3 |
| Wpl,v | Пластический момент сопротивления относительно оси V | 1360.237 | см3 |
| Iu | Максимальный момент инерции | 516400.021 | см4 |
| Iv | Минимальный момент инерции | 13710 | см4 |
| iu | Максимальный радиус инерции | 39.624 | см |
| iv | Минимальный радиус инерции | 6.456 | см |
| au+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) | 2.605 | см |
| au- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) | 2.605 | см |
| av+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) | 31.465 | см |
| av- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) | 31.465 | см |
| P | Периметр | 319.05 | см |
| M | Масса 1 м | 258.186 | кг |

Загружение 1 - временное кратковременное

|  | Тип нагрузки | Величина | Позиция х | Ширина приложения нагрузки, s | Коэффициент включения собственного веса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 11.55 м |
|  |  | 18.3 | Т | 4.275 | м | 0.065 | м |  |
|  |  | 18.3 | Т | 7.275 | м | 0.065 | м |  |

Загружение 1 - временное кратковременное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний

Загружение 2 - постоянное

|  | Тип нагрузки | Величина | Коэффициент включения собственного веса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.258 | Т/м | 1.05 |

Загружение 2 - постоянное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.05 Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний

| Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

|  | Опорные реакции |
| --- | --- |
|  | Сила в опоре 1 | Сила в опоре 2 |
|  | Т | Т |
| по критерию Mmax | 1.722 | 1.722 |
| по критерию Mmin | 1.722 | 1.722 |
| по критерию Qmax | 21.852 | 1.722 |
| по критерию Qmin | 1.722 | 21.852 |

B = 320 мм

tes = 18 мм

Шаг ребер не более чем 2 м

Промежуточные ребра

Двусторонние

bs = 130 мм

ts = 10 мм

Результаты расчета

| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| --- | --- | --- |
| п. 8.5.17 | Устойчивость опорного ребра | 0.082 |
| п. 8.5.17 | Смятие опорного ребра | 0.103 |
| п. 14.1.19 | Прочность шва опорного ребра | 0.397 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии поперечной силы | 0.108 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии изгибающего момента | 0.375 |
| п. 8.4.1 | Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента | 0.375 |
| п. 8.2.1 | Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы | 0.296 |
| пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9 | Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости | 0.1 |
| пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9 | Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости | 0.199 |

Коэффициент использования 0.397 - Прочность шва опорного ребра

Максимальный прогиб - 0.009 м. По табл.Д.3 СП 20.13330.2016 допустимый прогиб l/500=11550/500=23.1 мм. Прогибы в пределах допустимых. Тип электрода: Э42 или Э42А.

Неразрезные балки

100Б2 Вариант нагрузок №2

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017 с изменением №1

Общие характеристики

Сталь: C245

Группа конструкций по приложению В СП 16.13330 1

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1.1

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  1

Коэффициент условий работы 1

Конструктивное решение

Расстояние между точками раскрепления из плоскости 1 м

Катет швов опорного ребра 6 мм

Сечение

Профиль: Двутавр нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83 100Б2

Геометрические характеристики

|  | Параметр | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Площадь поперечного сечения | 328.9 | см2 |
| Av,y | Условная площадь среза вдоль оси U | 113.119 | см2 |
| Av,z | Условная площадь среза вдоль оси V | 148.697 | см2 |
|  | Угол наклона главных осей инерции | 0 | град |
| Iy | Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y | 516400.021 | см4 |
| Iz | Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z | 13710 | см4 |
| It | Момент инерции при свободном кручении | 589.078 | см4 |
| Iw | Секториальный момент инерции | 32449135.578 | см6 |
| iy | Радиус инерции относительно оси Y1 | 39.624 | см |
| iz | Радиус инерции относительно оси Z1 | 6.456 | см |
| Ys | Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Y | 0 | см |
| Zs | Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Z | 0 | см |
| Wu+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси U | 10348.698 | см3 |
| Wu- | Минимальный момент сопротивления относительно оси U | 10348.698 | см3 |
| Wv+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси V | 856.875 | см3 |
| Wv- | Минимальный момент сопротивления относительно оси V | 856.875 | см3 |
| Wpl,u | Пластический момент сопротивления относительно оси U | 11964.512 | см3 |
| Wpl,v | Пластический момент сопротивления относительно оси V | 1360.237 | см3 |
| Iu | Максимальный момент инерции | 516400.021 | см4 |
| Iv | Минимальный момент инерции | 13710 | см4 |
| iu | Максимальный радиус инерции | 39.624 | см |
| iv | Минимальный радиус инерции | 6.456 | см |
| au+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) | 2.605 | см |
| au- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) | 2.605 | см |
| av+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) | 31.465 | см |
| av- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) | 31.465 | см |
| P | Периметр | 319.05 | см |
| M | Масса 1 м | 258.186 | кг |

Загружение 1 - временное кратковременное

|  | Тип нагрузки | Величина | Позиция х | Ширина приложения нагрузки, s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 11.55 м |
|  |  | 18.3 | Т | 5.775 | м | 0.065 | м |
|  |  | 18.3 | Т | 2.775 | м | 0.065 | м |

Загружение 1 - временное кратковременное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний

| Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

|  | Опорные реакции |
| --- | --- |
|  | Сила в опоре 1 | Сила в опоре 2 |
|  | Т | Т |
| по критерию Mmax | 0 | 0 |
| по критерию Mmin | 0 | 0 |
| по критерию Qmax | 25.359 | 0 |
| по критерию Qmin | 0 | 14.901 |

B = 320 мм

tes = 18 мм

Шаг ребер не более чем 2 м

Промежуточные ребра

Двусторонние

bs = 130 мм

ts = 10 мм

Результаты расчета

| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| --- | --- | --- |
| п. 8.5.17 | Устойчивость опорного ребра | 0.095 |
| п. 8.5.17 | Смятие опорного ребра | 0.12 |
| п. 14.1.19 | Прочность шва опорного ребра | 0.461 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии поперечной силы | 0.125 |
| п. 8.2.1 | Прочность при действии изгибающего момента | 0.355 |
| п. 8.4.1 | Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента | 0.355 |
| п. 8.2.1 | Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы | 0.278 |
| пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9 | Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости | 0.098 |
| пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9 | Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости | 0.193 |

Коэффициент использования 0.461 - Прочность шва опорного ребра

Максимальный прогиб - 0.009 м. По табл.Д.3 СП 20.13330.2016 допустимый прогиб l/500=11550/500=23.1 мм. Прогибы в пределах допустимых.

Тип электрода: Э42 или Э42А.

Расчет плиты пола

Расчетная схема плиты пола.

Нагрузка от веса тележки.

Нагрузка от собственного веса плиты пола.

Нижняя арматура по Х S1.

Арматура, требуемая оп расчету S1=0.9 см2/м. Арматура, установленная по факту d16AIII шаг 200 S=10.05 см2/м.

Верхняя арматура по Х S2.

Арматура, требуемая оп расчету S2=0.4 см2/м. Арматура, установленная по факту d16AIII шаг 200 S=10.05 см2/м.

Нижняя арматура по Y S3.

Арматура, требуемая оп расчету S3=5.13 см2/м. Арматура, установленная по факту d16AIII шаг 200 S=10.05 см2/м.

Верхняя арматура по Y S4.

Арматура, требуемая оп расчету S4=0.6 см2/м. Арматура, установленная по факту d16AIII шаг 200 S=10.05 см2/м.

Верикальные перемещения fmax=4.7 мм. Допустимое перемещение по табл.Г1 СП 22.13330.2016 [f]=100 мм. Перпемещния в пределах допустимых

Осадка плиты пола.

Расчет выполнен по СП 22.13330.2011

Рассматриваемый фундамент

Глубина заложения подошвы фундамента от уровня планировки, H 0 м

Глубина заложения подошвы фундамента относительно естественного рельефа, Hz 0 м

Планировка отсутствует

Предельная величина деформации фундамента  100 мм

| Координаты центра | Размеры подошвы | Продольная сила |
| --- | --- | --- |
| X | Y | A | B | N |
| м | м | м | м | Т |
| 0 | 0 | 32.19 | 16.21 | 1200 |

Грунты

Коэффициент надежности по грунту g = 1

Средний удельный вес грунта выше подошвы фундамента 1.9 Т/м3

|  | Наименование | Толщина слоя | Удельный вес | Удельное сцепление | Угол внутреннего трения | Модуль деформации | Водонасыщенный | Коэффициент пористости | Коэффициенты условий работы | Учитывать поровое давление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м | Т/м3 | Т/м2 | град | Т/м2 |  |  | основания | фундамента |  |
| 1 | Глина | 3 | 2 | 0 | 35 | 4000 | + | 0.55 | 1 | 1 |  |

Характеристики грунтов по просадке - тип I

Просадочные слои

Суммарное давление

Результаты расчета

| Проверка для уровня подошвы удовлетворена |
| --- |
| Расчетное сопротивление грунта в уровне подошвы фундамента | 17.534 | Т/м2 |
| Среднее давление от нагрузок (включая вес тела фундамента, грунта и пола) в уровне подошвы фундамента | 2.3 | Т/м2 |
| Осадка определена для основания в виде упругого полупространства |
| Осадка основания | 2.693 | мм |
| Просадка от нагрузки | 0 | мм |
| Просадка от веса грунта | 0 | мм |
| Сумма осадки и просадки | 2.693 | мм |
| Глубина сжимаемой толщи | 6.31 | м |
| Винклеровский коэффициент постели | 854.023 | Т/м3 |

Данные по слоям грунта

|  | Толщина слоя | Давление от нагрузки в средней точке слоя | Бытовое давление в средней точке слоя | Расчетное давление в уровне кровли разнородных слоев грунта | Осадка | Просадка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | Т/м2 | Т/м2 | Т/м2 | мм | мм |
| 1 | 6.31 | 2.156 | 2.036 | 0 | 2.693 | 0 |

Продавливание плиты пола от рельса

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018 с изменениями №1

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Площадка приложения нагрузки расположена внутри элемента

|  | a = 1 м b = 0.15 м Высота плиты 0.54 м |
| --- | --- |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B30

| Коэффициенты условий работы бетона |
| --- |
| b1 | учет нагрузок длительного действия | 0.9 |
| b2 | учет характера разрушения | 1 |
| b3 | учет вертикального положения при бетонировании | 1 |
| b5 | учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур | 1 |

Нагрузки

|  | P | Mx | My |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Т | Т*м | Т*м |
| 1 | 3.89 | 0 | 0 |

Результаты расчета по комбинациям загружений

P = 3.89 Т

Mx = 0 Т*м

My = 0 Т*м

| Проверено по СП | Проверка | Коэффициент использования |
| --- | --- | --- |
| п. 8.1.47 | прочность на продавливание бетонного элемента при действии сосредоточенной силы | 0.018 |

Коэффициент использования 0.018 - прочность на продавливание бетонного элемента при действии сосредоточенной силы

Коэффициент использования по всему пакету комбинаций 0.018 - прочность на продавливание бетонного элемента при действии сосредоточенной силы

Выводы:

Установка крана грузоподъемностью 45 т возможна.  В результате расчета подкрановых балок по 1 группе предельных состояний установлено, что прочность балок из двутавра 75Б2 пролетом 5.53-5.57 м и двутавра 100Б2 пролетом 11.55 мм достаточна. Коэффициент использования сечения балок 75Б2 – 0.323, 100Б2 – 0.375. В результате расчета подкрановых балок по 2 группе предельных состояний установлено, что жесткость сечения балок достаточна. Максимальный прогиб балок 75Б2 - 1 мм при допустимом 11.1 мм, 100Б2 – 9 мм при допустимом 23.1 мм.

Основание пола выдерживает предполагаемые нагрузки от 40 до 70 т. В результате расчета плиты пола установлено, что прочность плиты обеспечена. Коэффициент использования сечения плиты – 0.51.

Максимальная осадка плиты - 2.7 мм при допустимой 100 мм.

Прочность и жесткость подкрановых балок и плиты пола обеспечена.

Ведущий проектировщик-архитектор:

Инякин А.В.                   12.12.2021 г.

7. ВЫВОДЫ.

В соответствии требований нормативной документации СП 13-102-2003, ГОСТ Р 31397-2011, СП 20.13330.2011, СП 16.13330.2017, СП 22.13330.2016, руководствуясь полученными результатами обследования несущих строительных конструкций, эксперты ООО «НПП АСИ» дают заключение в следующем:

      - В соответствии с СП 13-102-2003 несущие строительные конструкции (фундаменты, железобетонные и металлические колонны, металлические балки) находятся в работоспособном состоянии. Физический износ составляет не более 20% (см. Раздел 4).

      - Замена крана грузоподъемностью 30 т на кран грузоподъемностью 45 т возможна без усиления несущих строительных конструкций (фундаменты, колонны, балки). В результате расчета подкрановых балок по 1 группе предельных состояний установлено, что прочность балок из двутавров 75Б2 с пролетами от 5.53 до 5.57 м, двутавров 100Б2 с пролетами 11.55 м для крана грузоподъемностью 45 т достаточна.

Коэффициент использования сечения балок 75Б2 – 0.323, 100Б2 – 0.375.

В результате расчета подкрановых балок по 2 группе предельных состояний установлено, что жесткость сечения балок достаточна. Максимальный прогиб балок 75Б2 - 1 мм при допустимом 11.1 мм, 100Б2 – 9 мм при допустимом 23.1 мм.

      - Основание пола выдерживает предполагаемые нагрузки от 40 до 70 т. В результате расчета плиты пола установлено, что прочность плиты обеспечена. Коэффициент использования сечения плиты – 0.51.

Максимальная осадка плиты - 2.7 мм при допустимой 100 мм (см. Раздел 6).

Строительный эксперт                                            Пуросова Т.В.

Строительный эксперт                                            Зотьев Г.Е.

Приложение 1. План помещения стр. 8 (МПЖЗ-18).

Приложение 2. План фундаментов по осям А и Б.

Приложение 3. Протоколы обследования.

Приложение 4. Свидетельства о поверках приборов.

Приложение 5. Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ»,

дипломы экспертов.