ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заказчик: ООО «СтальТех»

Договор: № 28/08-2020 от 28.08.2020 г.

г. Москва, ул. Полярная, д. 31А, стр. 1А

Москва 2020 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Научно-Производственное Предприятие «Альянс    Строителей и Инженеров» (ООО «НПП «АСИ»)

«УТВЕРЖДАЮ» Технический директор ООО «НПП «АСИ» _____________________ Б. А. Теуважуков _____ сентября 2020 г.

Тема: «Подтверждение несущей способности плит перекрытия после устройства технологических отверстий для труб канализации и водовода в строящемся здании, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д. 31А, стр. 1А»

Москва 2020 г.

CОДЕРЖАНИЕ.

- Введение………………………………………...……………...……………..4

  - Основание для проведения экспертизы ……………………………............4

  - Сведения о специалистах, участвующих в экспертизе …………... ...........5

  - Сведения об участниках экспертизы………………………………...… .....5

  - Список используемой литературы……………..…….……………....……..5

  - Документы, представленные Заказчиком………………………………….6

  - Перечень приборов и оборудования………………………………………..6

- Этапы экспертизы   ………………………………………………..……….....6

- Дополнительные условия и ограничения …………………………….……..7

- Исследовательская часть ……………………………………………..............7

- Расчет несущей способности панелей………………………………………16

- Расчет несущей способности панели П2.3………………………………….53

- ВЫВОДЫ……………………………………………………………………..66

Приложение 1. Фото-отчет…………………………………………………..68

Приложение 2. Документы о качестве панелей…………………………….72

Приложение 3. Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ»,

дипломы и сертификаты экспертов …………..……………………………. 76

- ВВЕДЕНИЕ.

Настоящее экспертное заключение выполнено на основании Договора                  № 28/08-2020 от 28.08.2020 г.

Предметом Договора является: «Подтверждение несущей способности плит перекрытия после устройства технологических отверстий для труб канализации и водовода».

Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - СРО № 9 от 19 июня 2018 г. (см. Приложение 1), выданного Ассоциацией инженеров-изыскателей «СтройИзыскания».

  - ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗЫСКАНИЙ.

| Заказчик: | ООО «СтройТех» |
| --- | --- |
| Объект технической экспертизы: | Строящееся здание |
| Месторасположение Объекта: | г. Москва, ул. Полярная, д. 31А, стр. 1А |
| Основание и постановка задания технической экспертизы: | Договор № 28/08-2020 от 28.08.2020 г. |
| Дата проведения технической экспертизы: | 29.08.2020 г. |

1.2 СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В

ИЗЫСКАНИЯХ.

Пуросова Татьяна Витальевна – инженер-конструктор, эксперт. Общий профессиональный стаж – более 30 лет. Образование высшее. Окончила Белорусский Политехнический Институт. Квалификация инженер-строитель. Специальность «Мосты и тоннели». Стаж работы в строительстве более 25 лет, в том числе, 10 лет в строительном и техническом контроле. Является членом Международной Федерации инженеров консультантов FIDIC по управлению качеством в строительстве. Последние 5 лет занимается научной и экспертной деятельностью.

Зотьев Геннадий Ефимович -  строительный эксперт, образование высшее. Окончил Ленинградское высшее военно-топографическое училище. Стаж работы по специальности – 35 лет. Стаж работы в строительстве – 12 лет. В 2018 году прошел профессиональную переподготовку в Частном учреждении «Образовательная организация дополнительного профессионального образования «Международная академия экспертизы и оценки» по программе «Промышленное и гражданское строительство».

Должность сотрудника в организации ООО «НПП «АСИ» – строительный эксперт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для проведения строительно-экспертных процедур.

# СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Во время проведения экспертизы присутствовали:

Представитель Заказчика: прораб Меджидов Эмиль Камранович.

Представители ООО «НПП «АСИ»: строительный эксперт Пуросова Татьяна Витальевна, строительный эксперт – Зотьев Геннадий Ефимович.

1.4 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

- Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений».

- ГОСТ 31937 – 2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы здания» Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85.

- ГОСТ 9561-2016 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений».

- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции».

- Градостроительный кодекс РФ.

# 1.5 ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ.

- РД ПР-47-2019-КЖ5 Конструкции железобетонные. Плиты перекрытия.

- РД ПР-47-2019-ВК1.2 Внутренние сети водопровода.

- Паспорт на плиту № 267/6 (П3.1).

- Паспорт на плиту № 265-1/6 (П2.2).

- Паспорт на плиту № 291/6 (П3.3).

- Паспорт на плиту № 629/6 (П2.3).

- График зависимости расчетной равномерно распределенной нагрузки при различных количествах канатов диаметром 12К7 в нижней зоне (для плиты 320).

- График зависимости расчетной равномерно распределенной нагрузки при различных количествах канатов диаметром 12К7 в нижней зоне (для плиты 220).

- Схема технологических отверстий.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

- фотоаппарат Canon Power Shot G9;

- рулетка 3-х метровая.

2. ЭТАПЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Экспертиза включает в себя два этапа:

Первый этап:

- визуальный осмотр здания;

- проведение фото-фиксации;

- ознакомление с представленной документацией.

Второй этап:

- подготовка экспертного Технического заключения;

- оформление и передача Технического заключения Заказчику в 1 экз.

3.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ.

Эксперты, выполнившие данную работу, на основании своих знаний и убеждений подтверждают, что:

• все данные, представленные в заключении, изложены верно и соответствуют действительности;

• анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям, и является личными, независимыми и профессиональными анализами, мнениями и заключениями;

• эксперты не имеет ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, являющимся предметом данного заключения, а также отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства по отношению к какой-либо из сторон, связанных с рассматриваемым объектом;

• величина вознаграждения экспертов никак не связана с итогами заключения;

• эксперты лично произвели внешний и внутренний осмотр Объекта, произвели визуальное обследование многопустотных плит перекрытия, в которых выполнили технические отверстия для труб канализации и водопровода в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д. 31А, стр. 1А.

# 4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

4.1 Плиты перекрытия, в которых выполнены технологические отверстия для труб канализации и водовода – многопустотные железобетонные:

- П3.1 – ПБ 220х1200х7500 – 1 отверстие;

- П3.1 – ПБ 220х1200х7500 – 2 отверстия;

- П2.2 – ПБ 320х1200х9500 – 2 отверстия;

- П3.3 – ПБ 220х1200х5500 – 1 отверстие.

4.2 Расчетная нагрузка плит перекрытий сверх собственного веса в соответствии ТУ 5842-010-29021141-2011 составляет (см. Таблицу 1):

- П3.1 – 1.45 т/м2;

- П2.2 – 1.35 т/м2;

- П3.3 – 2.40 т/м2.

Класс бетона – В40.

Места расположения технологических отверстий на плитах.

Чертеж 1. Места расположения отверстий на плитах П3.1, П2.2.

Чертеж 2. Место расположения отверстия на плите П3.3.

Сертификация элементов.

Таблица 1

4.3 Места расположения технологических отверстий на плане:

Чертеж 3.

Чертеж 4.

Чертеж 5.

4.4 Разрез плит с отверстиями.

Чертеж 6.

Чертеж 7.

Чертеж 8.

Чертеж 9.

5. Расчет несущей способности плит после устройства

технологических отверстий.

1. Общие данные.

В настоящей пояснительной записке приведены результаты проверочного расчета несущих плит перекрытий после устройства технологических отверстий для труб канализации и водовода по объекту: "г. Москва, ул. Полярная, д. 31А, стр. 1А".

Целью расчета является проверка несущей способности плит перекрытия после устройства технологических отверстий.

Описание несущих конструкций

Плиты перекрытия - железобетонные пустотные высотой 320 мм по серии ИЖ 911 и высотой 220 мм по серии ИЖ 1014.

- длина – 7500, 9500, 5500 мм;

- ширина – 1190 мм;

- высота – 320, 220 мм;

- марка бетона – В40;

- защитный слой арматуры – 29 мм;

- несущая способность плит – 1450, 1350, 2300 кг/м2;

- изделие – ТУ 5842-010-29021141-2011;

- армирование – преднапряженные канаты К7 диаметром 12 мм.

2. Сбор нагрузок

Учтены следующие нагрузки на перекрытие:

- постоянная нагрузка от собственного веса конструкций.

- Полезная нагрузка на перекрытие в санузлах – нормативная 200 кг/м2 по п.8.3 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.

Подробное описание нагрузок приведено в табл. 1.

Табл. 1 Сбор нагрузок

| № п/п | Описание перекрытия и нагрузок на нем | Плотность, кг/м3 | Толщина, м | Коэффициент перегрузки | Норматив-ная нагрузка, кг/м2 | Расчетная нагрузка, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Панели П3.1, П3.3 |
|  | Перекрытие |  |  |  |  |  |
| 1 | Временная нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | Временная нагрузка в санузле по СП20.13330.2016 п. 2 Табл. 8.3 |  |  | 1.200 | 200.00 | 240.00 |
| 2 | Постоянная нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | Керамогранитная плитка - 10 мм | 2400 | 0.01 | 1.200 | 24.00 | 28.80 |
|  | Цементно-песчаная стаяжка | 1800 | 0.03 | 1.300 | 54.00 | 70.20 |
|  | Вес перегородок |  |  | 1.100 | 100.00 | 110.00 |
|  | Плита перекрытия пустотная 220 мм |  |  | 1.100 | 310.00 | 341.00 |
|  |  |  |  |  |  | 550.00 |
| Панель П2.2 |
| 3 | Временная нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | Временная нагрузка в санузле по СП20.13330.2016 п. 2 Табл. 8.3 |  |  | 1.200 | 200.00 | 240.00 |
| 4 | Постоянная нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | Керамогранитная плитка - 10 мм | 2400 | 0.01 | 1.200 | 24.00 | 28.80 |
|  | Цементно-песчаная стаяжка | 1800 | 0.03 | 1.300 | 54.00 | 70.20 |
|  | Вес перегородок |  |  | 1.100 | 100.00 | 110.00 |
|  | Плита перекрытия пустотная 320 мм |  |  | 1.100 | 387.00 | 425.00 |
|  |  |  |  |  |  | 634.00 |

3. Сведения о расчёте.

Расчёт выполнен по графику несущей способности.

Расчет произведен для следующих конструкций:

- П3.1 – ПБ 220х1200х7500 – 1 отверстие;

- П3.1 – ПБ 220х1200х7500 – 2 отверстия;

- П2.2 – ПБ 320х1200х9500 – 2 отверстия;

- П3.3 – ПБ 220х1200х5500 – 1 отверстие.

4. Расчет несущих конструкций

По графику несущей способности плит перекрытия определим несущую способность в результате устройства отверстий в плитах.

График несущей способности для плит высотой 220 мм

График несущей способности для плит высотой 320 мм

- Для плиты - П3.1 – ПБ 220х1200х7500 – 1 отверстие, установлено 10∅12К7. Несущая способность – 1450 кг/м2. При изъятии одного опорного ребра кол-во канатов - 9∅12К7. Фактическая несущая способность – 1250 кг/м2.

- Для плиты - П3.1 – ПБ 220х1200х7500 – 2 отверстия, установлено 10∅12К7. Несущая способность – 1450 кг/м2. При изъятии одного ребра кол-во канатов - 8∅12К7. Фактическая несущая способность – 1220 кг/м2.

- Для плиты - П2.2 – ПБ 320х1200х9500 – 2 отверстия, установлено 12∅12К7. Несущая способность – 1350 кг/м2. При изъятии одного ребра кол-во канатов - 8∅12К7. Фактическая несущая способность – 850 кг/м2.

- Для плиты - П3.3 – ПБ 220х1200х5500 – 1 отверстие, установлено 7∅12К7. Несущая способность – 2400 кг/м2. При изъятии одного ребра кол-во канатов - 6∅12К7. Фактическая несущая способность – 1850 кг/м2.

П3.1 – ПБ 220х1200х7500 – 1 отверстие

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Конструктивное решение

Сечение

| b = 30 мм h = 220 мм b1 = 189 мм h1 = 35 мм b2 = 189 мм h2 = 35 мм a1 = 29 мм a2 = 29 мм |  |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | К7 | 1 |

Заданное армирование

| Пролет | Участок | Длина (м) | Арматура | Сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пролет 1 | 1 | 7.5 | S1 - 112 S2 - 1 |  |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B40

Плотность бетона 2.5 Т/м3

| Коэффициенты условий работы бетона |
| --- |
| b1 | учет нагрузок длительного действия | 0.9 |
| b2 | учет характера разрушения | 1 |
| b3 | учет вертикального положения при бетонировании | 1 |
| b5 | учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур | 1 |

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Расчет выполнен с учетом перераспределения усилий

Загружение 1 - временное кратковременное

|  | Тип нагрузки | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 7.5 м |
|  |  | 0.053 | Т/м |

Загружение 1 - временное кратковременное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.2 Коэффициент длительной части: 0.35

Загружение 2 - постоянное

|  | Тип нагрузки | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 7.5 м |
|  |  | 0.14 | Т/м |

Загружение 2 - постоянное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 Коэффициент длительной части: 1

| Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

|  | Опорные реакции |
| --- | --- |
|  | Сила в опоре 1 | Сила в опоре 2 |
|  | Т | Т |
| по критерию Mmax | 0.525 | 0.525 |
| по критерию Mmin | 0.525 | 0.525 |
| по критерию Qmax | 0.724 | 0.525 |
| по критерию Qmin | 0.525 | 0.724 |

| Результаты расчета |
| --- |
| Пролет | Участок | Коэффициент использования | Проверка | Проверено по СНиП |
| пролет 1 | 1 | 0.598 | Прочность по предельному моменту сечения | п. 7.1.12 |
|  |  | 0.326 | Деформации в сжатом бетоне | пп. 8.1.20-8.1.30 |
|  |  | 0.138 | Деформации в растянутой арматуре | пп. 8.1.20-8.1.30 |
|  |  | 0.176 | Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями | пп. 8.1.32, 8.1.34 |

Эпюра материалов по изгибающему моменту

П3.1 – ПБ 220х1200х7500 – 2 отверстия

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Конструктивное решение

Сечение

| b = 30 мм h = 220 мм b1 = 189 мм h1 = 35 мм b2 = 189 мм h2 = 35 мм a1 = 29 мм a2 = 29 мм |  |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | К7 | 1 |

Заданное армирование

| Пролет | Участок | Длина (м) | Арматура | Сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пролет 1 | 1 | 7.5 | S1 - 112 S2 - 1 |  |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B40

Плотность бетона 2.5 Т/м3

| Коэффициенты условий работы бетона |
| --- |
| b1 | учет нагрузок длительного действия | 0.9 |
| b2 | учет характера разрушения | 1 |
| b3 | учет вертикального положения при бетонировании | 1 |
| b5 | учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур | 1 |

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Расчет выполнен с учетом перераспределения усилий

Загружение 1 - временное кратковременное

|  | Тип нагрузки | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 7.5 м |
|  |  | 0.064 | Т/м |

Загружение 1 - временное кратковременное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.2 Коэффициент длительной части: 0.35

Загружение 2 - постоянное

|  | Тип нагрузки | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 7.5 м |
|  |  | 0.168 | Т/м |

Загружение 2 - постоянное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 Коэффициент длительной части: 1

| Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

|  | Опорные реакции |
| --- | --- |
|  | Сила в опоре 1 | Сила в опоре 2 |
|  | Т | Т |
| по критерию Mmax | 0.63 | 0.63 |
| по критерию Mmin | 0.63 | 0.63 |
| по критерию Qmax | 0.87 | 0.63 |
| по критерию Qmin | 0.63 | 0.87 |

| Результаты расчета |
| --- |
| Пролет | Участок | Коэффициент использования | Проверка | Проверено по СНиП |
| пролет 1 | 1 | 0.719 | Прочность по предельному моменту сечения | п. 7.1.12 |
|  |  | 0.392 | Деформации в сжатом бетоне | пп. 8.1.20-8.1.30 |
|  |  | 0.166 | Деформации в растянутой арматуре | пп. 8.1.20-8.1.30 |
|  |  | 0.212 | Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями | пп. 8.1.32, 8.1.34 |

Эпюра материалов по изгибающему моменту

П2.2 – ПБ 320х1200х9500 – 2 отверстия

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Конструктивное решение

Сечение

| b = 50 мм h = 320 мм b1 = 283 мм h1 = 50 мм b2 = 283 мм h2 = 50 мм a1 = 29 мм a2 = 29 мм |  |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | К7 | 1 |

Заданное армирование

| Пролет | Участок | Длина (м) | Арматура | Сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пролет 1 | 1 | 9.5 | S1 - 212 S2 - 1 |  |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B40

Плотность бетона 2.5 Т/м3

| Коэффициенты условий работы бетона |
| --- |
| b1 | учет нагрузок длительного действия | 0.9 |
| b2 | учет характера разрушения | 1 |
| b3 | учет вертикального положения при бетонировании | 1 |
| b5 | учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур | 1 |

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Расчет выполнен с учетом перераспределения усилий

Загружение 1 - временное кратковременное

|  | Тип нагрузки | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 9.5 м |
|  |  | 0.113 | Т/м |

Загружение 1 - временное кратковременное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.2 Коэффициент длительной части: 0.35

Загружение 2 - постоянное

|  | Тип нагрузки | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 9.5 м |
|  |  | 0.3 | Т/м |

Загружение 2 - постоянное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 Коэффициент длительной части: 1

| Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

|  | Опорные реакции |
| --- | --- |
|  | Сила в опоре 1 | Сила в опоре 2 |
|  | Т | Т |
| по критерию Mmax | 1.425 | 1.425 |
| по критерию Mmin | 1.425 | 1.425 |
| по критерию Qmax | 1.962 | 1.425 |
| по критерию Qmin | 1.425 | 1.962 |

| Результаты расчета |
| --- |
| Пролет | Участок | Коэффициент использования | Проверка | Проверено по СНиП |
| пролет 1 | 1 | 0.658 | Прочность по предельному моменту сечения | п. 7.1.12 |
|  |  | 0.335 | Деформации в сжатом бетоне | пп. 8.1.20-8.1.30 |
|  |  | 0.153 | Деформации в растянутой арматуре | пп. 8.1.20-8.1.30 |
|  |  | 0.186 | Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями | пп. 8.1.32, 8.1.34 |

Эпюра материалов по изгибающему моменту

П3.3 – ПБ 220х1200х5500 – 1 отверстие

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Конструктивное решение

Сечение

| b = 30 мм h = 220 мм b1 = 189 мм h1 = 35 мм b2 = 189 мм h2 = 35 мм a1 = 29 мм a2 = 29 мм |  |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | К7 | 1 |

Заданное армирование

| Пролет | Участок | Длина (м) | Арматура | Сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пролет 1 | 1 | 5.5 | S1 - 112 S2 - 1 |  |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B40

Плотность бетона 2.5 Т/м3

| Коэффициенты условий работы бетона |
| --- |
| b1 | учет нагрузок длительного действия | 0.9 |
| b2 | учет характера разрушения | 1 |
| b3 | учет вертикального положения при бетонировании | 1 |
| b5 | учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур | 1 |

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Расчет выполнен с учетом перераспределения усилий

Загружение 1 - временное кратковременное

|  | Тип нагрузки | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 5.5 м |
|  |  | 0.053 | Т/м |

Загружение 1 - временное кратковременное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.2 Коэффициент длительной части: 0.35

Загружение 2 - постоянное

|  | Тип нагрузки | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 5.5 м |
|  |  | 0.14 | Т/м |

Загружение 2 - постоянное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 Коэффициент длительной части: 1

| Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

|  | Опорные реакции |
| --- | --- |
|  | Сила в опоре 1 | Сила в опоре 2 |
|  | Т | Т |
| по критерию Mmax | 0.385 | 0.385 |
| по критерию Mmin | 0.385 | 0.385 |
| по критерию Qmax | 0.531 | 0.385 |
| по критерию Qmin | 0.385 | 0.531 |

| Результаты расчета |
| --- |
| Пролет | Участок | Коэффициент использования | Проверка | Проверено по СНиП |
| пролет 1 | 1 | 0.322 | Прочность по предельному моменту сечения | п. 7.1.12 |
|  |  | 0.175 | Деформации в сжатом бетоне | пп. 8.1.20-8.1.30 |
|  |  | 0.074 | Деформации в растянутой арматуре | пп. 8.1.20-8.1.30 |
|  |  | 0.129 | Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями | пп. 8.1.32, 8.1.34 |

Эпюра материалов по изгибающему моменту

Выводы:

В результате расчета несущих плиты перекрытия после устройства технологических отверстий для труб канализации и водовода установлено, что несущая способность плит перекрытия обеспечивается. Коэффициенты использования сечения плит:

- П3.1 – ПБ 220х1200х7500 – 1 отверстие – k=0.598

- П3.1 – ПБ 220х1200х7500 – 2 отверстия – k=0.719

- П2.2 – ПБ 320х1200х9500 – 2 отверстия – k=0.658

- П3.3 – ПБ 220х1200х5500 – 1 отверстие - k=0.322.

Ведущий проектировщик-архитектор:

Егоров А.В.                   06.09.2020 г.

6. Расчет несущей способности плиты П2.3 после обрезки

вдоль на величину одного отверстия.

1. Общие данные.

В настоящей пояснительной записке приведены результаты проверочного расчета несущей плиты перекрытия П2.3* в результате нарушения защитного слоя нижнего каната плиты по объекту: "г. Москва, ул. Полярная, д. 31А, стр. 1А"

Целью расчета является проверка несущей способности плиты перекрытия

Описание несущих конструкций

Плиты перекрытия - железобетонные пустотные высотой 320 мм по серии ИЖ 911

- длина – 8500, мм;

- ширина – 910 мм;

- высота – 320;

- марка бетона – В40;

- защитный слой арматуры – 29 мм;

- несущая способность плиты по серии – 2140 кг/м2;

- изделие – ТУ 5842-010-29021141-2011;

- армирование – преднапряженные канаты К7 диаметром 12 мм.

2. Сбор нагрузок.

Учтены следующие нагрузки на перекрытие:

- постоянная нагрузка от собственного веса конструкций.

- Полезная нагрузка на перекрытие в санузлах – нормативная 200 кг/м2 по п.8.3 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.

Подробное описание нагрузок приведено в табл. 1.

Табл. 1 Сбор нагрузок

| № п/п | Описание перекрытия и нагрузок на нем | Плотность, кг/м3 | Толщина, м | Коэффициент перегрузки | Норматив-ная нагрузка, кг/м2 | Расчетная нагрузка, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрытие |
|  | Перекрытие |  |  |  |  |  |
| 1 | Временная нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | Временная нагрузка в санузле по СП20.13330.2016 п. 2 Табл. 8.3 |  |  | 1.200 | 200.00 | 240.00 |
| 2 | Постоянная нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | Керамогранитная плитка - 10 мм | 2400 | 0.01 | 1.200 | 24.00 | 28.80 |
|  | Цементно-песчаная стаяжка | 1800 | 0.03 | 1.300 | 54.00 | 70.20 |
|  | Вес перегородок |  |  | 1.100 | 100.00 | 110.00 |
|  | Плита перекрытия пустотная 320 мм |  |  | 1.100 | 387.00 | 425.00 |
|  | Итого постоянная |  |  |  |  | 634.00 |

Нагрузка сверх собственного веса плиты – 449 кг/м2.

3. Сведения о расчёте.

Расчёт выполнен по графику несущей способности.

Расчет произведен для следующих конструкций:

- П2.3* – ПБ 85х9.1х19

4. Расчет несущих конструкций.

По графику несущей способности плит перекрытия определим несущую способность в результате устройства отверстий в плитах.

Чертеж 10. Разрез панели П2.3.

График несущей способности для плит высотой 320 мм

Для плиты - П2.3 – ПБ 85х9.1х19 – установлено 14∅12К7. Несущая способность плиты с 14∅12К7 – 2140 кг/м2. С учетом вычета крайнего каната кол-во канатов - 13∅12К7. Фактическая несущая способность плиты 910 мм с учетом вычета каната с 13∅12К7 – 1900 кг/м2.

П2.3 – ПБ 85х9.1х19 с нулевым защитным слоем

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0.95

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1

Конструктивное решение

Сечение

| b = 120 мм h = 320 мм b1 = 910 мм h1 = 35 мм b2 = 910 мм h2 = 35 мм a1 = 19.5 мм a2 = 32 мм |  |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | К7 | 3.3 |

Заданное армирование

| Участок | Длина (м) | Арматура | Сечение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.5 | S1 - 1212 S2 - 3 |  |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B40

Плотность бетона 2.5 Т/м3

| Коэффициенты условий работы бетона |
| --- |
| b1 | учет нагрузок длительного действия | 0.9 |
| b2 | учет характера разрушения | 1 |
| b3 | учет вертикального положения при бетонировании | 1 |
| b5 | учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур | 1 |

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры

Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие  0.4 мм

Продолжительное раскрытие  0.3 мм

Загружение 1 - временное кратковременное

|  | Тип нагрузки | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | длина = 8.5 м |
|  |  | 0.22 | Т/м |

Загружение 1 - временное кратковременное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.2 Коэффициент длительной части: 0.35

Загружение 2 - постоянное

|  | Тип нагрузки | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | длина = 8.5 м |
|  |  | 0.58 | Т/м |

Загружение 2 - постоянное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 Коэффициент длительной части: 1

| Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

|  | Опорные реакции |
| --- | --- |
|  | Сила в опоре 1 | Сила в опоре 2 |
|  | Т | Т |
| по критерию Mmax | 2.342 | 2.342 |
| по критерию Mmin | 2.342 | 2.342 |
| по критерию Qmax | 3.23 | 2.342 |
| по критерию Qmin | 2.342 | 3.23 |

| Результаты расчета |
| --- |
| Участок | Коэффициент использования | Проверка | Проверено по СНиП |
| 1 | 0.231 | Прочность по предельному моменту сечения | п. 7.1.12 |
|  | 0.14 | Деформации в сжатом бетоне | пп. 8.1.20-8.1.30 |
|  | 0.036 | Деформации в растянутой арматуре | пп. 8.1.20-8.1.30 |
|  | 0.281 | Ширина раскрытия трещин (кратковременная) | пп. 8.2.15, 8.2.16, 8.2.6 |
|  | 0.323 | Ширина раскрытия трещин (длительная) | пп. 8.2.6, 8.2.15, 8.2.16 |
|  | 0.128 | Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями | пп. 8.1.32, 8.1.34 |

Эпюра материалов по изгибающему моменту

Выводы:

В результате расчета несущей способности плиты перекрытия П2.3*, в результате нарушения защитного слоя нижнего каната плиты и удаления из работы крайнего каната установлено, что несущая способность плиты перекрытия обеспечивается. Коэффициент использования сечения – 0.323. Допустимая нагрузка на плиту сверх собственного веса – 1500 кг/м2, фактическая нагрузка сверх собственного веса – 449 кг/м2.

Необходимо восстановить нижний защитный слой бетона толщиной 20 мм. При этом бетон восстановления должен быть идентичным бетону плиты перекрытия – класса по прочности В40.

Ведущий проектировщик-архитектор:

Егоров А.В.                   03.10.2020 г.

7. ВЫВОДЫ.

Руководствуясь ГОСТ 9561-2016, СП 73.13330.2016, СП 52-101-2003 и проведя изыскания, эксперты ООО «НПП «АСИ» отмечают:

- В результате расчета несущей способности плит перекрытия после устройства технологических отверстий для труб инженерных коммуникаций установлено, что несущая способность плит перекрытия обеспечивается. Коэффициенты использования сечения плит составляют:

- П3.1 – ПБ 220х1200х7500 – 1 отверстие – k=0.598

- П3.1 – ПБ 220х1200х7500 – 2 отверстия – k=0.719

- П2.2 – ПБ 320х1200х9500 – 2 отверстия – k=0.658

- П3.3 – ПБ 220х1200х5500 – 1 отверстие - k=0.322

- Для плиты - П3.1 – ПБ 220х1200х7500 – 1 отверстие, установлено 10∅12К7. Несущая способность – 1450 кг/м2. При изъятии одного опорного ребра количество канатов - 9∅12К7. Фактическая несущая способность – 1250 кг/м2. Фактическая нагрузка без учета собственного веса – 449 кг/м2. Несущая способность плиты перекрытия обеспечивается.

- Для плиты - П3.1 – ПБ 220х1200х7500 – 2 отверстия, установлено 10∅12К7. Несущая способность – 1450 кг/м2. При изъятии одного ребра количество канатов - 8∅12К7. Фактическая несущая способность – 1220 кг/м2. Фактическая нагрузка без учета собственного веса – 449 кг/м2. Несущая способность плиты перекрытия обеспечивается.

- Для плиты - П2.2 – ПБ 320х1200х9500 – 2 отверстия, установлено 12∅12К7. Несущая способность – 1350 кг/м2. При изъятии одного ребра количество канатов - 8∅12К7. Фактическая несущая способность – 850 кг/м2. Фактическая нагрузка без учета собственного веса – 449 кг/м2. Несущая способность плиты перекрытия обеспечивается.

- Для плиты - П3.3 – ПБ 220х1200х5500 – 1 отверстие, установлено 7∅12К7. Несущая способность – 2400 кг/м2. При изъятии одного ребра количество канатов - 6∅12К7. Фактическая несущая способность – 1850 кг/м2. Фактическая нагрузка без учета собственного веса – 449 кг/м2. Несущая способность плиты перекрытия обеспечивается.

- Для плиты П2.3 – ПБ 320х1200х8500 – обрезана часть плиты (вдоль) по одно отверстие, установлено 14∅12К7. Несущая способность – 2140 кг/м2. После обрезки плиты количество канатов - 13∅12К7. Коэффициент использования сечения плиты составляет 0.323. Фактическая несущая способность – 1900 кг/м2. Фактическая нагрузка без учета собственного веса – 449 кг/м2. Несущая способность плиты перекрытия обеспечивается.

РЕКОМЕНДАЦИИ для п.6:

Необходимо восстановить нижний защитный слой бетона толщиной 20 мм. При этом бетон восстановления должен быть идентичным бетону плиты перекрытия – класса по прочности В40.

Строительный эксперт                                              Т. В. Пуросова

Строительный эксперт                                               Г.Е. Зотьев

Приложение 1. Фото-отчет.

Фото 1. Вид технологических отверстий в плитах.

Фото 2. Тот же фрагмент.

Фото 3. Тот же фрагмент.

Фото 4. Выход трубы в проектируемом санузле.

Фото 5. Тот же фрагмент.

Фото 6. Вид технологического отверстия с трубой.

Фото 7. Тот же фрагмент.

Приложение 2. Документы о качестве панелей.

Приложение 3. Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ»,

дипломы экспертов.