ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АО «Вента»

ДОГОВОР № 07/12 - 2021 от 07.12.2021 г.

Московская обл. г. Пущино, ул. Институцкая, д. 4

Москва 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Научно-Производственное Предприятие «Альянс    Строителей и Инженеров» (ООО «НПП «АСИ»)

«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «НПП «АСИ» ________________ Б.А. Теуважуков «____» декабря 2021 г.

Тема: «Проведение строительно-технической экспертизы строительных несущих конструкций (наружные и внутренние стены, колонны, ригели, плиты перекрытия), поверочный расчет несущей способности плит перекрытия между 1-м и 2-м этажами в здании, расположенном по адресу: Московская обл., г. Пущино, ул. Институцкая, д. 4».

Москва 2021 г.

CОДЕРЖАНИЕ.

- Введение………………………………………...…………………..4

  - Основание для проведения экспертизы ……………………….....4

  - Сведения о специалистах, участвующих в экспертизе ………....5

  - Сведения об участниках экспертизы……………………………..6

  - Список используемой литературы……………..…….…………...6

  - Перечень приборов и оборудования……………………………...7

  - Перечень документации, переданной Заказчиком………………7

- Этапы экспертизы   …………………………………………….7

- Дополнительные условия и ограничения …………………….8

- Исследовательская часть ……………………………………....8

- Результаты обследования ООО «Мосстройконтроль»……..26

- Расчет несущей способности плиты перекрытия…………...27

- Выводы………………………………………………………....41

Приложение 1. Выписка из планов БТИ 2-го этажа…………………...42

Приложение 2. План помещений 2-го этажа…………………………...43

Приложение 3. Схема расположения конструкций……………………44

Приложение 4. Протоколы обследования………………………………45

Приложение 5. Свидетельство о поверке прибора УК 1401…………..47

Приложение 6. Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ»,

дипломы экспертов……………………………………………………....49

- ВВЕДЕНИЕ.

Настоящее экспертное заключение выполнено на основании Договора № 07/12-2021 от 07.12.2021 г. Предметом Договора является: Проведение строительно-технической экспертизы строительных несущих конструкций (наружные и внутренние стены, колонны, ригели, плиты перекрытия), поверочный расчет несущей способности плит перекрытия между 1-м и 2-м этажами в здании, расположенном по адресу: Московская обл., г. Пущино, ул. Институцкая, д. 4.

Целью услуг является:

- визуальное предварительное обследование объекта с фотофиксацией несущих строительных конструкций;

- визуально- инструментальное обследование технического состояния несущих конструкций (наружные и внутренние стены, колонны, ригели, плиты перекрытия) с определением технических характеристик ультразвуковым неразрушающим методом контроля (УЗК), выполнение поверочного расчета по определению несущей способности плит перекрытия между 1-м и 2-м этажами в программном комплексе «SCAD»;

- формирование экспертного заключения на основании проведенных изысканий с выдачей рекомендаций технических решений по результатам обследования и расчетов.

Услуги оказываются в соответствии с:

- Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений».

- ГОСТ 31937 – 2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85).

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции».

  - ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ.

| Заказчик: | АО «Вента» |
| --- | --- |
| Объект технической экспертизы: | Несущие строительные конструкции (наружные и внутренние стены, колонны, ригели, межэтажные плиты перекрытия между 1-м и 2-м этажами) |
| Месторасположение объекта: | Московская обл., г. Пущино, ул. Институцкая, д. 4 |
| Основание и постановка задания технической экспертизы: | ДОГОВОР № 07/12-2021 от 07.12.2021 г. |
| Дата проведения технической экспертизы: | 20.12.2021 г. |

1.2 СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В

ИЗЫСКАНИЯХ.

Пуросова Татьяна Витальевна – инженер-конструктор, эксперт. Общий профессиональный стаж – более 30 лет. Образование высшее. Окончила Белорусский Политехнический Институт. Квалификация инженер-строитель. Специальность «Мосты и тоннели». Стаж работы в строительстве более 25 лет, в том числе, 10 лет в строительном и техническом контроле. Является членом Международной Федерации инженеров консультантов FIDIC по управлению качеством в строительстве. Последние 5 лет занимается научной и экспертной деятельностью.

Зотьев Геннадий Ефимович -  строительный эксперт, образование высшее. Окончил Ленинградское высшее военно-топографическое училище. Стаж работы по специальности – 35 лет. Стаж работы в строительстве – 13 лет. В 2018 году прошел профессиональную переподготовку в Частном учреждении «Образовательная организация дополнительного профессионального образования «Международная академия экспертизы и оценки» по программе «Промышленное и гражданское строительство».

Должность сотрудника в организации ООО «НПП «АСИ» – строительный эксперт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для проведения строительно-экспертных процедур.

Лопин Вячеслав Анатольевич – эксперт строительной лаборатории ООО «Мосстройконтроль».

# СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЭКСПЕРТИЗЫ.

В проведении экспертизы участвовали:

Представитель Заказчика: Савинцев Иван.

Представители ООО «НПП «АСИ»: строительный эксперт – Пуросова Татьяна Витальевна; строительный эксперт - Зотьев Геннадий Ефимович.

Представитель Испытательной лаборатории «Мосстройконтроль»: эксперт - Лопин Вячеслав Анатольевич

1.4 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

-	Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений».

-	ГОСТ 31937 – 2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

-    СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85).

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 2.03.01-84).

-    СТБ 1383-2003 «Плиты покрытий и перекрытий железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия».

-  ГОСТ 5781—82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».

-   ГОСТ 8828—94  «Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости».

-  ГОСТ 10884—94 «Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия».

-  «Методика определения физического износа гражданских зданий» Приказ Министерства коммунального хозяйства РСФСР № 404 от 27.10.1970 г.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

- фотоаппарат Canon Power Shot G9;

- 5-метровая рулетка измерительная металлическая Miol 5м 10-603;

- дальномер лазерный BOSCH PLR 15 0603672021;

- трещиномер – шаблон;

- линейка измерительная 300 мм;

- штангенциркуль;

- ультразвуковой тестер УК 1401М, зав. № 441482;

- измеритель толщины защитного слоя бетона ИПА-МГ4, зав. № 3083.

  - ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПЕРЕДАННАЯ ЗАКАЗЧИКОМ.

- Выписка из планов БТИ помещений 2-го этажа.

2. ЭТАПЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Экспертиза включает в себя два этапа:

Первый этап:

-  визуальный осмотр плит перекрытий, ригелей, колонн, наружных и внутренних стен;

-     проведение фото-фиксации;

-  инструментальное обследование несущих железобетонных конструкций ультразвуковым неразрушающим методом контроля (УЗК).

Второй этап:

-     оформление результатов обследования, протоколов;

-     выполнение поверочного расчета несущей способности плит перекрытия между 1-м и 2-м этажами в программе «SCAD»;

- подготовка технического Заключения на предмет определения конструктивной несущей способности плит перекрытия;

-     оформление и передача Технического заключения Заказчику в одном экземпляре на бумажной основе.

3.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ.

Выводы, содержащиеся в строительно-технической экспертизе, ограничиваются следующим: эксперты исходят из того, что представленная Заказчиком АО «Вента» информация является точной и достоверной, и не проводили ее проверку.

Эксперты, выполнившие данную работу, на основании своих знаний и убеждений подтверждают, что:

• все данные, представленные в заключении, изложены верно и соответствуют действительности;

• анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям, и является личным, независимым и профессиональным анализом, мнением и заключением;

• эксперты не имеют ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, являющимся предметом данного заключения, а также отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства по отношению к какой-либо из сторон, связанных с рассматриваемым объектом;

• величина вознаграждения экспертов никак не связана с итогами заключения;

• эксперты лично произвели внешний и внутренний осмотр Объекта: несущие строительные конструкции в помещениях 2-го этажа здания, расположенного по адресу: Московская обл., г. Пущино, ул. Институцкая, д. 4.

# 4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

На основании Договора № 07/12-2021 от 07.12.2021 г., проведение строительно-технической экспертизы на предмет обследования (диагностики) несущих строительных конструкций,  эксперты ООО «НПП «АСИ» и Строительной испытательной лаборатории ООО «Мосстройконтроль» провели инструментальное обследование несущих строительных конструкций (наружные и внутренние стены, плиты перекрытия, колонны, ригели) в помещениях между 1-м и 2-м этажами здания.

Обследование проводилось в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции», 16.13330.2017 «Металлические конструкции», ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

Произведена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003, п. 7.2 – Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций, с применением измерительных инструментов и приборов.

Произведены замеры необходимых геометрических параметров в соответствии с ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения».

Выполнен поверочный расчет несущей способности плит перекрытия в программе «SCAD».

4.1 Обследование железобетонных колонн.

4.1.1 В качестве несущих вертикальных конструкций в здании использованы железобетонные колонны.

Колонны имеют параметры: 800х560 мм, расположены через 6.0 м. Высота колонн – 4.87 м.

4.1.2 Экспертами ООО «НПП «АСИ» совместно с экспертом лаборатории ООО «Мосстройконтроль» проведено инструментальное обследование железобетонных колонн ультразвуковыми неразрушающими методами контроля (УЗК) приборами:

- ультразвуковой тестер УК 1401;

- измеритель толщины защитного слоя арматуры ИПА-МГ4.

Свидетельства о поверках приборов УЗК представлены в отчетах Приложением 5.

Результаты обследования (марка и прочность бетона, толщина защитного слоя арматуры, толщина арматуры) представлены в Протоколах (см. Приложение 4).

Получены технические характеристики колонн:

- длина – 800 мм;

- ширина – 560 мм;

- высота – 4.87 м;

- бетон класса В22.5 (М300);

- прочность бетона – 28.5 Мпа;

- защитный слой арматуры – 50 мм;

- армирование – продольная арматура марки А-III диаметром 25 мм, поперечная – металлическая арматура диаметром 8 мм с шагом 400х400 мм.

Чертеж 1. Сечение колонны.

Схема расположения колонн на 2-м этаже здания представлена в отчете Приложением 3.

4.1.3 Произведена оценка физического износа железобетонных колонн в соответствии  с ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

Физический износ колонн оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблицах 19 ВСН 53-86 (р).

При проведении обследования колонн эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ несущественный и составляет от 0 до 20%.

Отдельных трещин в растянутой зоне по всей высоте колонны, по краям консоли и колонны, отколов и выбоин не обнаружено. По результатам оценки и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что железобетонные колонны находятся в работоспособном состоянии.

Таблица 19

Колонны железобетонные (сборные и монолитные)

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Трещины в растянутой зоне по всей высоте колонны, по краям консоли и колонны; отколы и выбоины | Ширина трещин до 0,5 мм. Выбоины глубиной до 5 мм не более 3 на 1 м2 | 0-40 | Заделка трещин, отколов и выбоин |
| Трещины в растянутой и сжатой зонах, по периметру основания и на уровне консоли; отслоение защитного слоя бетона. Оголение арматуры и нарушение ее сцепления с бетоном; глубокие сколы бетона в основании колонны; искривление колонны | Ширина трещин до 2 мм. Искривление колонны до 1/200 высоты | 41-60 | Заделка трещин инъекцией раствора в трещины или устройством вдоль трещин канавок с последующей зачеканкой их цементным раствором. Устройство обойм колонн |
| Трещины по всей высоте колонны в растянутой зоне, сквозные трещины в основании колонны, на уровне верха консоли; отслоение защитного слоя бетона в растянутой зоне по всей высоте колонны; коррозия и местами разрывы арматуры; искривление колонны | Ширина трещин до 2 мм | 61-80 | Замена поврежденного бетона: армирование и бетонирование разрушенных участков. Устройство расчетных обойм или замена колонн |

4.1.4 Фото-отчет (см. фото 1-6).

Фото 1. Измерение ширины колонн.

Фото 2. Измерение длины колонн.

Фото 3. Определение марки бетона и прочности.

Фото 4. Тот же фрагмент.

Фото 5. Определение защитного слоя арматуры и толщины арматуры.

Фото 6. Тот же фрагмент.

4.2 Обследование железобетонных ригелей.

4.2.1 Ригель с пролетом 6 м с полками для опирания плит перекрытия (ГОСТ 18980-90, серия ИИ-23-1/70) марки типа ИБ1-1 – это изделие из железобетона представляет собой балку Т-образного сечения с полками снизу. Выступы или полки предназначены для дальнейшего опирания плиты перекрытий.

В опорной части ригеля, имеющиеся технологические вырезы, соответствуют  размеру консоли колонн, таким образом, при сопряжении ригеля с колонной отсутствуют выступающие внутрь помещения консоли или их части. Функция ригеля состоит в равномерной передаче нагрузки от плит перекрытия на колонну. В ригели работают не только на восприятие вертикальных нагрузок от перекрытий, но и растягивающие или сжимающие нагрузки.

Ригель ИБ1-1 наиболее часто применяется в процессе строительства  многоэтажных промышленных зданий. Совместно с колоннами, ригели являются основой при формировании каркаса здания, так как воспринимают все активные и статические внешние нагрузки.

Чертеж 2. Общий вид ригеля марки типа ИБ1-1.

4.2.2 Экспертами ООО «НПП «АСИ» совместно с экспертом лаборатории ООО «Мосстройконтроль» проведено инструментальное обследование железобетонных ригелей ультразвуковыми неразрушающими методами контроля (УЗК) приборами:

- ультразвуковой тестер УК 1401;

- измеритель толщины защитного слоя арматуры ИПА-МГ4.

Свидетельства о поверках приборов УЗК представлены в отчетах Приложением 5.

Результаты обследования (марка и прочность бетона, толщина защитного слоя арматуры, толщина арматуры) представлены в Протоколах (см. Приложение 4).

4.2.3 Получены технические характеристики ригелей:

- длина – 6000 мм;

- ширина нижней грани – 250 мм;

- высота боковых граней – 380 мм;

- ширина полок опирания – 100 мм:

- высота ригеля -  700 мм;

- бетон класса В22.5 (М300);

- прочность бетона – 30.0 Мпа;

- защитный слой арматуры – 25 мм;

- армирование – продольная арматура марки А-III диаметром 25 мм и 10 мм, поперечная – металлическая арматура диаметром 10 мм с шагом 400х400 мм (см. Чертеж 3).

Схема расположения ригелей в здании 1-го этажа представлена Приложением 3.

Чертеж 3. Сечение ригеля.

4.2.4 Произведена оценка физического износа железобетонных балок перекрытий и покрытий (ригелей) в соответствии с «Методикой определения физического износа гражданских зданий» Приказ Министерства коммунального хозяйства РСФСР № 404 от 27.10.1970 г.

Физический износ конструкций оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблицах 32 «Методики…».

При проведении обследования конструкций эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ ригелей несущественный и составляет от 0 до 20%.

Отдельных трещин в растянутой зоне, поверхностных отколов и прогибов не обнаружено. По результатам оценки и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что горизонтальные балки (ригели) находятся в работоспособном состоянии.

Таблица № 32

МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАЛКИ

ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдельные трещины в растянутой зоне, незначительное увлажнение местами, поверхностные отколы в растянутой зоне, прогибы. | Ширина трещин до 1 мм. Глубина отколов до 3 мм не более трех на 1 м2 | 0-40 | Восстановление путем инъекции цементного раствора в трещины, нанесение цементной штукатурки с предварительной обработкой поверхности старого бетона |
| Трещины различных направлений, следы увлажнения бетона атмосферными и агрессивными водами, отслоение защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголение и коррозия арматуры, механические повреждения и глубокие сколы бетона на большой площади балки, прогиб. | Ширина трещин до 2 мм. Коррозия арматуры до 10 % сечения. Прогиб до 1/150 пролета | 41-50 | Усиление балок перекрытий и покрытий |
| Трещины по всей длине и высоте балки в середине пролета и в растянутой зоне, следы постоянного увлажнения бетона атмосферными и агрессивными водами, оголение и сильная коррозия арматуры, местами разрывы арматуры, крупные выбоины и сколы бетона в сжатой зоне. | Ширина трещин более 2 мм. Коррозия арматуры более 10 % сечения. Прогиб более 1/150 пролета | 61-80 | Замена балок перекрытия и покрытия |

4.2.5 Фото-отчет (см. фото 7-9).

Фото 7. Измерение папаметров ригеля.

Фото 8. Тот же фрагмент.

Фото 9. Обследование ригелей методом УЗК.

4.3 Обследование железобетонных плит перекрытия.

4.3.1 В сооружении для перекрытий применены ребристые железобетонные плиты типа ПР 60-12 по серии 1.165-1.

Ребристые плиты покрытий ПР 60-12 выполнены из тяжелого бетона марки М300 (категория трещиностойкости ІІІ) на крупных натуральных заполнителях (для повышения сопротивляемости атмосферным воздействиям).

4.3.2 Экспертами ООО «НПП «АСИ» совместно с экспертом лаборатории ООО «Мосстройконтроль» проведено инструментальное обследование ребристых плит перекрытия ультразвуковыми неразрушающими методами контроля (УЗК) приборами:

- ультразвуковой тестер УК 1401;

- измеритель толщины защитного слоя арматуры ИПА-МГ4.

Свидетельства о поверках приборов УЗК представлены в отчете Приложением 5, протоколы обследования – Приложением 4.

Технические характеристики ребристых плит перекрытия:

- длина плиты 5970 мм;

- ширина – 1190 мм;

- высота – 300 мм;

- вес плиты – 1325 кг;

- бетон - класса В22.5 марки (М300);

- прочность бетона – 28.8 Мпа;

- защитный слой армитуры – 25 мм;

- армирование см. Чертеж 4.

Чертеж 4. Армирование ребристой плиты ПР 60-12.

Результаты обследования (марка и прочность бетона, толщина защитного слоя арматуры, толщина арматуры) представлены в Протоколах (см. Приложение 4).

Схема расположения плит перекрытия между 1-м и 2-ом этажами здания представлена в отчете Приложением 3.

4.2.3 Произведена оценка физического износа железобетонных ребристых плит перекрытий в соответствии с «Методикой определения физического износа гражданских зданий» Приказ Министерства коммунального хозяйства РСФСР № 404 от 27.10.1970 г.

Физический износ конструкций оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблицах 22 «Методики…».

При проведении обследования конструкций эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ плит перекрытий несущественный и составляет от 0 до 10%.

Трещин в швах между плитами, поверхностных отколов и прогибов, смещение плит относительно друг друга по высоте не обнаружено. По результатам оценки и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что ребристые плиты перекрытия находятся в работоспособном состоянии.

Таблица № 22

ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО НАСТИЛА

| Физический износ | Признаки износа | Примерный состав ремонтных работ |
| --- | --- | --- |
| 0-10 | Трещины в швах между плитами | Текущий ремонт |
| 11-20 | Незначительные смещения плит (до 1,5 см) относительно друг друга по высоте; местами неровности потолка; отслоение выравнивающего слоя | Выравнивание поверхности потолка |
| 21-30 | Значительные смещения плит перекрытия относительно друг друга по высоте (до 3 см) и неровности потолка; сырые пятна в местах опирания плит на наружные стены | Выравнивание поверхности потолка с подвеской арматурных сеток; устройство местами цементно-песчаных пробок в пустотах настила на опорной части |
| 31-40 | Волосные трещины в пролетах плит; трещины и сырость на плитах и на стенах в местах опирания | Укрепление мест опирания плит; устройство цементно-песчаных пробок в пустотах настила по всей опорной части |
| 41-50 | Поперечные трещины в плитах (без оголения арматуры); прогиб не более 1:100 пролета | Усиление плит |
| 51-60 | Глубокие поперечные трещины в плитах с оголением арматуры; прогрессирующее смещение плит перекрытия относительно друг друга по вертикали более 3 см; прогибы не более 1:50 пролета | Усиление плит и мест опирания |
| 61-70 | Повсеместные глубокие трещины в плитах; смещение плит из плоскости с заметными прогибами, более 1:50 пролета | Полная замена плит |
| 71-80 | Конструкция на грани обрушения, которое местами уже началось |  |

4.2.4 Фото-отчет (см. фото 10-12).

Фото 10. Измерение ширины плиты.

Фото 11. Измерение высоты ребра плиты.

Фото 12. Обследование плит перекрытия приборами УЗК.

4.4 Обследование наружных, внутренних стен и перегородок.

4.4.1 Наружные и внутренние несущие стены по осям А, В, 1, 7 выполнены из кирпичной кладки (красный кирпич) толщиной 500 мм, по оси 2 – 250 мм, в осях Б-В/6-7 – 340 мм.

Межкомнатные перегородки выполнены из кирпичной кладки (красный кирпич) толщиной 160 мм. Перегородки не являются несущими, временного типа, и по необходимости могут быть демонтированы.

На плане помещений 2-го этажа перегородки, которые при необходимости можно демонтировать, обозначены крестом красного цвета.

План помещений 2-го этажа представлен в отчете Приложением 2.

4.4.2 Произведена оценка физического износа наружных и внутренних кирпичных стен в соответствии с «Методикой определения физического износа гражданских зданий» Приказ Министерства коммунального хозяйства РСФСР № 404 от 27.10.1970 г.

Физический износ стен оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблицах 10 «Методики…».

При проведении обследования конструкций эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ стен несущественный и составляет от 0 до 10%.

Отдельных волосных трещин и выбоин не обнаружено. По результатам оценки и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что наружные и внутренние стены находятся в работоспособном состоянии.

Таблица № 10

СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

| Физический износ | Признаки износа | Примерный состав ремонтных работ |
| --- | --- | --- |
| 0-10 | Отдельные волосные трещины и выбоины | Текущий ремонт |
| 11-20 | Глубокие трещины и отпадение штукатурки местами или выветривание швов на глубину до 1 см местами на площади до 10% | Ремонт штукатурки или расшивка швов, очистка фасада |
| 21-30 | Выпучивание и отпадение штукатурки местами на плоскости стен, у карнизов и перемычек или выветривание швов на глубину до 2 см на площади до 30%; выкрошивание отдельных кирпичей; трещины в кладке карниза и перемычек, следы сырости на поверхности | Ремонт штукатурки или подмазка швов и выкрошившихся кирпичей, очистка фасада; ремонт карниза и перемычек |
| 31-40 | Массовые выпучивания с отпадением штукатурки или выветривание швов на глубину до 4 см на площади до 50%; выкрошивание и выпадение отдельных кирпичей на плоскости стен, в карнизе и перемычках; высолы и сырые пятна | Ремонт поврежденных мест стен, карнизов и перемычек |
| 41-50 | Сквозные осадочные трещины в перемычках и под оконными проемами; массовое выпадение кирпичей в перемычках, карнизах, углах здания, незначительные отклонении от вертикали и выпучивания | Крепление стен, поясами, рандбалками, тяжами и т.п., смена или усиление перемычек и карнизов, усиление простенков |
| 51-60 | Массовые прогрессирующие сквозные трещины, кладка местами расслаивается и легко разбирается, заметные искривления и выпучивания; местами временные крепления | Перекладка до 50% объема стен, усиление и крепление остальных участков |
| 61-70 | Кладка совершенно расстроена и деформирована, массовые временные крепления стен | Полная перекладка стен; ремонт нецелесообразен |

Таблица № 18

ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ

| Физический износ | Признаки износа | Примерный состав ремонтных работ |
| --- | --- | --- |
| 0-20 | Волосные трещины в местах сопряжений перегородок с потолками, редкие выколы от ударов | Текущий ремонт |
| 21-40 | Беспорядочные мелкие трещины на поверхности, а также глубокие трещины в местах сопряжений со смежными конструкциями | Расчистка поверхности, заделка и расшивка трещин |
| 41-60 | Небольшие выпучивания, выкрошивание и отпадение штукатурки; отдельные кирпичи расшатались | Расчистка поверхности, смена и укрепление отдельных кирпичей |
| 61-80 | Большие выпучивания и заметные отклонения от вертикали; сквозные трещины; выпадение кирпичей | Полная смена перегородок |

5. Результаты инструментального обследования ООО «Мосстройконтроль».

- Протокол № 1 от 20.12.2021 г. по определению защитного слоя и арматуры железобетонных конструкций методом УЗК.

При испытании использовался измеритель толщины защитного слоя бетона и арматуры ИПА МГ4, зав. № 3082. Свидетельство о поверке № 80580, действителен до 18.09.2022 г. Обследование выполнено по ГОСТ 22904.

2. Протокол № 1УЗК от 20.12.2021 г. результатов испытания класса и прочности бетона методом УЗК.

При испытании использовался ультразвуковой тестер УК 1401М № 401482. Свидетельство о поверке № ПО535, действителен до 19.09.2022 г. Обследование выполнено по ГОСТ 17624-87.

Протоколы обследования №№ 1 и 1УЗК от 20.12.2021 г. представлены в отчете (см. Приложением 4).

6. Расчет максимально допустимой нагрузки на плиту перекрытия.

1. Общие данные.

В настоящей пояснительной записке приведены результаты проверочного расчета несущих плит перекрытий между 1 и 2 этажом по объекту: «Московская обл., г. Пущино, ул. Институцкая, д. 4».

Целью расчета является проверка несущей способности плит перекрытия и определение допустимой нагрузки на них.

Описание несущих конструкций

Плиты перекрытия - железобетонные ребристые ПР60-12

Технические характеристики:

- длина плиты 5970 мм;

- ширина – 1190 мм;

- высота – 300 мм;

- вес плиты – 1325 кг;

- бетон - класса В22.5 марки (М300);

- прочность бетона – 28.8 Мпа;

- защитный слой арматуры – 25 мм;

2. Сбор нагрузок.

Учтены следующие нагрузки на перекрытие:

- постоянная нагрузка от собственного веса ж.б. конструкций.

- Временная нагрузка на перекрытие – нормативная 200 кг/м2 по п.2 табл.8.3 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.

Подробное описание нагрузок приведено в табл. 1.

Табл. 1 Сбор нагрузок

| № п/п | Описание перекрытия и нагрузок на нем | Плотность, кг/м3 | Толщина, м | Коэффициент перегрузки | Норматив-ная нагрузка, кг/м2 | Расчетная нагрузка, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрытие |
|  | Перекрытие |  |  |  |  |  |
| 1 | Временная нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | Временная нагрузка по СП20.13330.2016 п. 7а Табл. 8.3 |  |  | 1.200 | 200.00 | 240.00 |
| 2 | Постоянная нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | Состав пола |  |  |  |  |  |
|  | Плита перекрытия ребристая |  |  | 1.100 | 200.00 | 220.00 |
|  | Итого постоянная |  |  |  |  | 220.00 |

3. Сведения о расчёте.

Расчёт плит перекрытия по прочности выполнен как для шарнирной однопролетной балки в программе Scad.

Расчет произведен для следующих конструкций:

-  Плита перекрытия

4. Расчет несущих конструкций.

Плита перекрытия

Экспертиза плиты

Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  1

Конструктивное решение

Сечение

| b = 90 мм h = 350 мм b1 = 600 мм h1 = 50 мм a1 = 20 мм a2 = 20 мм |  |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | A-III | 1 |
| Поперечная | A-I | 1 |

Заданное армирование

| Пролет | Участок | Длина (м) | Арматура | Сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пролет 1 | 1 | 6 | S1 - 110, второй ряд 110 (Расстояние в свету между рядами 30 мм) S2 - 210 |  |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B20

Удельный вес бетона 2.5 Т/м3

Условия твердения: Естественное

Коэффициент условий твердения 1

| Коэффициенты условий работы бетона |
| --- |
| b2 | учет нагрузок длительного действия | 0.9 |
|  | результирующий коэффициент без b2 | 1 |

Трещиностойкость

Категория трещиностойкости - 3

Условия эксплуатации конструкции: В помещении

Режим влажности бетона - Естественная влажность

Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие  0.4 мм

Продолжительное раскрытие  0.3 мм

Загружение 1 - постоянное

|  | Тип нагрузки | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 6 м |
|  |  | 0.132 | Т/м |

Загружение 1 - постоянное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 Коэффициент длительной части: 1

Загружение 2 - временное кратковременное

|  | Тип нагрузки | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 6 м |
|  |  | 0.144 | Т/м |

| Загружение 2 - временное кратковременное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.2 Коэффициент длительной части: 0.35 |
| --- |
| Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок |
| --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

|  | Опорные реакции |
| --- | --- |
|  | Сила в опоре 1 | Сила в опоре 2 |
|  | Т | Т |
| по критерию Mmax | 0.396 | 0.396 |
| по критерию Mmin | 0.396 | 0.396 |
| по критерию Qmax | 0.828 | 0.396 |
| по критерию Qmin | 0.396 | 0.828 |

| Результаты расчета |
| --- |
| Пролет | Участок | Коэффициент использования | Проверка | Проверено по СНиП |
| пролет 1 | 1 | 0.672 | Прочность по предельному моменту сечения | п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28 |
|  |  | 0.38 | Ширина раскрытия трещин (кратковременная) | п.п. 4.14, 4.15 |
|  |  | 0.384 | Ширина раскрытия трещин (длительная) | п.п.4.14, 4.15 |
|  |  | 0.088 | Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами | п.3.30 |
|  |  | 0.49 | Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры | п.3.32 |

Эпюра материалов по изгибающему моменту

Прогиб плиты

Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  1

Конструктивное решение

Сечение

| b = 90 мм h = 350 мм b1 = 600 мм h1 = 50 мм a1 = 20 мм a2 = 20 мм |  |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | A-III | 1 |
| Поперечная | A-I | 1 |

Заданное армирование

| Пролет | Участок | Длина (м) | Арматура | Сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пролет 1 | 1 | 6 | S1 - 110, второй ряд 110 (Расстояние в свету между рядами 30 мм) S2 - 210 |  |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B20

Удельный вес бетона 2.5 Т/м3

Условия твердения: Естественное

Коэффициент условий твердения 1

| Коэффициенты условий работы бетона |
| --- |
| b2 | учет нагрузок длительного действия | 0.9 |
|  | результирующий коэффициент без b2 | 1 |

Условия эксплуатации

Режим влажности бетона - Естественная влажность

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Загружение

|  | Тип нагрузки | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 6 м |
|  |  | 0.132 | Т/м |
|  |  | 0.12 | Т/м |

Загружение Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 Коэффициент длительной части: 1

Результаты расчета прогибов

| Пролет | Максимальный прогиб | Минимальный прогиб |
| --- | --- | --- |
|  | Величина | Привязка | Величина | Привязка |
|  | мм | м | мм | м |
| пролет 1 | 16.958 | 3 | 0 | 6 |

Эпюра прогибов

Максимальный прогиб 16.958 мм

Допустимый прогиб – 6000/200=30 мм. Прогибы в пределах допустимых.

Выводы:

В результате расчета несущих плит перекрытия на действие эксплуатационной нагрузки установлено, что несущая способность плит на расчетную нагрузку сверх собственного веса для общественных помещений 240 кг/м2 обеспечивается. Коэффициент использования сечения плит k=0.672.

Максимальный прогиб плиты - 16.958 мм, допустимы прогиб – 30 мм.

Максимальная полная расчетная нагрузка, действующая на плиту перекрытия – 460 кг/м2. Допустимая полная расчетная нагрузка на плиту перекрытия – 685  кг/м2.

Ведущий проектировщик-архитектор:

Инякин А.В.                   27.12.2021 г.

7. ВЫВОДЫ.

Руководствуясь нормативными документами СП 63.13330.2012, СП 20.13330.2011, ВСН 53-86 (р), Методикой определения физического износа гражданских зданий Приказ Министерства коммунального хозяйства РСФСР № 404 от 27.10.1970 г., а также результатами инструментального обследования несущих строительных конструкций (колонны, ригели, плиты перекрытия, наружные и внутренние стены) 2-го этажа здания, расположенного по адресу: Московская обл., г. Пущино, ул. Институцкая, д. 4, эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в свледующем:

- Несущие строительные конструкции (колонны, ригели, плиты перекрытия, наружные и внутренние стены) 2-го этажа здания находятся в работоспособном состоянии, физический износ незначительный от 0 до 20% (см. Раздел 4).

- Проведенный поверочный расчет плит перекрытия 2-го этажа здания в программе «SCAD» показал, что максимально допустимая расчетная нагрузка на плиту перекрытия сверх собственного веса составляет 685 кг/м2 (см. Раздел 6).

Строительный эксперт                               Пуросова Т.В.

Строительный эксперт                               Зотьев Г.Е.

Приложение 1. Выписка из планов БТИ помещений 2-го этажа.

Приложение 2. План помещений 2-го этажа здания.

Приложение 3. Схема расположения колонн, ригелей, плит перекрытия.

Приложение 4. Протоколы обследования конструкций методом УЗК.

Приложение 5. Свидетельства о поверках приборов.

Приложение 6. Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ», дипломы экспертов.